- 用户需求书

- 一、项目概况

中山大学附属肿瘤医院1号楼中央空调系统自投入使用至今，已运行20年之多，目前使用的3台玻璃钢冷却水塔冷却效果衰减、冷却水温过高，将影响冷水机组的正常运行。而且冷却塔已出现了不同程度的老化损坏，影响冷却塔的结构稳固并产生安全隐患。为保证消除安全隐患及改善系统运行状况，需要对冷却塔设备进行更新更换。

本项目内容为整体更新更换中央空调系统冷却水塔及天面冷却水系统管道，以确保中央空调系统设备的安全、正常、稳定运行，降低中央空调系统设备维修维护及运行管理成本。

项目详情如下：

1、工程名称：中山大学附属肿瘤医院1号楼天面冷却水塔更换项目；

2、工程地址：广州市越秀区东风东路651号；

3、工程范围：中央空调系统旧冷却水塔及水系统管道等附件拆卸清运、新冷却水塔采购及安装调试、天面冷却水系统管道重新敷设安装、管道阀门更换等（详见附件工程量清单明细表）；

4、承包方式：清单计价，按实结算；

5、质量要求：工程质量必须达到采购方验收合格标准。

- 二、供应商资格要求

（一）基本条件

1、★供应商必须是具有独立法人资格的企业单位，依法成立并持有合法、有效的营业执照；

2、★供应商必须具备相应的技术能力，持建筑机电安装工程专业承包三级或以上等级资质证书、建筑施工安全生产许可证；

3、★非制造商投标的，必须获得冷却塔制造商的针对本工程的授权书。

（二）其他条件

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标（响应）时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标（响应）截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2021-2022年任意一年财务状况报告或基本开户行出具的资信证明）。

（4）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供书面声明函。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明函。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3号文规定，“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。

2、信用记录：供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标（响应）截止时间当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标。

5、不接受联合体参加投标。

6、中标供应商不得将本项目以任何方式进行转包或分包。

7、供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 三、总体技术要求

（一）引用标准

1、《玻璃纤维增强塑料冷却塔 第1部分：中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》GB/T7190.1-2008；

2、《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》GB/T 7190.1-2018；

3、《机械通风冷却塔工艺设计规范》GBT50392-2016；

4、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012；

5、《通风与空调施工质量验收规范》GB50243-2016；

6、《通风与空调工程施工规范》GB 50738-2011

7、《工业金属管道工程施工质量验收规范》GB 50184-2011；

8、《建筑给水排水设计标准》GB 50015-2019；

9、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013；

10、《建筑设计防火规范》GB50016-2014；

11、《玻璃增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》           GB/T 8237-2005

12、《声环境质量标准》                             GB 3096-2008

13、《工业循环冷却水处理设计规范》                 GB 50050-2007

14、《工业循环水冷却设计规范》                     GB/T 50102-2003

15、《中小型冷却塔选用及安装》                     02S106

16、《冷却塔塑料淋水填料技术规定》                 NDGJ 88-1989

17、《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法 氧指数法》  GB/T 8924-2005

18、《纤维增强塑料弯曲性能试验方法》              GB/T 1449-2005

19、《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》          GB/T 2577-2005

20、《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》      GB/T 2576-2005

21、《增强塑料巴柯尔硬度试验方法》                GB/T 3854-2005

22、《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》          GB/T 8237-2005

23、《中碱玻璃纤维无捻粗纱》                      JC/T 278-1994

24、《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定 工程法》

GB/T 9068-1988

25、《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验 成套设备》      GB/T 7251.1-2005

26、《低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器 转换开关电器》

GB/T 14048.11-2008

27、《低压电器外壳防护等级》             GB/T4942.2-1993

28、《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》      GB50150-2006

29、《低压开关设备和控制设备 第6-1部分：多功能电器转换开关电器》

30、GB/T 14048.11-2008《冷却塔验收测试规程》  CECS118-2000

如上述技术标准和规范不是最新版本，投标人应使投标设备符合最新版本的国家标准、规范，并提供所采用版本的有关技术资料。投标人使用上述以外的标准和规范时，应清楚地说明并提交用于替代的标准或规范，明显的差异点要说明。推荐的标准和规范必须等效于或优于本需求书的要求。

- （二）主要设备技术参数需求

本项目主要设备包括中央空调系统冷却水塔4台。详情如下：

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ★冷却塔类型 | 方形横流式冷却水塔 |  |
|  | 数量 | 3台（4模块×200 m3/h） |  |
|  | ★塔体主要材质 | 镀锌钢框架≥厚度2mm，镀铝锌钢面板（或不锈钢面板）厚度≥1.5mm，304不锈钢储水盘厚度≥1.5mm， | 日本新日铁，镀锌层厚度要求：G235或Z700； |
|  | 使用介质 | 自来水 |  |
|  | 设计进\出水温度 | 37 ℃\32 ℃ |  |
|  | ★循环水量 | ≥ 200 m3/h ×4 | 每台 |
|  | ▲电机功率 | ≤ 5.5 kW×4 | 每台 |
|  | 电源 | 380V/3N/50Hz |  |
|  | ▲漂水损失 | ≤ 0.001% |  |
|  | 塔体扬程 | ≤ 3.8 mH2O |  |
|  | 外形尺寸 | ≤4300(W)×≤12160(L)×4200(H)cm | 每台 |
|  | 运转重量 | ≤ 5600 kg×4 | 每台 |
|  | ▲风机形式 | 轴流式不锈钢风机，风机转速≤300转/分，冷却风量≥110000 m3/h | 可风可、豪顿、克莱特菲尔 |
|  | ▲风机电机 | 全封闭冷却塔专用电动机 | ABB、西门子、马拉松 |
|  | ▲填料型式 | 改性阻燃PVC，薄膜悬挂式填料,填料片厚度≥0.32mm | 推荐品牌：南亚 |
|  | ▲播水方式 | 重力池式配合变流量高效布水喷头 | 配置播水盖 |

- （三）技术参数验收标准

1、冷却塔按照水温降对比法求出的实测冷却能力，不小于的标准工况下设计冷却能力的100%；

2、冷却塔外表面应光滑、无裂纹、色泽均匀，塔体边缘应整齐、厚度均匀、无毛刺；

3、冷却塔按照国家标准噪声测定方法测定的噪声指标不超过70dB(A)。

4、风机特性参数应符合设计工况要求；任何材质的风机叶片要求强度可靠，表面光洁、各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺等缺陷；风机组装前，风机叶片应作静平衡试验；风机传动系统采用皮带传动型式时，皮带轮应与风机同时进行静平衡试验；风机电动机必须采用户外电动机。

5、布水系统应将冷却水均匀布洒在填料顶部；宜采用带盖板的池式布水，配水池应水平，孔口光滑，积水深度不小于50mm。

6、填料材料应选用冷却效率高、通风阻力小的阻燃材料；填料安装时要求间隙均匀、顶面平整、无塌落和叠片现象，填料片不得穿孔破裂。

7、随同产品应提供产品说明书、出厂合格证、产品易损件明细表、装箱单等文件。

8、冷却塔安装应符合下列要求：

8.1基础的位置、标高应符合设计要求，允许误差为±20mm，进风侧距建筑物应大于1m。冷却塔部件与基座的连接应采用镀锌或不锈钢螺栓，固定应牢靠。

8.2冷却塔安装应水平，单台冷却塔的水平度和垂直度允许偏差为2‰。多台冷却塔排列应整齐，各台冷却塔的水面高度应一致，高度偏差值不应大于30mm。冷却塔集水盘之间的连通管应符合设计要求。

8.3冷却塔的集水盘应严密、无渗漏，进、出水口的方向和位置应正确。

8.4冷却塔风机叶片端部与塔身周边的径向间隙应均匀。可调整角度的叶片，角度应一致，并符合产品技术文件要求。

8.5冷却塔风机与冷却水系统循环试运行不小于2h，运行应无异常。冷却塔本体应稳固、无异常振动。风机叶片旋转方向正确、运行平稳、无异常振动与声响，电机运行功率符合设备技术文件要求。

- （四）冷却水塔技术要求

1、设计与制造

1.1生产厂家及产品技术成熟度

1.1.1▲冷却塔制造生产厂家须有10年以上制作经验，具有年产量大于20万吨冷却塔的生产规模。投标人需提供厂家生产能力情况，包括：厂房面积，技术人员数量，生产加工设备和检测设备。投标产品需投入市场使用3年以上，提供生产商的同一系列产品投标日期前3年以上的5个以上项目业绩证明。

1.1.2冷却塔性能需满足国家标准，其整体使用寿命保证不低于15年，长期浸泡在水中的关键材料（填料、集水盘、布水系统等）应保证常年运转所必须的耐蚀性、耐用性、耐寒性。冷却塔应具备防风沙、防冻功能。

1.2补水、溢流、排污、集水槽装置

1.2.1冷却塔应设自动、手动补水装置，并留有溢流及排污口；补水器采用浮球式，其动作应严密灵活。

1.2.2▲冷却塔必须带有储水盘，储水盘采用不锈钢材质，储水盘采用大容量集水式深兜设计（即带集水凹槽，出水量大于等于1.1%，深度达到600mm以上）。每台塔配备1个DN200平衡管接口。

1.2.3冷却塔储水盘回水管口需设置厚度1.2mm304不锈钢污物收集器，收集器可方便取放定位，以便清理。

1.2.4各塔集水盘设联通孔连通，联通孔大小及数量满足水位平衡需要，联通孔设置可插拔闸板用于截流。各塔积水盘同时设置DN200平衡管接口，并由投标人提供连通平衡管及阀门，连通管的法兰和平衡管按1.0MPa设计。各塔之间必须水盘可完全独立，预留进出门防止窜风产生（具有一定的密闭性）。

1.3布水系统

1.3.1布水系统应布水均匀，播水盘采用镀铝锌钢材质，应有盖板，避免灰尘杂质进入播水盘，同时避免太阳的直射，滋生藻类及细菌。水盘盖板也必须设计有加强结构，以便长期稳固地使用。不得采取开放式播水盘结构，以免杂物落入水系统中影响正常使用。

1.3.2▲冷却水应均匀的布洒在填料顶部，并且布水系统必须具有布水喷头。布水喷头采用高效自重式布水方式，该喷头采用优质工程塑料制造而成，耐高低温，耐腐蚀，不堵塞。其水流特性为变流量，变流量范围为30%-100%,已满足部分流量时均能均匀布水（需提供证明资料如视频、专利证书等，必要时业主需投标单位现场进行展示以确保技术性能）。

1.3.3回水口配置防漩涡装置和全套出水、排污、补溢流组合，有效防止产生冷却水抽空现象，防漩涡装置使用PVC材质。管道与冷却塔需使用软接的连接方式，以降低运行噪声。

1.4 ▲水的飘逸率

水的飘逸率≤0.001%，并提供CTI漂水率的证明文件。

1.5 传动机构要求

1.5.1▲电机：

电机应为马拉松品牌或ABB或西门子品牌的全封闭式防水超低噪音冷却塔专用电机或更优的品牌（提供证明材料），电机绝缘等级≥F级，防护等级≥IP55，电机配套使用系数≥1.15，适用于室外长期运行。电机适用电源为380V/三相/50Hz，电压变化范围为±10％，频率变化范围为±5％。电机接线盒为铸铁材质。

电机耗电比满足小于0.028kw*h/m³要求。

1.5.2▲风机：

风机特性参数应符合设计工况，风机应选用满足国家规范标准要求的冷却塔专用风机，品牌要求为可风可或豪顿或克莱特菲尔，风机材质为铝合金，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀，无裂缝、缺口、毛刺；风机叶距离塔体内壁之间的间隙应保持均匀，风机应做动、静平衡试验。平衡力矩由计算求出。叶片平衡后应定位、编号。风机出厂前应经过严格的静态和动态平衡校正，无抖振现象。

1.6填料及进风系统：

1.6.1▲填料采用悬挂式组装，不得采用胶水进行粘贴。采用蜂窝式进风结构，使进风更均匀，进风阻力小。填料表面采用特殊波纹，使水在填料表面停留时间增长，提高换热效率。进风系统应使用先进的填料进风一体化技术，填料具有导流、散热、收水三合一功能，不得在进风口使用挡水板。每立方米冷却水配置填料换热面积系数为大于等于5.5（计算公式为填料有效换热面积长*宽*每台塔的填料片数*2/冷却塔循环水量）。需提供单片填料的尺寸（长、宽、进水端长度、收水段长度、填料波高、填料每台塔数量）以备查验。填写单台冷却塔填料校核表。

1.6.2▲填料以优质改性阻燃PVC加配防紫外光剂为原材料，经真空吸塑成型，氧指数应大于等于28，达到国家B1级难燃标准，适合长期在室外高温条件下工作，具有耐高温，抗老化，不变形，易清洗特点。提供冷却塔填料的由国家权威机构出具的防火报告。填料禁止使用再生材料。

1.7 塔体结构、外壳护板

1.7.1塔体外壳采用镀铝锌板材质，其色泽明亮，线条简洁，能起到长期防腐的作用，不得使用PVC工程塑料等其他外壳。

1.7.2冷却塔应满足阻燃要求，冷却塔体应与冷却塔基础有很好的结合，根据承重要求设计相应数量的四弹簧减震装置。

1.7.3顶层面板应有足够的强度，满足检修安装要求；风筒上应设置镀锌钢防护网，防止异物坠落，保护电机和风机；

1.8 噪声：（重复，上面已经出现过一次）

冷却塔噪音应满足国标GB.T 7190.1-2008。单台当量直径国标噪声值为70dB(A)。

1.9▲检修设施

冷却塔设检修门。冷却塔内部设置检修过道或维护操作平台，塔内配备扶梯直达电机风机，方便维修。塔外亦需设置笼式维修爬梯，以便检查布水系统 。冷却塔每台塔之间有分隔板、通道门。

1.10传动机构

冷却塔传动机构采用皮带传动的形式。这主要是从噪声的角度以及技术成熟性上进行考虑的，不得进行变更。

1.11 环保性

冷却塔为减少能耗，减少该设备对环境的影响，响应国家节能减排战略规划，生产厂家提供的产品应获得方形横流冷却塔《中国环境保护产品认证证书》或者为《中国节能协会群智能建筑节能专业委员会》会员（以上需提供证明），以证明该厂家所生产的产品的环保性。同时应提供《节水产品认证证书》，以证明该厂家所生产的产品的节水特性。

1.12 控制系统

1.12.1▲为提高系统运行效率，确保系统处于高效区运行，设备需配套变频控制系统。冷却塔配备信息化智能控制系统，运行逻辑策略为跟进逼近度（即冷却塔出水温度与湿球温度差值）调节冷却塔电机运行频率从而控制风机风量，以达到节能降耗的目的。

1.12.2每台冷却风机配置一台变频器，变频器、控制器及主电气配件为西门子、ABB、施耐德、江森同等品质品牌或更优的品牌（提供证明材料）。

1.12.3冷却塔配置温度传感器采用与江森自控、霍尼韦尔、西门子等同档次或以上的产品,温度传感器测量范围宽度≥0-60℃。

1.12.4控制配电箱材质为不锈钢户外防水电箱，具备双层保护门板结构，外门具备透明可视窗，配电柜配置冷却风机，确保散热良好。

2、材料

2.1冷却塔冷却风机为6叶片铝合金中空机翼型风机，叶宽350mm以上。

2.2冷却塔壳体、播水盘采用镀铝锌板制作，下部储水盘采用304不锈钢材质，上部导风筒、塔体框架、塔内结构框架、爬梯采用热浸镀锌钢材质，螺栓、螺母采用不锈钢材质；冷却塔安装固定均采用304不锈钢螺栓与螺母的结合方式，不得使用焊接，不得现场打自攻螺丝连接固定。。

2.3冷却塔电机架考虑到受力的长期作用性采用热浸镀锌钢材质材质。

2.4冷却塔喷头采用优质ABS材质。

2.5投标人应选用优质原材料及零配件，此费用已包含在本项目的投标总价中，并在报价清单中提供所选产品的产地、厂家或品牌。

- （五）冷却水系统管道技术要求

1、中标供应商需对天面冷却水系统管道布置进行深化设计，并出具施工图。深化设计方案及施工图必须获得采购人认可及确认，才能进行施工。

2、镀锌钢管及带有防腐涂层的钢管不得采用焊接连接，应采用螺纹连接。当管径大于DN100时，可采用卡箍或法兰连接。

3、金属管道的焊接施工，企业应具有相应的焊接工艺评定，施焊人员应持有相应类别焊接的技能证明。钢制管道和管件安装前,应将其内、外壁的污物和锈蚀清除干净。管道安装后应保持管内清洁。管道安装允许偏差和检验方法应符合国标的规定。

4、金属管道的支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触应紧密,管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。

5、空调水系统设备与附属设备的性能技术参数管道配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。

6、系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与设备的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。

7、判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与人口的水对比应相近，且无可见杂物。当系统继续运行 2h 以上,水质保持稳定后，方可与设备相贯通。

8、固定在建筑结构上的管道支、吊架，不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内，钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐，上部应高出楼层地面 20mm~50mm，且不得将套管作为管道支撑。当穿越防火分区时，应采用不燃材料进行防火封堵;保温管道与套管四周的缝隙应使用不燃绝热材料填塞紧密。

9、阀门安装前应进行外观检查，阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220 的有关规定。工作压力大于1.0MPa 及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验且应试验合格。

10、阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求，连接应牢固紧密，安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。电动阀门的执行机构应能全程控制阀门的开启与关闭。

- （六）现场施工要求

1、乙方必须具备安全生产许可证书，并且建立完善的安全生产责任制度，明确责任人和安全组织机构及各种应急预案，确保发生问题及时处理。

2、乙方进驻施工现场后需将单位负责人及现场施工负责人名单及联系方式报甲方备案，凡进入甲方施工人员都要遵守甲方的安全制度，接受甲方安全人员的检查，违者按甲方的规定处罚，直至终止合同。

3、乙方自备车辆进出大门必须主动接受甲方门卫人员检查，自带物品要在甲方进出厂登记本上填写清楚，当天物品器材不携带出场的要在登记时填写清楚，并到甲方备案，否则不予认可。

4、施工现场作业时要严格按照《安全生产法》执行。

5、乙方施工单位所有人员在进入甲方后，必须在甲方指定的区域内活动，不得随意走动如不按合同规定履行随意走动，甲方可按公司规定给与处罚，给甲方造成损失的一律由乙方承担责任。

6、乙方进入甲方工地现场后，不得动用任何消防设施，更不得埋压，如有违反按照国家消防法进行处理。

7、高空作业要穿戴好防护用具，做好其他防范措施。

8、地面作业必须安装好防护网，"挖"、"沟"、"坑"等要做好防护指示标志，防止意外发生，如发生意外乙方负全责。

9、电焊、水焊作业时要做好防爆、防火安全措施，临时用电线路不准地面接拉，必须高空接线。

10、乙方如需用电、动火必须到甲方开据临时用电审批和动火申请手续，没有经过审批备案且发生事故的乙方负全责。

10、乙方施工人员必须着棉质衣物，防止发生火灾，不得赤身、赤足、穿拖鞋，乱扔垃圾，绝对禁止赌博、酗酒、斗殴，如不按甲方规定执行，一经发现按甲方公司管理制度执行处罚。严禁在施工现场或停车场内吸烟，违者一次罚款500元。

11、乙方所有作业人员必须严格遵守国家的法律、法规，及本公司制定的各项管理制度，因乙方违反国家有关法律、法规及本公司的管理制度而造成的一切后果均由乙方承担。

12、乙方施工人员进入施工现场之日起，至工程结束，施工现场的生产安全和消防安全工作由乙方负责。

13、乙方在施工期间应保证不得将甲方场地内原有公共设施设备及其它物体造成任何污染与损坏，如有污染或损坏由乙方承担修复或赔偿责任。

14、所有施工人员应与本公司管理人员密切配合，互相尊重。不得与甲方职工发生冲突，如发生矛盾，应由双方负责人协商解决。

15、乙方施工人员进入工地或施工区域必须头戴安全帽，出入公司必须佩带甲方配发的出入证，乙方工作人员及施工人员必须服从甲方的监督管理。

16、施工人员乘用的各种车辆自行保管甲方不予管理，丢失自负。

17、乙方施工人员要接受甲方安全人员的安全指导和教育。

18、乙方人员在本公司院内所发生的各类安全事故由乙方单位自负，因乙方原因或乙方施工人员原因给甲方公司或其他人员造成伤害及财产损失的，由乙方单位负责赔偿和承担全部责任。

19、乙方携带的一切物品出厂必须到消防保卫科办理出厂手续，并接受门卫清点检查。

20、乙方人员在甲方施工期间出现任何安全事故及伤亡均由乙方承担全部责任，甲方不负任何责任。

- （七）、项目工期及交货要求

1、项目工期：项目总工期为90天，其中：

1.1合同签订后，合同生效收到甲方通知进场后90天内，完成全部设备的供货、安装、调试；

1.2冷却塔需根据实际情况安排施工计划，保障系统不间断供冷完成系统调试及试运行，确保系统正常运行后交付验收达到合格状态（验收不合格导致返工的时间也应计入工期，因此造成逾期的，供应商承担违约责任）。

2、项目地点：广州市越秀区东风东路651号。

3、投标人货物进场、安装时间须提前与招标人商量确定，最终的货物进场、安装时间以招标人的通知为准，同时必须满足招标人的要求。

- （八）、货物包装及运输要求

1、货物须按国家相关规范进行包装出厂，交货时须为原厂未启封的全新包装，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

2、货物包装须适合于现行国内运输方式，并保证货物在正常情况下的多次搬运和装卸不被损毁。包装方式的确定及包装费用均由供应商负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由供应商负责。包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到运输途中的各种情况（如暴露于恶劣气候等）和广东省地区的气候特点，以及存放的需要。供应商负责解决货物的存放问题。

3、供应商必须负责将所有产品运至招标人指定的地点，进行安装调试，如采用吊装，甲方协助完成，供应商必须对项目现场条件充分的勘察和评估，采用最安全可靠的吊装方案，负责安全问题。

4、供应商所投产品如在供货时缺货，必须提供同性能或更高性能的产品，否则视为拒绝履行合同义务处理。

5、所提供的设备必须是未使用过的全新产品，供应商需随主要设备装箱提供制造厂家的设备检验测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修卡等证明文件。

- 四、项目验收

1、货物须为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准：

2.1供应商所交付的货物必须已安装完毕且经验收合格。

2.2供应商须为验收提供必需的一切条件及相关费用。

2.3依次序对照执行标准为：

2.3.1符合中华人民共和国国家和使用地相关安全质量标准、行业技术规范标准、环保节能标准；

2.3.2符合招标文件和响应承诺中招标人认可的合理最佳配置、参数规格及各项要求；

2.3.3货物制造商相关的企业标准。

注：上述各类标准必须是有关官方机构发布的最新版本的标准。

3、本次采购的货物须具备出厂合格证。

4、供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料（含供货产品的设计说明及图纸）及配备件、随机工具等交付给招标人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、招标人按供应商提供的供货清单检验产品合格证、使用说明书和其它的技术资料、检查产品及附件是否完整无损，技术资料是否与招标人的要求相符。如有损坏、缺件等情况，由供应商自行负责。

6、验收应在招标人和供应商双方共同参加下进行。如质量验收合格，双方签署初步质量验收报告。

7、根据供应商的投标承诺及行业标准、国家标准验收。验收时如发现所交付的货物有短缺、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，招标人应做出详尽的现场记录，或由招标人和供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由供应商承担。

8、如果合同货物运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，供应商应及时安排换货，以保证合同货物成功完整交付。换货的相关费用由供应商承担。

9、本合同项下产品交付后，在该产品的合理使用期内，供应商发现该产品存在严重安全隐患或国家相关部门宣布明令淘汰的，供应商应及时通知招标人停止使用该产品，并须于5个工作日内排除该产品安全隐患，若该安全隐患无法排除或排除后该产品将丧失应有服务功能的，供应商应免费重新提供新的安全产品给招标人使用，以之代替；若供应商未履行上述通知义务导致招标人或使用人发生人身财产损害的，应由供应商负责。

10、如工程质量验收不合格，供应商必须按照招标人要求实施返工直至合格，由此增加的一切费用由供应商承担。

- 五、保修期及售后服务

1、★保修期：验收合格之日起，所投产品及施工工程的保修期均不少于贰年。（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的保修期的规定高于本项目的要求，应按国家或生产厂家的规定执行。具体由投标人在投标文件中承诺，以投标人承诺的保修期为准。）

2、质量保证期内发生的质量问题，由供应商负责免费解决（因招标人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；

3、保修期内供应商提供上门免费服务，在保修期内设置7天×24小时热线服务。如电话响应无法解决，1小时内作出响应，2小时内到现场，24小时内解决问题；

4、在保修期内，供应商每月对设备须进行至少一次的例行检查及保养，相关费用由供应商支付。

5、在保修期满后，供应商须为招标人提供终身的售后服务。服务期内，提供免费的技术咨询服务和收取低于市场价格的设备维护费。如须更换故障零部件，则只收取优惠的零件费。

- 附件1：《工程量清单明细表》

工程量清单明细表

工程名称：中山大学附属肿瘤医院1号楼中央空调冷却塔更换项目

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单独装饰装修工程垂直运输 | 1.名称：设备及材料垂直运输 2.运输高度、层数:23层 3.运输内容：新旧冷却塔、管道及其他安装材料，分多次吊装 4.运输方式：吊装方式由投标人选择 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 措施项目合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷却塔安装 (处理水量800m3/h) | 1.名称：冷却塔安装 2.参考型号：镀锌钢连体塔，4台拼成一行，塔体之间有隔板 3.规格：单组循环水量800/h（200/h×4）；电机功率5.5kwX4；额定电压380v；设备尺寸≤4300cm×≤12200cm×4300cm；运行重量23000kg； 4.设备类型：方形；横流式；低噪音型； 5.设计工况：32\37℃； 6.材质：镀锌钢框架，镀铝锌板塔体，304不锈钢塔底盘；不锈钢（铝合金）风机；优质改性PVC填料；合资品牌电机； 7.风机驱动形式：皮带驱动 8.其它功能：重力池式布水系统+可变流量布水喷头、动力系统及风机下置塔内、高水位大容量集水盘 9.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 冷却塔拆除 (处理水量800m3/h) | 1.名称：旧冷却塔拆除 2.品牌/型号：菱电，RT-800U/MB 3.规格：循环水量800/h（200/h×4，连体塔）；电机功率5.5kwX4；额定电压380v；设备尺寸4300×12140×4300mm；运行重量15830kg；进水管DN150×8；出水管DN200×4； 4.设备类型：方形；横流式；低噪音型； 5.设计工况：32\37℃； 6.材质：玻璃钢塔体；铝合金风机；B1级改性PVC填料； 7.综合考虑水平运输及垂直运输费 8.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 拆除工程项 | 拆除工程： 1.原有管道支架阀门拆除 2.电源线路线管拆除 3.电源箱法兰 4.包含填料处理费等 4.即包含拆除全部需拆除项，运输至甲方指定范围 5.综合考虑水平运输及垂直运输费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 机械设备安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 冷却塔设备支架制作安装 | 1.名称:冷却塔设备支架制作安装 2.材质:碳钢、大于12#槽钢 3.支架每组质量:0.2t以下 4.要求：按图纸制作安装 5.防腐：除锈、水性环氧富锌底漆1遍，厚度度≥70μm；水性环氧云铁中间漆2遍，每层厚度度≥70μm；水性金属氟碳面漆2遍，每层厚度度≥70μm 6.其它：冷却塔支架在现有混凝土基础上，加一层钢结构支架，以适应新的冷却塔基脚支撑点位置 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | t | 3.8869 |  |  |  |
|  | 静置设备与工艺金属结构制作安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 镀锌铁线配管 DN20 | 1.名称:电线管安装 2.材质:镀锌铁线管 3.规格:Φ25×1.2mm 4.配置形式:露天明配 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 150 |  |  |  |
| 7 | 镀锌铁线配管 DN15 | 1.名称:电线管安装 2.材质:镀锌铁线管 3.规格:Φ20×1.2mm 4.配置形式:吊顶内安装，明配 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 90 |  |  |  |
| 8 | 管内配线 ZR-RVV 4×2.5mm2 | 1.名称:管内配线 2.型号:ZR-RVV 3.规格:4×2.5mm2 4.材质:多股铜线 5.配线形式:控制信号线路、动力线路 6.配线部位:冷却塔风机电机电源 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 150 |  |  |  |
| 9 | 管内配线 ZC-RVV 8×1.0mm2 | 1.名称:管内配线 2.型号:ZC-RVV 3.规格:8×1.0mm2 4.材质:多股铜线 5.配线形式:控制信号线路 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 90 |  |  |  |
| 10 | 配管用镀锌铁接线盒（明装） | 1.名称:配管接线底盒安装 2.材质:镀锌铁 3.规格:86*86*55mm 4.安装形式:结构面、装饰面明装 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 36 |  |  |  |
| 11 | 电线管、线槽支吊架铁构件制作安装 | 1.名称:电气线管、线槽支吊架 2.材质:碳钢 3.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 200 |  |  |  |
|  | 电气设备安装工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑智能化工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 变频控制箱 | 1.名称:冷却塔变频器 2.规格:每组4台变频控制器*5.5kw（ABB,西门子，施耐德），4*3台 3.安装方式:户外防水落地（双层箱体） 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 3 |  |  |  |
| 13 | 弱电控制箱 | 1.名称:电柜阀门控制柜 2.规格:综合 3.安装方式:户外防水落地 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电缆 2.型号:YJV3*16+2*10 3.敷设方式：沿线槽桥架敷设 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 20 |  |  |  |
| 15 | 电气配线 WDZ-BYJY-4mm2 | 1.名称:配线 2.型号:绝缘电线 WDZ-BYJY-4mm2 3.配线部位:综合考虑 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 277.8 |  |  |  |
| 16 | 金属线槽 150x75 | 1.名称:金属线槽 2.型号:150x75 3.配线部位:综合考虑 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 80 |  |  |  |
| 17 | 线槽支架 | 1.名称:线槽支架 2.型号规格:综合考虑 3.其他;除锈、刷油 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 41.38 |  |  |  |
| 18 | 镀锌电线管 | 1.名称:镀锌电线管 2.材质:碳钢 3.规格:DN25 4.配置形式:户外明配 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 80 |  |  |  |
| 19 | 集中控制柜 | 1.名称:冷却塔集中控制柜 2.种类:3组冷却塔控制柜 3.接线端子材质、规格:户外防水，IP54 4.含触摸屏及控制软件 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
| 20 | 室外气象站 | 1.名称:室外气象站 2.型号:（室外温度传感器）干湿球各1个 3.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 套 | 1 |  |  |  |
| 21 | 温度传感器 | 1.名称:温度传感器，RTD铂电阻，±0.2℃ 2.类别:变送单元一体化温度变送器 3.节流装置 DN50 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 支 | 14 |  |  |  |
| 22 | 超六类屏蔽网线 | 1.名称:超六类屏蔽网线 2.型号:超六类屏蔽网线 3.配线部位:综合考虑 4.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 250 |  |  |  |
| 23 | 配管 SC25 | 1.名称:电线管 SC25 2.敷设:综合考虑明暗敷 3.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 250 |  |  |  |
| 24 | 送配电调试 | 1.名称:送配电调试 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 25 | 电动蝶阀及执行机构安装 DN300 | 1.名称：电动蝶阀及执行机构安装 2.阀体类别：对夹式蝶阀 3.规格型号：DN300,1.6MPa 4.阀门材质：304不锈钢闸板，球墨铸铁阀体 5.执行机构电源：24VAC\220VAC 6.执行机构类别：开关型 7.手动开关功能：有 8.工况信号输出：有 9.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
|  | 建筑智能化工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 给排水、采暖、燃气工程 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 空调水系统镀锌钢管安装 DN25 16kg | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN25×3.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 54 |  |  |  |
| 27 | 空调水系统镀锌钢管安装 DN40 16kg | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN40×3.5mm 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 66 |  |  |  |
| 28 | 空调水系统镀锌钢管安装 DN50 16kg | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN50×3.8mm 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 36 |  |  |  |
| 29 | 空调水系统镀锌钢管安装 DN80 16kg | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:镀锌钢管 4.规格:DN80×4.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.连接方式:螺纹连接 7.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 36 |  |  |  |
| 30 | 空调水系统无缝钢管安装 DN125 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:D125*4.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 124.8 |  |  |  |
| 31 | 空调水系统无缝钢管安装 DN200 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN200*6.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 42.4 |  |  |  |
| 32 | 空调水系统无缝钢管安装 DN250 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN250*7.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 75 |  |  |  |
| 33 | 空调水系统无缝钢管安装 DN300 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:空调水 3.材质:无缝钢管 4.规格:DN300*8.0mm 5.压力等级：1.6MPa 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m | 104.5 |  |  |  |
| 34 | 冷却水管道槽钢支架制作安装（室外） | 1.名称：冷却水管道支吊架制作安装 2.材质：碳钢(型钢综合)，角钢 3.除锈、刷油：人工除锈；环氧富锌底漆2遍；水性环氧云铁中间漆2遍；涂刷2遍，每层厚度≥70μm 5.面漆：水性金属氟碳面漆；涂刷2遍，厚度≥80μm 4.重量：每套50kg以内 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | kg | 2200 |  |  |  |
| 35 | 螺纹铜闸阀门安装 DN25 | 1.名称:铜闸阀安装 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN25，16kg 4.连接方式：螺纹连接 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |
| 36 | 螺纹铜闸阀门安装 DN40 | 1.名称:铜闸阀安装 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN40，16kg 4.连接方式：螺纹连接 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  |  |
| 37 | 螺纹铜浮球阀门安装 DN25 | 1.名称:浮球阀安装 2.材质:黄铜 3.型号、规格:DN25，16kg 4.连接方式：螺纹连接 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  |  |
| 38 | 空调水系统焊接法兰阀门 DN125 | 1.名称:涡轮蝶阀及法兰安装 2.材质:304不锈钢闸板，球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN125，16kg 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:电弧焊接 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |
| 39 | 空调水系统焊接法兰阀门 DN200 | 1.名称:涡轮蝶阀及法兰安装 2.材质:304不锈钢闸板，球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN200，16kg 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:电弧焊接 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |
| 40 | 空调水系统焊接法兰阀门 DN300 | 1.名称:涡轮蝶阀及法兰安装 2.材质:304不锈钢闸板，球墨铸铁阀体 3.型号、规格:DN300，16kg 4.连接方式：法兰连接 5.焊接方法:电弧焊接 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 6 |  |  |  |
| 41 | 单球法兰软接头(软管) DN125 | 1.名称:单球法兰软接安装 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN125，16kg 4.连接方式：法兰连接 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 24 |  |  |  |
| 42 | 单球法兰软接头(软管) DN200 | 1.名称:单球法兰软接安装 2.材质:橡胶 3.型号、规格:DN200，16kg 4.连接方式：法兰连接 5.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 个 | 12 |  |  |  |
| 43 | 超声波流量计 | 1.名称:超声波流量计 2.规格:DN600 3.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | 台 | 1 |  |  |  |
|  | 给排水、采暖、燃气工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 刷油、防腐蚀、绝热工程 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 新装冷却水管道除锈防腐蚀（室外） | 1.名称：室外新装冷却水管道除锈防腐蚀 2.除锈：轻锈，手工除锈 3.底漆：水性环氧富锌底漆；涂刷2遍，每层厚度≥70μm 4.中间漆：水性环氧云铁中间漆；涂刷1遍，每层厚度≥70μm 5.面漆：水性金属氟碳面漆；涂刷2遍，每层厚度≥80μm 6.其他说明:满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 192 |  |  |  |
|  | 刷油、防腐蚀、绝热工程合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 46 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |