院内谈判文件

项目名称：

中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目

采购人：中山大学附属肿瘤医院

时间：  2023年8月

- 温馨提示

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按要求盖章、签名及密封，密封响应文件请提前寄给采购人：

地址：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼406

收件人：江工 020-87345351

- 如无另行说明，响应文件递交时间为采购截止时间之前30分钟内。

- 领取了谈判文件的单位，请在截止时间前3日正式通知采购人是否参加调研。

- 具体流程为：

- 工作人员及评委提前10分钟签到，现场拆封收到的响应资料；

- 工作人员进行资格审查；

- 介绍现场专家和规则等情况，项目经办人介绍项目情况；

5. 根据现场情况开展第二轮报价。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际项目要求有不一致，以谈判文件为准）

# 第一部分 院内采购公告

一、项目名称：中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目

二、项目预算：135000元

三、项目最高限价：135000元

四、采购方式：院内谈判

五、项目内容：

| 项目内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目 | 1项 |

（详见采购文件）

六、供应商资格（根据实际情况调整）

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2. 投标人须项目管理及运维团队应具备与本项目相关的行业资质和技术水平；

3.本项目不接受联合体投标。

七、报名时间、谈判材料要求及寄送地点（可线上报名，方式灵活）

报名时间：符合资格的供应商应当在2023 年8月23日至2023 年8月28日工作日8:00-12:00、14:30-17:30(北京时间)报名并寄送材料。

谈判材料要求：详见采购文件

寄送地点：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼406

联系人：江工； 联系电话：020-87345351； 邮箱：jiangzx@sysucc.org.cn

八、谈判时间及地点

1、谈判时间：2023  年8月29日9时30分00秒(北京时间)

2、谈判地点：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼308

九、联系方式

1、采购人

联系人：江工； 联系电话：020-87345351； 邮箱：jiangzx@sysucc.org.cn

2、采购监督部门：监察室

联系电话：020-87342190

中山大学附属肿瘤医院

2023年8月22日

# 第二部分  用户需求书

一、设备情况

| 设备 | 规格型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心式水冷机组（特灵） | CVHG780 | 3台 | 1号楼负二层 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTAG125SHP（440KW） | 2台 | 1号楼天面（旧手术室） |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（347KW） | 2台 | 1号楼天面（新手术室） |
| 离心式水冷机组（特灵） | CVHG780（2461KW） | 3台 | 2号楼负二层 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（693KW） | 2台 | 2号楼天面 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（347KW） | 2台 | 2号楼天面 |
| 风冷螺杆热泵机组 （顿汉布什） | ACDXHP250 | 1台 | 体检中心 3楼设备平台 |
|  | ACDXHP290 | 1台 |  |

★二、服务类型：

技术服务：本合同价款包括维修和保养所需技术服务（维护保养、翅片清洗、通炮等）的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单价大于500元的配件由采购人提供，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

★三、维保内容

TRANE CVHG机组保养程序

应急服务：

- 提供设备故障紧急咨询服务

- 接到用户通知后，提供设备故障排除服务

月度常规保养：

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器奥姆值

- 马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 对马达起动箱除垢

3、润滑系统

- 检查油槽油位是否正常

- 收紧油泵马达电源端子

- 检查及除垢处理

4、控制及保护电路

- 检查及调整导叶马达

- 润滑所有导叶之连杆及传动部份

5、一般系统检查

- 检查冷凝器，蒸发器水及冷媒之温差

- 检测冷媒系统有否有漏

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之表计

- 从窗口检视压缩机油位是否正常

- 运转主机，检查及报告其操作状况

6、主机清洁及防腐处理

年度保养（通常在机组启动前进行）：

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器奥姆值

- 马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其他装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 清洁各接触器接点

3、润滑系统

- 更换压缩机润滑油

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 更换压缩机油过滤器

- 检测油温控制传感器

- 收紧油泵马达电源端子

- 记录马达运转电流

- 检测油泵马达绕阻

- 检测马达线圈内阻

- 检测及除垢处理

- 进行一次油化验服务并提供化验报告

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测及调整油压调节阀

- 检测油压传感器

- 检测及调整Guide Vane步进马达

- 润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 冷凝器的清洗及通炮，将趋近温度控制在4度以下

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

7、抽气系统

- 检测电磁阀

- 清洁冷凝盘管铝鳍片

- 检测马达之绝缘阻抗

- 抽气系统整组清洁除垢

- 检测排气是否正常

- 检测冷媒水份指示器

8、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 油槽窗口油位是否正常

- 从窗口检测抽气回收分离器，若有水份将其排除

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况、

备注：详细的服务内容和结果可请参考保养时的检查记录表。

TRANE RTAA/RTXA+机组保养程序

应急服务：

- 提供设备故障紧急咨询服务

- 接到用户通知后，提供设备故障排除服务

风冷机组月度保养：

1、对下列各项每月检查维修一次

- 及时处理日常运行出现的故障，确保设备正常运行；

- 检查压缩机油位、油温、油压；

- 检查冷凝器及蒸发器压力，冷凝器及蒸发器的温度；

- 运转机组，检查操作状况；

- 检查控制电路、控制电气元件、继电器及保险丝；

- 检查冷媒运行情况及排气装置，检查机组有无空气和水泄漏点；

- 检查不正常的声响和震动；

- 检查控制屏、接触器及保护元件；

- 检查阀门及导叶控制联动装置；

- 提交每月检查报告及每季维修报告。

- 清洗冷凝器，使之保持最佳工作状态

2、每年年终全面检查维修一次

- 系统探漏、排气装置维修；

- 检查及根据油样分析，更换压缩机机油；

- 检查及更换干燥过滤器；

- 检查压缩机马达绝缘；

- 检查安全保护元件、继电器及接触器；

- 检查压缩机运转情况；

- 检查清理电子控制屏、接触器及保护元件；

- 检查冷媒运行，冷凝器及蒸发器的温度及压力；

- 检查冷凝器及蒸发器有无水管泄漏，排管是否清洁，如需要，清洗冷凝管；

- 检查不正常的声响及震动；

- 运行制冷机组，检查操作状况，冬季停机时期维护保养；

- 提交年终检查维修情况报告。

备注：详细的服务内容和结果可请参考保养时的检查记录表。

螺杆机组保养程序

A、应急服务

1、提供设备故障紧急咨询服务

2、接到用户通知后，提供设备故障排除服务

B、在机组运行期间常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表d.运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次)

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检查机组冷冻油是否在正常使用范围

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

检测及报告其操作状况

说明：标注“★”的条款为评审时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效报价。

# 第三部分 评审方法

- 院内采购评审方法

本次评标采用综合评分法，现场二轮报价。

（1）本项目不得少于3家报价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止采购）；

（2）本项目采取一轮报价后谈判的方法，按金额报价，由本项目的项目负责人主持，根据院内规定组建评审小组，现场拆封投标文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理并告知供应商。评审小组与实质性响应采购文件要求的供应商进行谈判。

（3）谈判采用评审小组所有成员集中于单一供应商分别进行谈判的方式，给予所有参与谈判的供应商平等的谈判机会。谈判要求所有供应商当场在规定时间内提交最后报价，由法定代表人（或法定代表人授权代表）签字确认。

二、评分标准

总分100分，其中技术、商务部分70分，价格部分30 分。

价格分=（有效响应人最低价/有效响应人价格）*30。

根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各投标人的综合得分，评标委员会按综合得分由高到低的原则进行排序。

响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。如多家得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

具体采购结果将在我院官网招标采购页面公告，请报价人留意公告。

（备注：货物标的价格分不少于30%，服务标的价格分不少于10%）

三、技术商务评分细则

技术评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书响应程度、服务方案 | 按用户需求书中的服务内容及要求制定工作方案、阐述响应情况。 1、优于用户需求响应且能提出完善的服务方案得5分； 2、完全响应用户需求且能提出基本完善的服务方案得3分； 3、基本不能响应用户需求且服务方案不够完善的得1分； 不提供者得0分。 | 5 |
| 2 | 对本项目理解的专业、熟悉程度，维保及实施方案的合理性 | 1、熟悉本项目需求、现场施工环境及用户运营管理要求，维保方案专业性及合理性强，条理非常清晰得10分； 2、对项目需求及用户运营管理要求有较好的理解，了解现场环境，维保方案可行，条理清晰得6分； 3、对项目需求、现场环境及用户运营管理要求的理解不深入或维保方案专业性不强。得3分； 不提供者得0分。 | 10 |
| 3 | 日常维修保养规章制度与操作规范、应急处理措施或预案 | 1、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范清晰、合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求；针对本项目制定可操作性强的空调故障或事故应急等措施或预案得5分； 2、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范基本清晰、基本合理，并能响应和配合采购人的有关要求；针对本项目制定可操作的空调故障或事故应急等措施或预案得3分； 3、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范不清晰和合理，未能配合采购人的有关要求；针对本项目制定的空调故障或事故应急等措施或预案不可操作得1分； 不提供者得0分。 | 5 |
| 4 | 项目重点难点 分析 | 根据投标人对本项目工作的重点难点分析及应对措施的合理性、有效性、针对性情况进行综合评审： 1、能准确分析本项目工作实施的重点和难点，有针对性，并提出合理高效的解决方法得5 分； 2、能准确分析本项目工作实施的重点和难点，有针对性，并提出较合理高效的解决方法得 3分； 3、能较准确分析本项目工作实施的重点和难点，提出解决方法一般得1分； 不提供不得分。 | 5 |
| 5 | 工作计划及进度安排 | 1、工作计划详实，可操作性强，工作时间与进度计划合理，满足项目要求得5分； 2、工作计划比较详实，可操作性比较强，工作时间与进度计划比较合理，比较满足项目要求得3分； 3、工作计划简单，工作时间与进度计划基本满足项目要求，得1分； 4、工作计划不合理，工作时间与进度计划不满足项目要求，得0分。 | 5 |
| 6 | 服务承诺及技术保证 | 对投标人的服务承诺及技术保障措施，满足专人负责、及时跟踪服务、及时有效沟通等要求进行综合评审： 1、能提供稳定的服务团队成员；服务承诺及技术保证全面，覆盖面广，可行性强，满足各项要求，4分； 2、服务承诺及技术保证较全面，覆盖面较广，可行性较强，较满足各项要求，2分； 3、服务承诺及技术保证一般，覆盖面一般，可行性一般，基本满足各项要求，1分； 4、未提出服务承诺及技术保证，0分。 | 4 |
| 7 | 维系资质 | 1、具有中国制冷协会颁布的维修资质A类Ⅰ级，6分； 2、具有中国制冷协会颁布的维修资质A类Ⅱ级，4分； 3、有地方制冷协会颁布的资质，2分； 4、没有制冷行业资质，0分。 | 6 |
| 合 计 |  |  | 40 |

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计得分。

2.本表中如所需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

3.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4.本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

商务评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理体系认证情况 | 具备以下管理体系认证证书且在有效期内的，每项得2分，最高得6分。 ①质量管理体系认证证书； ②环境管理体系认证证书； ③职业健康安全管理体系认证证书。 提供证书复印件加盖单位公章，否则不得分。 | 6 |
| 2 | 项目业绩 | 提供2021年7月1日以来不少于六台特灵水冷式螺杆/离心式冷水主机设备维护保养服务项目业绩，每提供一个得3分，本项最高得21分。 注：须提供合同或中标通知书复印件加盖单位公章，所提供资料未能体现符合业绩要求的不得分。 | 21 |
| 3 | 客户评价 | 提供2021年7月1日以来，同类项目的客户评价证明材料。 采购人评价为优或满意的，或评委认可的类似好评的用户评价（须提供用户单位的评价证明，格式自拟，并加盖公章），每提供一个得1分，最高得3分。 不提供不得分。 同一法人单位的多份评价只计算一份。 | 3 |
| 合 计 |  |  | 30 |

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计得分。

2.本表中如所需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

3.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4.本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

# 第四部分　合同格式

中山大学附属肿瘤医院

采购合同

合同名称：

签约单位：

合同编号：

# 合同主要条款

【本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

中央空调主机保养合同

中山大学附属肿瘤医院(以下简称甲方)与(以下简称乙方)同意就甲方中央空调主机(以下简称设备)定期保养,签订下列保养合同，有关内容如下：

乙方同意提供技术员为下列地点的设备进行保养。

1、设备地点：

广州市越秀区东风东路651号

2、设备型号及数量：

| 设备 | 规格型号 | 数量 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心式水冷机组（特灵） | CVHG780 | 3台 | 1号楼负二层 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTAG125SHP（440KW） | 2台 | 1号楼天面旧手术室 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（347KW | 2台 | 1号楼天面新手术室 |
| 离心式水冷机组（特灵） | CVHG780（2461KW） | 3台 | 2号楼负二层 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（693KW） | 2台 | 2号楼天面 |
| 螺杆式风冷机组（特灵） | RTXA+（347KW） | 2台 | 2号楼天面 |
| 风冷螺杆热泵机组 （顿汉布什） | ACDXHP250 | 1台 | 青菜岗院区体检中心 3楼设备平台 |
|  | ACDXHP290 | 1台 |  |

- 乙方工作内容：

- 乙方负责委派技术员每年对甲方机组进行每年十二次常规保养及一次年度总保养。常规保养每一个月一次,年保养每年一次,具体时间由双方协商而定(详细内容请参阅附件)；

- 乙方接到甲方通知后，工作时间在30分钟内，其余时间（包括节假日）在2小时内派人员到场检查排除故障，法定节假日期间提供24小时服务。；

- 小故障在接到报修后12小时内修复，一般故障抢修，在3小时内检查判断出故障原因，12小时内恢复设备正常运行。如系统发生重大故障不能正常运行的，保证尽快确诊，提出书面维修方案报甲方审批，并在人力物力许可的情况下尽快修复，同时应做好相应的临时补救措施，并有书面记录存查；

- 为甲方提供技术指导及有关资料。

注：乙方工作内容详见附件。

4、合同期限：

本合同之有效时间由2023年12月1日至2024年11月30日止（一年）。

5、保养价格如下：

保养设备分类价目表

| 序 号 | 分项名称 | 品 牌 | 型 号 | 产 地 | 数 量 | 单 价（元/年） | 总 价（元/年） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水冷机组 | 特灵 | CVHG780 | 江苏 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTAG125SHP（440KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 离心式水冷机组（特灵） | 特灵 | CVHG780（2461KW） | 江苏 | 3台 |  |  |  |
| 7 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（693KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 8 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 9 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP250 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP290 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 通炮 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | 主机翅片 清洗 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（大写）人民币 元，（小写）￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 上述价格包括机组保养工作，但不包括提供以下内容：

- 本合同价款包括维修和保养所需技术服务（维护保养、翅片清洗、通炮等）的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单价大于500元的配件由采购人提供，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），采购人提供配件后，由中标人进行验收，验收无误后进行安装，中标人承担相应质保责任，如为产品质量问题，由中标人与厂家进行售后沟通。

- 除附页所述工作之外的任何维修工作。

- 机组以外的设备修理工作。

- 涉及到抽冷媒、拆卸压缩机、清洗油泵等中修和大修等人工费用

- 由于外部因素引起的故障或损坏的修理工作（如水管破裂、地震或其它人力

不可抗拒的事故）。

6、付款方式：

- 甲方将保养合同金额平均分2期(每期为6个月) 支付，每期支付每年度的保养金额的1/2即￥        给乙方，甲方支付款项的前提是: 达到支付期后的5天内, 乙方向甲方主管部门递交上6个月的工作总结和付款申请及发票, 甲方收到资料确认后25个工作日内付款。如乙方延迟递交工作总结，则甲方付款时间相应顺延。

- 实际支付时，甲方将根据《院区中央空调主机系统维保考核评分表》的得分情况及相应要求执行并计算应支付金额。

- 乙方收款户名:

统一社会信用代码：

地址：

- 开户银行:

- 银行帐号:

- 乙方必须在每次领取款项之前向甲方提交付款申请报告，甲方收到乙方付款申请报告之日起10个工作日内审核完毕，并按上述条款的约定向乙方付款。若甲方对乙方提交的付款申请报告存有异议，应在收到报告之日起10个工作日内书面通知乙方，由双方协商确定后再行付款。

- 甲方向乙方付款前，乙方须向甲方提供相当于甲方付款金额的符合国家财税规定的合法有效的发票，否则甲方有权拒绝付款。

- 若乙方未能按上述条款的约定办妥请款手续或提供发票的，则甲方有权拒绝付款。

7、甲方责任与权利：

a. 合同有效期开始前，由乙方确认甲方各空调设备应处良好及正常状况，甲方提供设备日常运行操作记录给乙方。如有损坏，须于修复后再执行保修合同；

b..甲方必须按合同规定按时支付保养及保修款项，如甲方有付款延误情形，甲方同意按国家银行贷款利率支付乙方利息，以弥补乙方之损失；

c. 如甲方有付款延误，如影响乙方提供的保养工作，由甲方负责；

- 合同期内，未经双方许可，任何一方不得擅自修理及拆卸设备组件等；

- 若乙方未能按合同附件要求进行保养保修工作，甲方保留提前解除合同的权利；

8、乙方责任与权利:

  - 若甲方未按合同规定支付保养费用，乙方有权终止合同并停止提供服务，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及补偿利息损失之权利；

  - 提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照特灵机组的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态。如因乙方保养不当使机组不能正常运行而影响甲方正常使用造成的直接经济损失由乙方负责赔偿。

  - 乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应提出解决修理方案供甲方参考；

  - 乙方对机组进行维护保养检查时，必须严格执行有关操作规程进行，严禁违章操作，保证人身和设备安全。由于乙方人员工作失误或违章操作所造成的设备损坏及人员伤亡等由乙方承担。

  - 定期保养时间应提前一周通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的生产；

  - 合同期内，乙方应保证甲方设备的正常运行，如无正当理由,不得进行推托；

9、培训

为使双方共同维护好机组设备，乙方在保养工作开始时，将对客户的操作人员进行现场技术培训（半天）。

10、联系方式

a、乙方保证其提供的并在本协议上注明的联系方式（包括：通讯地址及联系电话等）为有效的联系方式，若联系方式发生变更，乙方应及时以书面形式通知甲方，乙方未以书面形式通知的，甲方按协议上注明的联系方式发送有关通知、文件，即视为该有关通知、文件送达乙方，乙方对因联系方式错误及未书面通知甲方联系方式变更而引起的一切后果承担全部责任。乙方的联系方式为：

单位名称：

通信地址：

联系人：

联系电话：

传真电话：

E-mail地址：

开户银行：

账号：

11、履约保证金

为保证合同履行，本合同乙方需提供履约担保，履约担保收取的金额为5000元。乙方需在本合同签订后15日内交至甲方，逾期不交的，甲方将在支付第一次工程款时按未交部分扣回。

履约担保的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工并通过验收；

出具履约担保的方式可以为：现金支票、银行转账或履约保函。

担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保有效期直到本合同工程验收合格为止；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保的金额中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行主张。

履约担保于有效期截止后30天内一次性无息退还乙方。

12、其他条款：

- 乙方正常保养服务时间为星期一至星期五，上午九时至下午五时。星期六，星期日及公众假期，如有机组发生故障，请与乙方       联系。

- 年度总保养每台冷冻机组需1-2个工作日，在此期间该台冷冻机组将停止运行。

- 每次保养结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患消除之建议。

- 合同签订后，甲乙双方均不能随意终止，如发生争议协商未果，必须以诉讼方式解决，双方同意提交工程所在地人民法院管辖。

- 本合同一式陆份，其中甲方执肆份，乙方执贰份，具备同等法律效力。本合同自协议双方签字盖章之日起生效。

甲方：中山大学附属肿瘤医院                乙方：

甲方代表:                                 乙方代表:

日期：                                      日期：

附件一：

通炮、风冷主机翅片清洗内容

- 翅片清洗、通泡清洗要求（清洗频率等）

- 要求每月一次使用翅片清洗剂（如涤尘）清洗天面螺杆式风冷机组（手术室专用空调机组）的翅片，确保机组冷却换热效果良好；

- 冷凝器的清洗及通炮，将趋近温度控制在4度以下；

- 定期或主机趋近温度>4度时对冷凝器进行机械通炮及化学清洗，冷却税系统换水后进行预膜处理，使管道形成一层均匀致密的氧化保护层，以控制系统的锈蚀速度，冷冻系统投加缓蚀剂作防锈缓蚀处理。

TRANE CVHG机组保养程序

应急服务：

- 提供设备故障紧急咨询服务

- 接到用户通知后，提供设备故障排除服务

月度常规保养：

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器奥姆值

- 马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 对马达起动箱除垢

3、润滑系统

- 检查油槽油位是否正常

- 收紧油泵马达电源端子

- 检查及除垢处理

4、控制及保护电路

- 检查及调整导叶马达

- 润滑所有导叶之连杆及传动部份

5、一般系统检查

- 检查冷凝器，蒸发器水及冷媒之温差

- 检测冷媒系统有否有漏

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之表计

- 从窗口检视压缩机油位是否正常

- 运转主机，检查及报告其操作状况

6、主机清洁及防腐处理

年度保养（通常在机组启动前进行）：

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器奥姆值

- 马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其他装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 清洁各接触器接点

3、润滑系统

- 更换压缩机润滑油

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 更换压缩机油过滤器

- 检测油温控制传感器

- 收紧油泵马达电源端子

- 记录马达运转电流

- 检测油泵马达绕阻

- 检测马达线圈内阻

- 检测及除垢处理

- 进行一次油化验服务并提供化验报告

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测及调整油压调节阀

- 检测油压传感器

- 检测及调整Guide Vane步进马达

- 润滑所有Guide Vane之连杆及传动部份

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 冷凝器的清洗及通炮，将趋近温度控制在4度以下

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

7、抽气系统

- 检测电磁阀

- 清洁冷凝盘管铝鳍片

- 检测马达之绝缘阻抗

- 抽气系统整组清洁除垢

- 检测排气是否正常

- 检测冷媒水份指示器

8、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 油槽窗口油位是否正常

- 从窗口检测抽气回收分离器，若有水份将其排除

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

- 检测及报告其操作状况、

备注：详细的服务内容和结果可请参考保养时的检查记录表。

附件二：TRANE RTAA/RTXA+机组保养程序

应急服务：

- 提供设备故障紧急咨询服务

- 接到用户通知后，提供设备故障排除服务

风冷机组月度保养：

1、对下列各项每月检查维修一次

- 及时处理日常运行出现的故障，确保设备正常运行；

- 检查压缩机油位、油温、油压；

- 检查冷凝器及蒸发器压力，冷凝器及蒸发器的温度；

- 运转机组，检查操作状况；

- 检查控制电路、控制电气元件、继电器及保险丝；

- 检查冷媒运行情况及排气装置，检查机组有无空气和水泄漏点；

- 检查不正常的声响和震动；

- 检查控制屏、接触器及保护元件；

- 检查阀门及导叶控制联动装置；

- 提交每月检查报告及每季维修报告。

- 清洗冷凝器，使之保持最佳工作状态

2、每年年终全面检查维修一次

- 系统探漏、排气装置维修；

- 检查及根据油样分析，更换压缩机机油；

- 检查及更换干燥过滤器；

- 检查压缩机马达绝缘；

- 检查安全保护元件、继电器及接触器；

- 检查压缩机运转情况；

- 检查清理电子控制屏、接触器及保护元件；

- 检查冷媒运行，冷凝器及蒸发器的温度及压力；

- 检查冷凝器及蒸发器有无水管泄漏，排管是否清洁，如需要，清洗冷凝管；

- 检查不正常的声响及震动；

- 运行制冷机组，检查操作状况，冬季停机时期维护保养；

- 提交年终检查维修情况报告。

备注：详细的服务内容和结果可请参考保养时的检查记录表。

附件三：螺杆机组保养程序

A、

应急服务：

1.	提供设备故障紧急咨询服务

2.	接到用户通知后，提供设备故障排除服务

B、在机组运行期间常规保养

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢并进行保护处理

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差并调整

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、一般系统检查

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告机组之温度计及压力表d.运转主机，检查及报告其操作状况

年度保养服务项目（通常在机组冬季停机后或夏季开机前进行1次)

1、压缩机马达

- 检测及收紧所有之马达电源端子

- 检测马达线圈温度传感器欧姆值

- 提供设备对马达线组之绝缘阻抗测试

2、马达起动控制箱

- 收紧所有之电源端子

- 检测马达起动器的所有其它装置

- 检测各接触器线路端子

- 对马达起动箱除垢

- 检测马达接线端子温度

- 检测各接触器接点

- 保护性的处理各接触器接点

3、润滑系统

- 检查机组冷冻油是否在正常使用范围

- 检测油槽油位是否正常（运转中）

- 检测油温控制传感器

4、控制及保护电路

- 检测及校正低温传感器

- 检测及调整高压开关

- 检测及校正高压传感器（选择配备）

- 检测冷却水及冰水温度传感器

- 检测及调整冷却水及冷冻水流量开关

- 校正及调整主机设定参数

5、冷凝器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测冷媒饱和压力传感器

6、蒸发器

- 检测水及冷媒之温差

- 检测冷媒饱和温度传感器

- 检测及校正冷媒蒸发压力

7、开机运转测试

- 检测马达线圈温度传感器

- 检测SLIDE VALVE 之功能

- 检测冷媒过滤器温差

- 检测不正常之噪音，振动及高温

- 检测及报告损坏之零件

检测及报告其操作状况

附件四：院区中央空调主机系统维保考核评分表

院区中央空调主机系统维保项目

| 序号 | 考评内容 | 分值 | 考核对细则 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 维保情况 | 20 | 根据合同内容及时提交保养计划及按计划完成设备维保，维修记录完善。 | 20 |  |
|  |  |  | 不能按时提交保养计划，但能及时补交和补做。 | 10～19 |  |
|  |  |  | 未能按保养计划进行完成规定维保。 | 0～5 |  |
| 2 | 维修响应 | 10 | 每次均能按合同要求或提前到达维修现场 | 10 |  |
|  |  |  | 基本能按要求偶有（1次）超出规定时间到达维修现场。 | 0~9 |  |
|  |  |  | 3次未能在规定时间到达维修现场。 | -10 |  |
| 3 | 排除故障时间 | 20 | 能在规定时间内排除故障，使系统设备恢复正常运行。 | 20 |  |
|  |  |  | 基本能在规定时间内排除故障，偶有（1次）超出但未造成正常运行影响。 | 0~19 |  |
|  |  |  | 3次未能在规定时间内排除故障，造成较大运行影响。 | -20 |  |
| 4 | 维修质量 | 10 | 维修质量良好，无返修记录。 | 10 |  |
|  |  |  | 偶有设备返修记录，但未造成影响。 | 0～9 |  |
|  |  |  | 3次以上设备返修记录，造成较大影响或投诉。 | -10 |  |
| 6 | 设备重大故障情况 | 10 | 维保设备无严重故障发生，无严重影响服务质量的关键事件或安全事件。 | 10 |  |
|  |  |  | 维保设备偶有（1次）严重故障发生，能及时修复，无造成影响。 | 0～9 |  |
|  |  |  | 维保设备有严重故障发生，未能及时修复，影响设备运行。 | -10 |  |
| 7 | 零配件 质量控制 | 10 | 零配件更换及时符合合同要求。 | 10 |  |
|  |  |  | 零配件更换较及时，超出合同要求3天内。 | 7～9 |  |
|  |  |  | 零配件更换周期较长，超出合同要求3天以上。 | 0～6 |  |
|  |  |  | 零配件更换出现假冒伪劣、次品配件。 | -50 |  |
| 8 | 安全措施 | 10 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制，无安全隐患。 | 10 |  |
|  |  |  | 有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患。 | 0～9 |  |
|  |  |  | 安全意识较低，经常有操作不符合安全要求，有安全隐 患。 | -5 |  |
| 9 | 资料提交 | 10 | 能按规定时间提交相关资料及建议，资料完善。 | 10 |  |
|  |  |  | 偶有不按规定时间提交相关资料或资料不够完善（2次）。 | 0～9 |  |
|  |  |  | 经常不按规定时间提交相关资料（2次以上）。 | -5 |  |
| 总评分 |  |  |  |  |  |

维保公司：                               考核时间：202  年  月---202  年   月

每3个月考评一次，满分为100分，每次评分在80分以上（含80分）不需要扣维保费，80分以下每低1分扣当期（一个季度）1%维保费。若乙方1个考核周期低于60分或连续2个考核周期低于70分，甲方有权终止合同。

签名：                                                   日期：

附件5

第三方合作单位安全管理协议

一、协议内容:

1、为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，确保合作过程中的安全与文明管理，保持良好的服务秩序和服务场所的环境卫生安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

2、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律要求制定。

3、本协议作为外包合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。

二、甲乙双方履行的安全管理职责:

1、甲方职责:

1.1对乙方服务人员进行安全教育培训和相关危险情况的说明。

1.2甲方有权随时对乙方工作人员进行经常性的监督检查并责令整改，有权制止违章违规违法作业及一切不安全行为。

1.3甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便。

1.4对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方要求乙方对项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

2、乙方职责:

2.1乙方负有管理其成员严格遵守本协议的责任。

2.2乙方在甲方现场工作期间，必须严格遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

2.3乙方开始提供服务前要对工作环境、安全设施等安全情况进行检查，符合安全要求，乙方要对其工作人员进行全面的安全技术交底，否则不得提供服务。

2.4乙方工作人员有既定的工作区域，严禁擅自进入非工作区域。

2.5乙方工作人员在服务范围内严禁擅自私拉乱接临时电源、气源、水源，若工作需要，由甲方人员负责办理，否则，造成的后果由乙方自行承担。

2.6乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见及时落实，发生人身事故或涉及工作中的不安全情况必须立即报告甲方。

2.7 乙方人员应在维保区域内活动，严禁任意乱动与维保无关的设备和设施;严禁乱动现场任何安全消防设施:对于集中施工和有污染的项目。乙方应在设置明显标志并做好封闭措施。

2.8 乙方人员进入现场，必须正确执行安全要求，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩戴相应的劳动防护用品。

2.9乙方进入生产现场前，应确定项目负责人并全面负责现场的安全、文明服务，做好安全检查、监督工作，并接受甲方安全等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

2.10乙方如需动火作业，乙方应根据动火情况向甲方提出申请，办理动火作业证，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

2.11乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实，发生人身事故或设计生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

2.12乙方严禁将承包项目层层转包。

三、甲乙双方事故责任划分及处置:

1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身伤亡、设备事故、经济损失等，由甲乙双方联合调查处理，根据调查结果承担相应责任。

2、由于甲方原因造成的人身事故、设备事故、经济损失等，按照国家有关规定办理。

3、由于乙方原因造成其他外单位人员人身事故、设备事故、经济损失等，甲方不承担任何责任。

4、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故、经济损失等，甲方不承担责任。

5、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方部履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

五、甲方对乙方安全教育管理、违章罚款等费用按照甲方有关规定执行。

六、本协议随合同签订后一并生效。

附件6

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：单击或点击此处输入文字

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定单击或点击此处输入文字作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方（盖章）：中山大学附属肿瘤医院        乙方（盖章）：点击此处输入文字

法定代表人（负责人）：                          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                   经办人签名：

日期：2023年  月  日                     日期：2023年  月  日

# 第五部分　院内谈判响应文件格式

院内谈判响应文件

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 需求响应部分；

5. 价格部分。

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对项目文件的评价。正本一份，副本三份。

中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目

院内谈判响应文件

（正本/副本）

院内谈判项目名称：中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目

供应商名称：

日期：      年      月      日

一、自查表

1.1 资格与符合性自查表

| 序号 | 自查项目 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须提供营业执照复印件（加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 2 | 提供法定代表人证明书及授权委托书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 3 | 提供项目合作风险知情和承诺书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 4 | 提供声明函，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 5 | 实质性响应文件中用户需求书的“★”号条款的技术、商务要求：响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2 评分项目响应表

| 评审项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 声明函

致中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方市场调研项目 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目 的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 需求响应部分；5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受院内采购文件的各项要求，遵守院内采购文件中的各项规定，按院内采购文件的要求提供报价。

2.我方已经详细地阅读了全部院内采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解院内采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次院内采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9、我方承诺不暗中给予贵方、下属科室或者个人回扣，包括：不得假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付贵方、下属科室或者个人财物；不提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益等。不借故到贵方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

10.不采用联合体投标。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2 项目合作风险知情和承诺书

致中山大学附属肿瘤医院：

我司已知晓本项目的具体情况，清楚知晓并愿意承担相关风险，承诺按相关要求开展项目。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.3法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院 ：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述市场调研项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.4 其他资格证明文件

- 营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

- 其他

三、商务部分

3.1 近三年来同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3.2 公司相关资质材料

3.3 其他

四、需求响应部分

4.1条款响应表

（1）实质性需求条款（“★”项）响应表

| 总体情况 | 计数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全响应 | 完全响应 部分响应（选择此项时应填写偏离表） |  |  |
| 正偏离 | 项 |  |  |
| 负偏离 | 项 |  |  |
| 偏离项情况 |  |  |  |
| 序号 | 条款描述 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  | 正/负偏离 |  |

注：

1.上述需求响应必须真实，不得弄虚作假。对于存在疑问的地方，院方有权进行事后校验，一旦发现虚假响应，将视为报价无效，且列入合作黑名单并追究公司法律责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

五、价格部分

5.1报价表

项目名称： 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调系统主机维保项目

供应商名称：

| 序号 | 内容 | 数量 | 总价 （单位：人民币） 大写及小写 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | XXX | 1项 |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包括项目所发生的人工费、配件费、招标费、管理费、利润、项目措施费、规费、税金、配合费、预留金以及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

5.2详细报价清单表（如有）

| 序 号 | 分项名称 | 品 牌 | 型 号 | 产 地 | 数 量 | 单 价（元/年） | 总 价（元/年） | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心式水冷机组 | 特灵 | CVHG780 | 江苏 | 3台 |  |  |  |
| 2 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTAG125SHP（440KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 3 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 6 | 离心式水冷机组（特灵） | 特灵 | CVHG780（2461KW） | 江苏 | 3台 |  |  |  |
| 7 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（693KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 8 | 螺杆式风冷机组（特灵） | 特灵 | RTXA+（347KW） | 江苏 | 2台 |  |  |  |
| 9 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP250 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 10 | 风冷螺杆热泵机组 | 顿汉布什 | ACDXHP290 | 上海 | 1台 |  |  |  |
| 11 | 通炮 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 12 | 主机翅片 清洗 |  |  |  | 10 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

上述价格包括机组保养工作，但不包括提供以下内容：

本合同价款包括维修和保养所需技术服务（维护保养、翅片清洗、通炮等）的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单价大于500元的配件由采购人提供，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

注：

1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2．供应商投标时不得更改采购人发出的清单数量，否则在确认中标后采购人有权令中标人按清单数量施工。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日