院内谈判文件

项目名称：

中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目

采购人：中山大学附属肿瘤医院

时间：  2023年10月

温馨提示

- 响应文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查响应文件是否已按要求盖章、签名及密封，密封响应文件请提前寄给采购人：

地址：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼406

收件人：江工 020-87345351

- 如无另行说明，响应文件递交时间为采购截止时间。

- 具体流程为：

- 工作人员及评委提前10分钟签到，现场拆封收到的响应资料；

- 工作人员进行资格审查；

- 介绍现场专家和规则等情况，项目经办人介绍项目情况；

5. 根据现场情况开展谈判。

（以上提示内容仅作一般事项提醒，如与实际项目要求有不一致，以谈判文件为准）

# 第一部分 院内采购公告

一、项目名称：中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目

二、项目预算：150000元

三、项目最高限价：

| 项目内容 | 限价 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 水泵、冷却塔维保 | 总价限价90000 | \ |
| 500元以上配件 | 单项最高限价（具体见报价清单），报下浮率，不得上浮 | 此部分配件预算总价为5万元，单独结算，结算单价为单价最高限价*（1-下浮率）。 |

四、采购方式：院内谈判

五、项目内容：

| 项目内容 | 数量 |
| --- | --- |
| 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目 | 1项 |

（详见采购文件）

六、供应商资格（根据实际情况调整）

1、在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

2.本项目不接受联合体投标。

七、谈判材料要求及寄送地点

符合资格的供应商应当在2023 年10月20日工作日8:00-12:00、14:30-17:30(北京时间)送达材料。

谈判材料要求：详见采购文件

寄送地点：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼406

联系人：江工； 联系电话：020-87345351； 邮箱：jiangzx@sysucc.org.cn

八、谈判时间及地点

1、谈判时间：2023年10月24日9时30分00秒(北京时间)

2、谈判地点：广州市越秀区先烈南路23号 翠园楼408

九、联系方式

1、采购人

联系人：江工； 联系电话：020-87345351； 邮箱：jiangzx@sysucc.org.cn

2、采购监督部门：监察室

联系电话：020-87342190

中山大学附属肿瘤医院

2023年10月07日

# 第二部分 用户需求书

一、用户需求

维修保养项目概况

地点:中山大学附属肿瘤医院1、2号楼；放疗中心；体检中心。

型号及数量：

院区空调系统水泵冷却塔设备清单

| 序号 | 设备类型 | 型号参数 | 数量（台） | 设备品牌 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水泵 | 90KW | 4 | 赛莱默 | 越秀院区1号楼 |
| 2 | 冷冻水泵 | 90KW | 4 | 赛莱默 |  |
| 3 | 冷却塔 | 5.5KW（4台） 800m³/h | 3 |  |  |
| 4 | 冷冻水泵 | 15KW | 3 | 威乐 |  |
| 5 | 冷冻水泵 | 11kW | 3 | 格兰富 |  |
| 6 | 冷冻水泵 | 18 kW | 2 | 格兰富 |  |
| 7 | 冷却水泵 | 75KW | 3 | ITT | 越秀院区2号楼 |
| 8 | 冷却水泵 | 90KW | 1 | 广一 |  |
| 9 | 冷冻水泵 | 75KW | 4 | ITT |  |
| 10 | 热泵循环泵 | 22KW | 3 | ITT |  |
| 11 | 冷却塔 | 7.5KW 300m³/h | 6 | 新菱 |  |
| 12 | 冷冻水泵 | P2=18.5KW/P1=20.5KW | 2 | EBARA | 放疗中心 |
| 13 | 冷却水泵 | KTB型制冷空调泵 22KW | 4 | 广一 |  |
| 14 | 冷却水塔 | CEF150 4KW | 3 | 新菱 |  |
| 15 | 冷冻水泵 | 15KW | 3 | 广一 | 体检中心 |

1、各水泵冷却塔含启动配电柜维保；2、水泵含水泵出水端止回阀维保；3、招标人将对1号楼冷却塔进行更换，预计完成时间为2024年4月。本次投标人在本次维保投标过程中应综合考虑此点对项目执行和报价带来的影响，包括①新冷却塔配件更换由冷却塔安装单位进行质保（皮带属消耗品，更换在本合同范围内）；②新冷却塔维保难度较原旧冷却塔降低。

二、维修保养类型

技术型，即提供技术和人工服务。本合同价款包括维修和保养所需技术服务的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单项金额3万元以下的维修改造事宜根据采购人要求可由中标人实施，单价大于500元的配件费用根据以下原则按实结算，在本次招标配件清单内的，按清单价格结算；单价大于500元且不在清单内的配件，采购人委托中标人实施后，参考历史结算价格、政府指导价等合理依据结算。单价大于500元且不在清单内的配件，暂无合理价格依据的，或因本合同预算不足要另行采购的，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

三、乙方主要工作内容

1．在合同有效期内对院区空调系统水泵冷却塔设备进行维修保养及故障排除工作，确保所有设备各项技术指标正常；

2．严格按照有关服务时间的要求对设备进行保养、维修工作，包括检查、保养、调整、维修合同内的设备。

3．在合同有效期间定期检查、测试系统的功能及电器设备，定期调校及设定设备技术参数。

4．在合同有效期间对所有设备进行每月维护保养和检查工作，每年对所有设备进行一次详细的年度检查工作。

★四、服务响应时间

- 本合同不要求人员驻场，但中标人需保证技术人员二十四小时不间断的提供维保和维修的响应服务，切实做到随叫随到；检查设备运行情况主动发现问题及时维修，保证服务主动性和成本节省。

- 在维保期内设备出现故障中标人必须及时处理，重大故障4小时内到达现场处理，一般故障须在24小内排除；重大故障不能正常运行的，中标人尽快确诊，提出书面维修方案报招标人审批，做好临时补救措施，并在人力物力许可的情况下尽快修复，有书面记录存查。设备故障超过24小时中标人仍然无法修复，招标人可另请公司维修，由此产生的一切费用由中标人支付。

五、空调系统水泵、冷却塔保养程序

- 水泵维护保养：

1)	检查泵轴状态，润滑剂是否正常起到润滑作用；

2)	检查泵轴的密封装置是否有泄漏情况以及泄露的具体情况，如有需要作出调校及更换已损毁的部份；

3)	检查水泵的隔震装置是否有废物阻碍引致其失效，若有需要予以清除，消除因上述因素引致任何的损坏；

4)	检查泵体平衡状况，如有需要予以调整；

5)	检查电器装置的分隔部分与绝缘度是否有问题，如有需要予以纠正或更换不能再使用的装置；

6)	检查所有的电线接合是否牢固，清洁及可转动部份的润滑剂是否合适，如有需要予以纠正。

- 每月对水泵机组例检三次，内容：

1)	检查水泵在运转中的各项技术数据，包括压力表、真空表等，确保数据均在正常的范围内；

2)	对电机、水泵轴承加注耐高温润滑剂；

3)	检查泵轴润滑系统的油量是否在正常范围，确保油路系统正常，保证水泵有足够的润滑度，不出现失油致泵体发热、烧坏等，必要时更换机油并清理体腔内油渍；

4)	检查水泵的防震胶、机械密封、填充料是否磨损渗漏，出现问题时要检查原因或更换；

5)	检查供水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、各供水阀门等），检查冷冻水进出压力、真空压差及温度、湿度是否正常。

6)	检查设备的工作电压、工作电流是否正常；检查电机的工作温度、轴承噪音是否正常；检查电机与水泵是否同心。

7)	保持与值班操作人员沟通，分析设备运行状态；

8)	呈交每次维护工作单。

- 每月对电控柜例检，内容：

1)  检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。

2)  检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分励正常，不出现打火花，打偏现象。

3)  检查热过载继电器对的灵敏度正常

4)  检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示，

5)  检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。

6)  检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。

- 每季度对水泵机组检查一次：

1)  水泵支架内外清理积水；如外壳油漆脱落，重新油漆；泵组的涂漆符合JB/T4297的规定

2)  对水泵联接器、防震胶、接触点是否平衡进行更正；

3)  水泵及电机轴承注入润滑剂或更换；

4)  对水泵、电机、支承架及水泵联接管道的法兰罗丝进行紧固；

5)  呈交季度工作维护工作报告。

- 每季度对电控柜的检查：

1)  对每组电柜进行清理，检查各个接线端，接触器，继电器触点；

2)  检查Y—Δ启动的转换时间，电流，过滤保护设定值，直流24V正常供给，马达信号电压等；

3)  检查电机、电柜、接触器及线圈等对地绝缘；

4)  检查主电路，接器器，开关的良好接触和起动；

5)  检查工作电缆的使用情况，不出现因老化而造成裸线或短路；

6)  对电控制柜进行除尘处理。

- 每年对水泵、电控柜大检修一次（由甲方安排时间），检修内容：

1)	检查水泵各零部件的损坏情况，是否能继续使用或更换，使水泵各项数据达到正常运行范围；

2)	对电机轴承、水泵轴承、轴套、填料、密封环（胶）、防震胶征得甲方同意后进行更换；

3)	清理电控柜，检查各接线端、接触器及继电器触点、线圈；检查Y-Δ启动的转换时间、过滤保护定值、24V电压供给、马达信号电压等；

4)	检查水泵电机的对地绝缘及接触器及继电器触点线圈绝缘情况；

5)	用JB/T8097-1999 泵的振动测量与评价方法和JB/T8098-1999 泵的噪声测量与评价方法；检查机组震动及嘈声是否异常，压力表、真空表是否正常

6)	检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的坚固，检查水泵的运行是否在安全、正常的数值范围内，检查电机过载保护；

7)	检查泵体内的机油是否存在金属颗粒，各零部件的磨损程度，重新更换泵体内机油；

8)对控制配电柜进行除尘处理；

9)每年度对泵组外壳涂油漆一次；

10)	以上检查若发现故障及时排除；

11)根据机组检查情况更换材料；

12)提交甲方一份年度保养维修总结报告。

（二）、冷却塔保养

1、每周保养工作安排

(1) 检查冷却塔及水泵电机的运行状况。

a、电机运行温升程度。

b、电机进线温升程度。

c、电机运行响声、震动状况。

d、电机轴封有否漏油。

e、电机定位螺丝紧固状况。

(2)检查风机的运行状况。

a、风机叶片的角度状况。

b、风机叶片和风筒间隙距离状况。

c、风机老化及变形状况。

d、风机螺丝紧固状况。

(3) 检查减速机构运行状况。

a、减速箱运行响声、震动状况。

b、减速箱轴承运行状况。

c、减速箱轴封状况。

d、减速箱定位螺丝紧固状况。

e、主、从动轮坑槽的磨损情况。

(4) 检查皮带运行状况。

a、皮带松紧状况，有必要时调整皮带松紧度。

b、皮带磨损状况磨损严重时更换皮带。

(5) 检查储水盘的运行状况。

a、储水盘水位状况。

b、水盘积垢状况。

c、进水、出水、补水管及疏结的密封状况。

d、补水球阀的运行状况。

2、年度维护保养工作安排

(1) 全面对电机进行保养、维修。

(2) 全面对风机进行保养、维修。

(3) 全面对减速箱、皮带保养、维修。

(4) 全面对储水箱进行保养、维修。

(5) 全面对播水盆进行保养、维修。

(6) 全面填料进行保养。

(7) 全面对冷却塔外接管管道法兰、电动阀、闸阀进行保养、维修。

（8）全面对冷却、冷冻水泵和冷却塔电源柜、控制柜进行检查、紧固螺丝等保养工作。

（9）全面对冷却塔金属部件进行除锈油油漆保养工作。

说明：标注“★”的条款为评审时重要条款不允许偏离，不满足者将作为无效报价。

# 第三部分 评审方法

- 院内采购评审方法

本次评标采用综合评分法，现场二轮报价。

（1）本项目不得少于3家报价人递交报价（否则作为采购失败处理，项目负责人终止采购）；

（2）本项目采取一轮报价后谈判的方法，按金额报价，由本项目的项目负责人主持，根据院内规定组建评审小组，现场拆封投标文件。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理并告知供应商。评审小组与实质性响应采购文件要求的供应商进行谈判。

（3）谈判采用评审小组所有成员集中于单一供应商分别进行谈判的方式，给予所有参与谈判的供应商平等的谈判机会。谈判要求所有供应商当场在规定时间内提交最后报价，由法定代表人（或法定代表人授权代表）签字确认。

二、评分标准

总分100分，其中技术、商务部分70分，价格部分30 分。

价格分包含两部分，第一部分为水泵、冷却塔维保价格，分值为25分；第二部分为500元以上配件价格，分值为5分。

（1）水泵、冷却塔维保价格评分：价格评分采用低价优先法计算，即通过初审且评标价最低者的评标价为评标基准价，其价格分为满分25 分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

水泵、冷却塔维保价格评分＝（评标基准价÷评标价）×25

（2）500元以上配件价格评分：各有效投标人的评标价中，取（1-投标下浮率）的最低值作为基准价，其价格分为满分5分，其他各有效投标人的价格评分统一按照下列公式计算：

500元以上配件价格分=（评标基准价÷（1-投标下浮率））×5

总价格评分=水泵、冷却塔维保价格评分+500元以上配件价格评分。

根据各投标人的技术、商务、价格得分，计算出各投标人的综合得分，评标委员会按综合得分由高到低的原则进行排序。

响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交供应商。如多家得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。

具体采购结果将在我院官网招标采购页面公告，请报价人留意公告。

（备注：货物标的价格分不少于30%，服务标的价格分不少于10%）

三、技术商务评分细则

技术评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户需求书响应程度 | 按用户需求书中的服务内容及要求制定工作方案、阐述响应情况。 1、能完全响应用户需求且能提出完善的服务方案得5分； 2、基本能响应用户需求且能提出基本完善的服务方案得3分； 3、基本不能响应用户需求且服务方案不够完善的得1分； 不提供者得0分。 | 5 |
| 2 | 对本项目理解的专业、熟悉程度，维保及实施方案的合理性 | 1、熟悉本项目需求、现场施工环境及用户运营管理要求，维保方案专业性及合理性强，条理非常清晰得10分； 2、对项目需求及用户运营管理要求有较好的理解，了解现场环境，维保方案可行，条理清晰得6分； 3、对项目需求、现场环境及用户运营管理要求的理解不深入或维保方案专业性不强。得2分； 不提供者得0分。 | 10 |
| 3 | 日常维修保养规章制度与操作规范、应急处理措施或预案 | 1、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范清晰、合理，并能及时响应和积极配合采购人的有关要求；针对本项目制定可操作性强的水泵冷却塔故障或事故应急等措施或预案得5分； 2、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范基本清晰、基本合理，并能响应和配合采购人的有关要求；针对本项目制定可操作的水泵冷却塔故障或事故应急等措施或预案得3分； 3、针对本项目的日常维修保养规章制度与操作规范不清晰和合理，未能配合采购人的有关要求；针对本项目制定的水泵冷却塔故障或事故应急等措施或预案不可操作得1分； 不提供者得0分。 | 5 |
| 4 | 项目重点难点 分析 | 根据投标人对本项目工作的重点难点分析及应对措施的合理性、有效性、针对性情况进行综合评审： 1、能准确分析本项目工作实施的重点和难点，有针对性，并提出合理高效的解决方法得5 分； 2、能准确分析本项目工作实施的重点和难点，有针对性，并提出较合理高效的解决方法得 3分； 3、能较准确分析本项目工作实施的重点和难点，提出解决方法一般得1分； 不提供不得分。 | 5 |
| 5 | 工作计划及进度安排 | 1、工作计划详实，可操作性强，工作时间与进度计划合理，满足项目要求得5分； 2、工作计划比较详实，可操作性比较强，工作时间与进度计划比较合理，比较满足项目要求得3分； 3、工作计划简单，工作时间与进度计划基本满足项目要求，得1分； 4、工作计划不合理，工作时间与进度计划不满足项目要求，得0分。 | 5 |
| 6 | 服务承诺及技术保证 | 对投标人的服务承诺及技术保障措施，满足专人负责、及时跟踪服务、及时有效沟通等要求进行综合评审： 1、能提供稳定的服务团队成员；服务承诺及技术保证全面，覆盖面广，可行性强，满足各项要求，10分； 2、服务承诺及技术保证较全面，覆盖面较广，可行性较强，较满足各项要求，6分； 3、服务承诺及技术保证一般，覆盖面一般，可行性一般，基本满足各项要求，3分； 4、未提出服务承诺及技术保证，0分。 | 10 |
| 合 计 |  |  | 40 |

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计得分。

2.本表中如所需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

3.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4.本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

商务评分表

| 序号 | 评分因素 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业资质、信誉 | （1）具备中国制冷空调设备维修安装企业A类（集中式空调设备）维修安装I级；（2）ISO9001质量保证体系认证； （3）建筑机电安装工程专业承包三级资质（或以上资质）； （4）银行资信证明； 以上证书每个2.5分，最高得10分。提供证书复印件加盖单位公章，否则不得分。 | 10 |
| 2 | 项目业绩 | 提供2020年1月1日以来同类设备维护保养服务项目业绩，每提供一个得4分，本项最高得20分。 注：须提供合同或中标通知书复印件加盖单位公章，所提供资料未能体现符合业绩要求的不得分。 | 20 |
| 合 计 |  |  | 30 |

注：1.各评委按规定的范围内进行量化打分，并统计得分。

2.本表中如所需提供证书（或证明文件）的需提供复印件方可得分，不提供不得分。

3.本表中所要求提交的与评分项目相关的各类证明文件或资料，需清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的，视为未按要求提交，该项评分为零分。

4.本表要求提供的证书等证明文件，如涉及有效期的，须在有效期内，否则不予得分。

# 第四部分　合同格式

中山大学附属肿瘤医院

采购合同

合同名称：

签约单位：

合同编号：

采购合同

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：      年    月    日

【本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

甲方：中山大学附属肿瘤医院

乙方：

为了保障中山大学附属医院的中央空调水泵, 冷却塔运转正常，现甲方委托乙方对中山大学附属肿瘤医院1、2号楼, 放疗中心；体检中心的中央空调水泵及冷却塔进行日常维修保养工作。

- 维修保养项目：

地点: 中山大学附属肿瘤医院1、2号楼； 放疗中心； 体检中心等。

院区空调系统水泵冷却塔设备清单详见用户需求书。

- 维修保养类型：

技术型，即提供技术和人工服务。

- 合同期限：

中央空调机电设备维保合同期限为12个月，由2023年12月 1日至2024年 11月30日止。

（1）维保服务部分：12个月，由2023年12月1日至2024年11月30日止；

（2）维修改造部分：自合同生效之日起12个月或维修改造费用结算金额接近50000.00元时止，以先达到者为准，此部分服务内容终止；

在此合同期内，甲方将定期对乙方进行考核，在考核内容达标的前提下，乙方继续履行合同。若考核内容末达标，甲方有权终止合同。

- 合同暂定总价：       （￥         元），此金额包含：

1.维护保养工作所需技术服务的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等，此部分费用总价包干，价格为       （￥         元）；

2.维修改造工作（单项金额3万元以下）所需的500元（不含）以上配件采购费用，此部分单价包干，按实结算，暂定总价为       （￥         元）。在本次招标配件清单内的，按清单价格结算；单价大于500元且不在清单内的配件，采购人委托中标人实施后，参考历史结算价格、政府指导价等合理依据结算。单价大于500元且不在清单内的配件，暂无合理价格依据的，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

- 付款方式:

1. 甲方用转帐支票支付保养合同金额;

2. 维护保养总价包干部分，甲方将维护保养金额平均分贰期(每期为6个月) 支付，每期支付保养金额的50%即￥     给乙方，甲方支付款项的前提是: 达到时间节点且乙方完成工作的5天内, 乙方向甲方主管部门递交上6个月的工作总结和付款申请及发票, 甲方收到资料并确认无误后在30个工作日内付款。如乙方延迟递交工作总结，则甲方付款时间相应顺延。

3.维修改造单价包干部分，根据上述结算原则每半年按实结算一次。维修改造完成并经验收合格后，中标人每半年提交结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(确认乙方采购的设备配件单价×实际确认数量)。

4.实际支付时，甲方将根据《中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表》的得分情况及相应要求执行并计算应支付金额。

乙方收款户名:

开户银行:

银行帐号:

- 乙方主要工作内容：

1．在合同有效期内对院区空调系统水泵冷却塔设备进行维修保养及故障排除工作，确保所有设备各项技术指标正常；

2．严格按照有关服务时间的要求对设备进行保养、维修工作，包括检查、保养、调整、维修合同内的设备。

3．在合同有效期间定期检查、测试系统的功能及电器设备，定期调校及设定设备技术参数。

4．在合同有效期间对所有设备进行每月维护保养和检查工作，每年对所有设备进行一次详细的年度检查工作。

5.其他具体工作内容详见用户需求 “空调系统水泵、冷却塔保养程序”

- 服务响应时间：

- 保证技术人员二十四小时不间断的提供维保和维修的响应服务，切实做到随叫随到；检查设备运行情况主动发现问题及时维修，保证服务主动性和成本节省。

- 在维保期内设备出现故障乙方必须及时处理，重大故障4小时内到达现场处理，一般故障须在24小内排除；重大故障不能正常运行的，乙方尽快确诊，提出书面维修方案报甲方审批，做好临时补救措施，并在人力物力许可的情况下尽快修复，有书面记录存查。设备故障超过24小时乙方仍然无法修复，甲方可另请公司维修，由此产生的一切费用由乙方支付。

- 甲、乙双方的责任、权利及违约责任：

1. 甲方积极配合乙方进场开展维修保养工作。

2. 甲方应按合同规定按时支付款项, 如甲方延期付款, 每逾期一天,须支付未付合同总金额的2‰的违约金给乙方。在甲方须支付的违约金超过合同总价的5%或以上时，乙方可停止提供服务或有权终止合同，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及要求补偿利息损失之权利。

3. 合同期内, 未经乙方许可, 甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等。

4. 合同期内, 乙方要保证所有维护保养的系统完整好用, 达到设备相关技术指标的要求, 保障中心大楼所有维护保养的系统处于正常工作状态(除经甲乙双方共同认可的特殊情况)。

5. 乙方对甲方相关人员免费培训、讲解有关设备的原理及应急措施及系统的操作。

6. 乙方必须根据维修保养内容的要求，制定年度的具体、量化计划以《合同附件》形式提供，做好日常维修保养记录，以备检查。

7. 乙方应在每个合同付款期(6个月) 结束时, 向甲方主管部门递交上6个月的工作总结, 年终时提交年度工作总结, 并在保养期满时提交书面工作总结。

8. 乙方必须接受甲方管理和不定期检查, 并根据甲方的意见及时进行整改。甲方对维修保养工作不满意可提出要求改进，若经过3次催促仍未改善，甲方有权终止合同且无须支付已发生的费用。

9. 乙方的技术人员必须严格按照操作规程作业, 遵守甲方的各项规章制度,能够熟练操作, 严格按照保养标准做好维护保养工作, 并认真填写运行报告, 使设备处于良好运行状态。由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责维修及承担所有相关费用和责任。

10. 乙方应承担维护保养或检修所需工具、仪表、设备和材料，承担其派遣员工在合同工程现场的一切费用及交通费用。

11. 乙方应严格遵守国家环保法规, 努力按照国家标准和要求处理施工过程中的相关问题。

12. 当维修保养过程中出现因器件损坏至无法修复需要更换部件或更换损耗品时, 由乙方提出维修更换报告, 经甲方主管部门确认后购买, 并由乙方进行安装测试。

13. 在维修保养过程中, 乙方提供之设备零件、材料必须要保证质量，产品品牌、型号、规格必须要与原来的设备材料一致（若有特殊情况发生变动，需书面说明原因并经甲方确认）。若由于乙方购买的配件质量问题而导致影响设备的使用，甲方保留有扣罚相应材料款项和追究其责任的权利。

14.若乙方未按合同约定内容完成合同维修保养以及故障排除工作，每逾期1天，须支付合同金额5‰的违约金给甲方；在甲方通知10天内仍未能纠正，甲方还有权终止合约且无须支付已发生的费用。

15. 乙方对设备系统进行的所有维修和保养工作必须向甲方提供书面记录(或工作单), 并经甲方确认。对系统发生的故障和存在的隐患提出书面建议和解决方案。

- 合同执行管理条款：

在合同执行期间，由甲方主管部门对乙方的合同执行情况进行监督和管理。

- 履约保证金

为保证合同履行，本合同乙方需提供履约担保，履约担保收取的金额为5000元。乙方需在本合同签订后15日内交至甲方，逾期不交的，甲方将在支付第一次工程款时按未交部分扣回。

履约担保的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工并通过验收；

出具履约担保的方式可以为：现金支票、银行转账或履约保函。

担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保有效期直到本合同工程验收合格为止；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保的金额中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行主张。

履约担保于有效期截止后30天内一次性无息退还乙方。

- 廉政建设

1.甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

2.如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损害责任。

- 其它条款：

1. 合同签订后, 甲方与乙方均不能随意终止合同(合同中有约定的除外)。

2.( 合同附件) 作为本合同的一部分, 具有同等的法律效力。

3. 本合同如有争议应由甲乙双方协商解决,如协商解决不成,由广州仲裁委员会仲裁解决。

4. 本合同一式六份, 甲方执五份, 乙方执一份,具有同等法律效力, 经双方法定代表人或授权代表签名、单位盖章后生效。

- 合同附件：

附件1、用户需求书

附件2、中标清单

附件3、500元以上配件清单

附件4、中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表

附件5、第三方合作单位安全管理协议

附件6、廉洁购销合同

甲方：中山大学附属肿瘤医院      乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

授权代表：                      授权代表：

日期：                          日期：

附件1

见第二部分 用户需求书

附件2 中标清单

附件3 500元以上配件清单

附件4  中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表

维保公司：                      考核时间：202  年  月---202  年   月

| 序号 | 考评内容 | 分值 | 考核细则 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保养计划完成情况 | 10 | 及时提交保养计划及按计划完成设备保养，保养记录完善。 | 10分 |  |
|  |  |  | 极少项目（5项以下）没有按计划完成，但能及时补做。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 较多（5项以上）或需极少项目没有按计划完成，但未能及时补做。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 未能按保养计划进行完成规定保养次数 | 0分 |  |
|  | 维修响应及时情况 | 10 | 每次均能按合同要求或提前到达维修现场。 | 10分 |  |
|  |  |  | 基本能按要求偶有（1次）超出规定时间到达维修现场。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 3次未能按要求或经常不按规定时间到达维修现场。 | 1～6分 |  |
|  | 排除故障时间 | 10 | 能在规定时间内排除故障，使系统设备恢复正常运行。 | 10分 |  |
|  |  |  | 基本能在规定时间内排除故障，偶有（1次）超出但未造成正常运行影响。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 3次未能在规定时间内排除故障，造成较大运行影响。 | 1～6分 |  |
|  | 维修质量 | 10 | 维修质量良好，无返修记录。 | 10分 |  |
|  |  |  | 偶有（1次）设备返修记录，但未造成影响。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 2次设备返修记录，或造成较大影响。 | 1～6分 |  |
|  | 保养质量 | 10 | 维保项目系统运行正常，设备状态良好，故障率低于合同标准要求。 | 10分 |  |
|  |  |  | 维保项目偶有（2次）出现故障，系统运行稳定，故障率较低，不超合同标准要求。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 维保项目经常（3次）出现故障，系统运行不稳定，故障率较高，超过合同标准要求。 | 1～6分 |  |
|  | 零配件 质量控制 | 10 | 零配件更换及时符合合同要求。 | 10分 |  |
|  |  |  | 零配件更换较及时，超出合同要求3天内。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 零配件更换周期较长，超出合同要求3天以上。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 零配件更换出现假冒伪劣、次品配件。 | -10分 |  |
|  | 安全措施 | 10 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制、无安全隐患。 | 10分 |  |
|  |  |  | 有安全工作监督机制，偶有（1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 安全意识较低，经常有（1次以上）操作不符合安全要求，有安全隐患。 | 1～6分 |  |
|  | 设备重大故障情况 | 15 | 维保设备无严重故障发生，无严重影响服务质量的关键事件或安全事件。 | 15分 |  |
|  |  |  | 维保设备偶有（1次）严重故障发生，能及时修复，无造成影响。 | 7～14分 |  |
|  |  |  | 维保设备有严重故障发生，未能及时修复，影响设备运行。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 出现严重影响服务质量的关键事件或安全事件。 | -15分 |  |
|  | 客户投诉及回访情况 | 5 | 维保项目设备使用效果好，无有效投诉。 | 5分 |  |
|  |  |  | 设备故障原因造成客户有效投诉不超过1次，能及时回访解释。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 设备故障原因造成客户有效投诉超过1次。 | 1～2分 |  |
|  | 维保人员纪律 | 5 | 维保工作人员纪律良好，无违反相关管理规定。 | 5分 |  |
|  |  |  | 维保工作人员偶有（1次）违反相关管理规定，但没有造成影响。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 维保工作人员多次（1次以上）违反相关管理规定，或其行为造成较大影响。 | 1～2分 |  |
|  | 资料提交及时性 | 5 | 能按规定时间提交相关资料，资料完善。 | 5分 |  |
|  |  |  | 偶有（2次）不按规定时间提交相关资料或资料不够完善。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 经常（2次以上）不按规定时间提交相关资料或资料不完善。 | 1～2分 |  |
| 说明 | 每3个月考评一次，满分为100分，每次评分在80分以上（含80分）不需要扣维保费，80分以下每低1分扣当期（一个季度）1%维保费。若乙方1个考核周期低于60分或连续2个考核周期低于70分，甲方有权终止合同。 |  |  | 总得分 |  |
| 考评人： 日期： |  |  |  |  |  |

附件5

第三方合作单位安全管理协议

一、协议内容:

1、为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，确保合作过程中的安全与文明管理，保持良好的服务秩序和服务场所的环境卫生安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

2、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律要求制定。

3、本协议作为外包合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。

二、甲乙双方履行的安全管理职责:

1、甲方职责:

1.1对乙方服务人员进行安全教育培训和相关危险情况的说明。

1.2甲方有权随时对乙方工作人员进行经常性的监督检查并责令整改，有权制止违章违规违法作业及一切不安全行为。

1.3甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便。

1.4对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方要求乙方对项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

2、乙方职责:

2.1乙方负有管理其成员严格遵守本协议的责任。

2.2乙方在甲方现场工作期间，必须严格遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

2.3乙方开始提供服务前要对工作环境、安全设施等安全情况进行检查，符合安全要求，乙方要对其工作人员进行全面的安全技术交底，否则不得提供服务。

2.4乙方工作人员有既定的工作区域，严禁擅自进入非工作区域。

2.5乙方工作人员在服务范围内严禁擅自私拉乱接临时电源、气源、水源，若工作需要，由甲方人员负责办理，否则，造成的后果由乙方自行承担。

2.6乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见及时落实，发生人身事故或涉及工作中的不安全情况必须立即报告甲方。

2.7 乙方人员应在维保区域内活动，严禁任意乱动与维保无关的设备和设施;严禁乱动现场任何安全消防设施:对于集中施工和有污染的项目。乙方应在设置明显标志并做好封闭措施。

2.8 乙方人员进入现场，必须正确执行安全要求，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩戴相应的劳动防护用品。

2.9乙方进入生产现场前，应确定项目负责人并全面负责现场的安全、文明服务，做好安全检查、监督工作，并接受甲方安全等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

2.10乙方如需动火作业，乙方应根据动火情况向甲方提出申请，办理动火作业证，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

2.11乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实，发生人身事故或设计生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

2.12乙方严禁将承包项目层层转包。

三、甲乙双方事故责任划分及处置:

1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身伤亡、设备事故、经济损失等，由甲乙双方联合调查处理，根据调查结果承担相应责任。

2、由于甲方原因造成的人身事故、设备事故、经济损失等，按照国家有关规定办理。

3、由于乙方原因造成其他外单位人员人身事故、设备事故、经济损失等，甲方不承担任何责任。

4、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故、经济损失等，甲方不承担责任。

5、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方部履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

五、甲方对乙方安全教育管理、违章罚款等费用按照甲方有关规定执行。

六、本协议随合同签订后一并生效。

附件6

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：单击或点击此处输入文字

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定单击或点击此处输入文字作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方（盖章）：中山大学附属肿瘤医院        乙方（盖章）：点击此处输入文字

法定代表人（负责人）：                          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                   经办人签名：

日期：2023年  月  日                     日期：2023年  月  日

# 第五部分　院内谈判响应文件格式

院内谈判响应文件

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 需求响应部分；

5. 价格部分。

注：1. 请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对项目文件的评价。正本一份，副本三份。

中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目

院内谈判响应文件

（正本/副本）

院内谈判项目名称：中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目

供应商名称：

日期：      年      月      日

一、自查表

1.1 资格与符合性自查表

| 序号 | 自查项目 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商必须提供营业执照复印件（加盖公章） | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 2 | 提供法定代表人证明书及授权委托书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 3 | 提供项目合作风险知情和承诺书，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 4 | 提供声明函，并按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 5 | 实质性响应文件中用户需求书的“★”号条款的技术、商务要求：响应方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见响应文件第()页 |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

1.2 评分项目响应表

| 评审项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |
|  |  | 见响应文件第( )页 |

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

二、资格性文件

2.1 声明函

致中山大学附属肿瘤医院：

依据贵方市场调研项目 中山大学附属肿瘤医院2023-2024年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目 的邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本三份。

1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 需求响应部分；5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受院内采购文件的各项要求，遵守院内采购文件中的各项规定，按院内采购文件的要求提供报价。

2.我方已经详细地阅读了全部院内采购文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解院内采购文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

3.我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.我方参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

5.我方不存在以下情况：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动。

6.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

7.我方承诺在本次院内采购中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

8.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

9、我方承诺不暗中给予贵方、下属科室或者个人回扣，包括：不得假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付贵方、下属科室或者个人财物；不提供国内外各种名义的旅游、考察等给付财物以外的其他利益等。不借故到贵方主管领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈或向介绍人提供任何好处费。否则，愿承担相应的后果和法律责任。

10.不采用联合体投标。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.2 项目合作风险知情和承诺书

致中山大学附属肿瘤医院：

我司已知晓本项目的具体情况，清楚知晓并愿意承担相关风险，承诺按相关要求开展项目。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

2.3法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致中山大学附属肿瘤医院 ：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

粘贴法定代表人身份证复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致中山大学附属肿瘤医院：

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述市场调研项目的报价响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司报价文件中标注的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.报价签字代表为法定代表人，则本表不适用。

粘贴代理人身份证复印件

2.4 其他资格证明文件

- 营业执照副本复印件（如非“三证合一”证照，同时提供税务登记证副本复印件）（加盖公章）

- 其他

三、商务部分

3.1 近三年来同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称及合同金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

3.2 公司相关资质材料

3.3 其他

四、需求响应部分

4.1条款响应表

（1）实质性需求条款（“★”项）响应表

| 总体情况 | 计数 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 完全响应 | 完全响应 部分响应（选择此项时应填写偏离表） |  |  |
| 正偏离 | 项 |  |  |
| 负偏离 | 项 |  |  |
| 偏离项情况 |  |  |  |
| 序号 | 条款描述 | 偏离情况 | 偏离说明 |
|  |  | 正/负偏离 |  |

注：

1.上述需求响应必须真实，不得弄虚作假。对于存在疑问的地方，院方有权进行事后校验，一旦发现虚假响应，将视为报价无效，且列入合作黑名单并追究公司法律责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

五、价格部分

详见招标清单