## Sheet1
序号 | 设备名称 | 参数 | 数值 | 单位 | 数量
1 | 离心式冷水机组 | 变频/定频 | 定频 | 台 | 3
2 |  | 制冷量（kW) | 3164.4
3 |  | 冷冻水进出水温度(℃） | 12/7
4 |  | 冷冻水量（m3/h) | 544
5 |  | 冷却水进出水温度（℃） | 37/32
6 |  | 冷却水量（m3/h) | 645
7 |  | 蒸发器冷凝器水阻力（kPa) | 78/71
8 |  | 蒸发器冷凝器水承压（kPa) | 1600
9 |  | 功率（kW） | 621
10 | 冷冻水泵（端吸式） | 变频/定频 | 定频 | 台 | 4
11 |  | 流量(m3/h) | 544
12 |  | 扬程（kPa) | 441
13 |  | 转速（rpm） | 1450
14 |  | 功率（kW） | 90
15 | 冷却水泵（端吸式） | 变频/定频 | 定频 | 台 | 4
16 |  | 流量(m3/h) | 645
17 |  | 扬程（kPa) | 343
18 |  | 转速（rpm） | 1450
19 |  | 功率（kW） | 90
20 | 冷源控制系统 | 是否有群控 | 无