- 第二部分  采购项目内容

用户需求书

2024-2025年越秀院区中央空调水泵冷却塔维保项目

一、用户需求

维修保养项目概况

地点:中山大学附属肿瘤医院1、2号楼；放疗中心；体检中心。

型号及数量：

院区空调系统水泵冷却塔设备清单

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 电机功率 | 数量（台） | 品牌 | 变频 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水泵 |  | 90KW | 4 | 赛莱默 |  | 1号楼 |
| 2 | 冷冻水泵 |  | 90KW | 4 | 赛莱默 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | 800m3/h | 5.5KW（4台） | 3 |  | 变频 |  |
| 4 | 冷冻水泵 | 威乐 | 15KW（3台） | 3 |  |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | 格兰富 | 11kW | 3 |  |  |  |
| 6 | 冷冻水泵 | 格兰富 | 18 kW | 2 |  |  |  |
| 7 | 冷却水泵 | ITT | 75KW | 4 | ITT |  | 2号楼 |
| 8 | 冷冻水泵 | ITT | 75KW | 4 | ITT | 变频 |  |
| 9 | 热泵循环泵 | ITT | 22KW | 3 | ITT | 变频 |  |
| 10 | 冷却塔 | 250m3/h | 7.5KW | 6 | 新菱 | 变频 |  |
| 11 | 冷冻水泵 |  | P2=18.5KW/P1=20.5KW | 2 | EBARA |  | 放疗中心 |
| 12 | 冷却水泵 | KTB型制冷空调泵 | 22KW | 4 | 广一 |  |  |
| 13 | 冷却水塔 | CEF150 | 5.5KW | 3 | 新菱 |  |  |
| 14 | 冷冻水泵 |  | 15KW | 3 | 广一 |  | 体检中心 |

1、各水泵冷却塔含启动配电柜维保；2、水泵含水泵出水端止回阀维保；3、1号楼冷却塔还在质保期。本次投标人在本次维保投标过程中应综合考虑此点对项目执行和报价带来的影响，包括①新冷却塔配件更换由冷却塔安装单位进行质保（皮带属消耗品，更换在本合同范围内）；②新冷却塔维保难度较原旧冷却塔降低。

二、维修保养类型

技术型，即提供技术和人工服务。本合同价款包括维修和保养所需技术服务的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等。单项金额3万元以下的维修改造事宜根据采购人要求可由中标人实施，单价大于500元的配件费用根据以下原则按实结算，在本次招标配件清单内的，按清单价格结算；单价大于500元且不在清单内的配件，采购人委托中标人实施后，参考历史结算价格、政府指导价等合理依据结算。单价大于500元且不在清单内的配件，暂无合理价格依据的，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

三、乙方主要工作内容

1．在合同有效期内对院区空调系统水泵冷却塔设备进行维修保养及故障排除工作，确保所有设备各项技术指标正常；

2．严格按照有关服务时间的要求对设备进行保养、维修工作，包括检查、保养、调整、维修合同内的设备。

3．在合同有效期间定期检查、测试系统的功能及电器设备，定期调校及设定设备技术参数。

4．在合同有效期间对所有设备进行每月维护保养和检查工作，每年对所有设备进行一次详细的年度检查工作。

四、服务响应时间

- 本合同不要求人员驻场，但中标人需保证技术人员二十四小时不间断的提供维保和维修的响应服务，切实做到随叫随到；检查设备运行情况主动发现问题及时维修，保证服务主动性和成本节省。

- 在维保期内设备出现故障中标人必须及时处理，重大故障4小时内到达现场处理，一般故障须在24小内排除；重大故障不能正常运行的，中标人尽快确诊，提出书面维修方案报招标人审批，做好临时补救措施，并在人力物力许可的情况下尽快修复，有书面记录存查。设备故障超过24小时中标人仍然无法修复，招标人可另请公司维修，由此产生的一切费用由中标人支付。

五、空调系统水泵、冷却塔保养程序

- 水泵维护保养：

1)	检查泵轴状态，润滑剂是否正常起到润滑作用；

2)	检查泵轴的密封装置是否有泄漏情况以及泄露的具体情况，如有需要作出调校及更换已损毁的部份；

3)	检查水泵的隔震装置是否有废物阻碍引致其失效，若有需要予以清除，消除因上述因素引致任何的损坏；

4)	检查泵体平衡状况，如有需要予以调整；

5)	检查电器装置的分隔部分与绝缘度是否有问题，如有需要予以纠正或更换不能再使用的装置；

6)	检查所有的电线接合是否牢固，清洁及可转动部份的润滑剂是否合适，如有需要予以纠正。

- 每月对水泵机组例检三次，内容：

1)	检查水泵在运转中的各项技术数据，包括压力表、真空表等，确保数据均在正常的范围内；

2)	对电机、水泵轴承加注耐高温润滑剂；

3)	检查泵轴润滑系统的油量是否在正常范围，确保油路系统正常，保证水泵有足够的润滑度，不出现失油致泵体发热、烧坏等，必要时更换机油并清理体腔内油渍；

4)	检查水泵的防震胶、机械密封、填充料是否磨损渗漏，出现问题时要检查原因或更换；

5)	检查供水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、各供水阀门等），检查冷冻水进出压力、真空压差及温度、湿度是否正常。

6)	检查设备的工作电压、工作电流是否正常；检查电机的工作温度、轴承噪音是否正常；检查电机与水泵是否同心。

7)	保持与值班操作人员沟通，分析设备运行状态；

8)	呈交每次维护工作单。

- 每月对电控柜例检，内容：

1)  检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。

2)  检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分励正常，不出现打火花，打偏现象。

3)  检查热过载继电器对的灵敏度正常

4)  检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示，

5)  检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。

6)  检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。

- 每季度对水泵机组检查一次：

1)  水泵支架内外清理积水；如外壳油漆脱落，重新油漆；泵组的涂漆符合JB/T4297的规定

2)  对水泵联接器、防震胶、接触点是否平衡进行更正；

3)  水泵及电机轴承注入润滑剂或更换；

4)  对水泵、电机、支承架及水泵联接管道的法兰罗丝进行紧固；

5)  呈交季度工作维护工作报告。

- 每季度对电控柜的检查：

1)  对每组电柜进行清理，检查各个接线端，接触器，继电器触点；

2)  检查Y—Δ启动的转换时间，电流，过滤保护设定值，直流24V正常供给，马达信号电压等；

3)  检查电机、电柜、接触器及线圈等对地绝缘；

4)  检查主电路，接器器，开关的良好接触和起动；

5)  检查工作电缆的使用情况，不出现因老化而造成裸线或短路；

6)  对电控制柜进行除尘处理。

- 每年对水泵、电控柜大检修一次（由甲方安排时间），检修内容：

1)	检查水泵各零部件的损坏情况，是否能继续使用或更换，使水泵各项数据达到正常运行范围；

2)	对电机轴承、水泵轴承、轴套、填料、密封环（胶）、防震胶征得甲方同意后进行更换；

3)	清理电控柜，检查各接线端、接触器及继电器触点、线圈；检查Y-Δ启动的转换时间、过滤保护定值、24V电压供给、马达信号电压等；

4)	检查水泵电机的对地绝缘及接触器及继电器触点线圈绝缘情况；

5)	用JB/T8097-1999 泵的振动测量与评价方法和JB/T8098-1999 泵的噪声测量与评价方法；检查机组震动及嘈声是否异常，压力表、真空表是否正常

6)	检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的坚固，检查水泵的运行是否在安全、正常的数值范围内，检查电机过载保护；

7)	检查泵体内的机油是否存在金属颗粒，各零部件的磨损程度，重新更换泵体内机油；

8)对控制配电柜进行除尘处理；

9)每年度对泵组外壳涂油漆一次；

10)	以上检查若发现故障及时排除；

11)根据机组检查情况更换材料；

12)提交甲方一份年度保养维修总结报告。

（二）、冷却塔保养

1、每周保养工作安排

(1) 检查冷却塔及水泵电机的运行状况。

a、电机运行温升程度。

b、电机进线温升程度。

c、电机运行响声、震动状况。

d、电机轴封有否漏油。

e、电机定位螺丝紧固状况。

(2)检查风机的运行状况。

a、风机叶片的角度状况。

b、风机叶片和风筒间隙距离状况。

c、风机老化及变形状况。

d、风机螺丝紧固状况。

(3) 检查减速机构运行状况。

a、减速箱运行响声、震动状况。

b、减速箱轴承运行状况。

c、减速箱轴封状况。

d、减速箱定位螺丝紧固状况。

e、主、从动轮坑槽的磨损情况。

(4) 检查皮带运行状况。

a、皮带松紧状况，有必要时调整皮带松紧度。

b、皮带磨损状况磨损严重时更换皮带。

(5) 检查储水盘的运行状况。

a、储水盘水位状况。

b、水盘积垢状况。

c、进水、出水、补水管及疏结的密封状况。

d、补水球阀的运行状况。

2、年度维护保养工作安排

(1) 全面对电机进行保养、维修。

(2) 全面对风机进行保养、维修。

(3) 全面对减速箱、皮带保养、维修。

(4) 全面对储水箱进行保养、维修。

(5) 全面对播水盆进行保养、维修。

(6) 全面填料进行保养。

(7) 全面对冷却塔外接管管道法兰、电动阀、闸阀进行保养、维修。

（8）全面对冷却、冷冻水泵和冷却塔电源柜、控制柜进行检查、紧固螺丝等保养工作。

（9）全面对冷却塔金属部件进行除锈油油漆保养工作。

# 第三部分  合同模板

合同编号：

采购合同

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：      年    月    日

【本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。】

甲方：中山大学附属肿瘤医院       甲方合同责任人：

乙方：

为了保障中山大学附属医院的中央空调水泵, 冷却塔运转正常，现甲方委托乙方对中山大学附属肿瘤医院1、2号楼, 放疗中心；体检中心的中央空调水泵及冷却塔进行日常维修保养工作。

- 维修保养项目：

地点: 中山大学附属肿瘤医院1、2号楼； 放疗中心； 体检中心。

院区空调系统水泵冷却塔设备清单

| 序号 | 设备类型 | 型号 | 电机功率 | 数量（台） | 品牌 | 变频 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷却水泵 |  | 90KW | 4 | 赛莱默 |  | 1号楼 |
| 2 | 冷冻水泵 |  | 90KW | 4 | 赛莱默 |  |  |
| 3 | 冷却塔 | 800m3/h | 5.5KW（4台） | 3 |  | 变频 |  |
| 4 | 冷冻水泵 | 威乐 | 15KW（3台） | 3 |  |  |  |
| 5 | 冷冻水泵 | 格兰富 | 11kW | 3 |  |  |  |
| 6 | 冷冻水泵 | 格兰富 | 18 kW | 2 |  |  |  |
| 7 | 冷却水泵 | ITT | 75KW | 4 | ITT |  | 2号楼 |
| 8 | 冷冻水泵 | ITT | 75KW | 4 | ITT | 变频 |  |
| 9 | 热泵循环泵 | ITT | 22KW | 3 | ITT | 变频 |  |
| 10 | 冷却塔 | 250m3/h | 7.5KW | 6 | 新菱 | 变频 |  |
| 11 | 冷冻水泵 |  | P2=18.5KW/P1=20.5KW | 2 | EBARA |  | 放疗中心 |
| 12 | 冷却水泵 | KTB型制冷空调泵 | 22KW | 4 | 广一 |  |  |
| 13 | 冷却水塔 | CEF150 | 5.5KW | 3 | 新菱 |  |  |
| 14 | 冷冻水泵 |  | 15KW | 3 | 广一 |  | 体检中心 |

1、各水泵冷却塔含启动配电柜维保, 水泵和冷却塔含配电控制线路维保（电线、启动电柜、变频器）；2、水泵含水泵出水端止回阀维保；3、1号楼天面冷却塔质保期。本次投标人在本次维保投标过程中应综合考虑此点对项目执行和报价带来的影响，包括①新冷却塔配件更换由冷却塔安装单位进行质保（皮带属消耗品，更换在本合同范围内）；②新冷却塔维保难度较原旧冷却塔降低。

- 维修保养类型：

技术型，即提供技术和人工服务。

- 合同期限：

中央空调机电设备维保合同期限为12个月，由2024年12月 1日至2025年 11月30日止。

（1）维保服务部分：12个月，由2024年12月1日至2025年11月30日止；

（2）维修改造部分：自合同生效之日起12个月或维修改造费用结算金额接近50000.00元时止，以先达到者为准，此部分服务内容终止；

在此合同期内，甲方将定期对乙方进行考核，在考核内容达标的前提下，乙方继续履行合同。若考核内容末达标，甲方有权终止合同。

- 合同暂定总价：       （￥         元），此金额包含：

1.维护保养工作所需技术服务的人工费用、配件（单价≤500元）采购费用、配件（全部配件，包括500元以上配件）的更换安装和调试费用等，此部分费用总价包干，价格为       （￥         元）；

2.维修改造工作（单项金额3万元以下）所需的500元（不含）以上配件采购费用，此部分单价包干，按实结算，暂定总价为       （￥         元）。在本次招标配件清单内的，按清单价格结算；单价大于500元且不在清单内的配件，采购人委托中标人实施后，参考历史结算价格、政府指导价等合理依据结算。单价大于500元且不在清单内的配件，暂无合理价格依据的，由采购人另行立项采购，中标人负责免费更换与安装调试（采购人不再另外支付费用），如采购人确定最终由第三方单位实施，中标人应与采购人共同验收，保障系统恢复正常运行。

- 付款方式:

1. 甲方用转帐支票支付保养合同金额;

2. 维护保养总价包干部分，甲方将维护保养金额平均分贰期(每期为6个月) 支付，每期支付保养金额的50%即￥     给乙方，甲方支付款项的前提是: 达到时间节点且乙方完成工作的5天内, 乙方向甲方主管部门递交上6个月的工作总结和付款申请及发票, 甲方收到资料并确认无误后在30个工作日内付款。如乙方延迟递交工作总结，则甲方付款时间相应顺延。

3.维修改造单价包干部分，根据上述结算原则每半年按实结算一次。维修改造完成并经验收合格后，中标人每半年提交结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(确认乙方采购的设备配件单价×实际确认数量)。

4.实际支付时，甲方将根据《中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表》的得分情况及相应要求执行并计算应支付金额。

乙方收款户名:

开户银行:

银行帐号:

- 乙方主要工作内容：

1．在合同有效期内对院区空调系统水泵冷却塔设备进行维修保养及故障排除工作，确保所有设备各项技术指标正常；

2．严格按照有关服务时间的要求对设备进行保养、维修工作，包括检查、保养、调整、维修合同内的设备。

3．在合同有效期间定期检查、测试系统的功能及电器设备，定期调校及设定设备技术参数。

4．在合同有效期间对所有设备进行每月维护保养和检查工作，每年对所有设备进行一次详细的年度检查工作。

5.其他具体工作内容详见用户需求 “空调系统水泵、冷却塔保养程序”

- 服务响应时间：

- 保证技术人员二十四小时不间断的提供维保和维修的响应服务，切实做到随叫随到；检查设备运行情况主动发现问题及时维修，保证服务主动性和成本节省。

- 在维保期内设备出现故障乙方必须及时处理，重大故障4小时内到达现场处理，一般故障须在24小内排除；重大故障不能正常运行的，乙方尽快确诊，提出书面维修方案报甲方审批，做好临时补救措施，并在人力物力许可的情况下尽快修复，有书面记录存查。设备故障超过24小时乙方仍然无法修复，甲方可另请公司维修，由此产生的一切费用由乙方支付。

- 甲、乙双方的责任、权利及违约责任：

1. 甲方积极配合乙方进场开展维修保养工作。

2. 甲方应按合同规定按时支付款项, 如甲方延期付款, 每逾期一天,须支付未付合同总金额的2‰的违约金给乙方。在甲方须支付的违约金超过合同总价的5%或以上时，乙方可停止提供服务或有权终止合同，直至款项付清为止，并有向甲方追回余款及要求补偿利息损失之权利。

3. 合同期内, 未经乙方许可, 甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等。

4. 合同期内, 乙方要保证所有维护保养的系统完整好用, 达到设备相关技术指标的要求, 保障中心大楼所有维护保养的系统处于正常工作状态(除经甲乙双方共同认可的特殊情况)。

5. 乙方对甲方相关人员免费培训、讲解有关设备的原理及应急措施及系统的操作。

6. 乙方必须根据维修保养内容的要求，制定年度的具体、量化计划以《合同附件》形式提供，做好日常维修保养记录，以备检查。

7. 乙方应在每个合同付款期(6个月) 结束时, 向甲方主管部门递交上6个月的工作总结, 年终时提交年度工作总结, 并在保养期满时提交书面工作总结。

8. 乙方必须接受甲方管理和不定期检查, 并根据甲方的意见及时进行整改。甲方对维修保养工作不满意可提出要求改进，若经过3次催促仍未改善，甲方有权终止合同且无须支付已发生的费用。

9. 乙方的技术人员必须严格按照操作规程作业, 遵守甲方的各项规章制度,能够熟练操作, 严格按照保养标准做好维护保养工作, 并认真填写运行报告, 使设备处于良好运行状态。由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责维修及承担所有相关费用和责任。

10. 乙方应承担维护保养或检修所需工具、仪表、设备和材料，承担其派遣员工在合同工程现场的一切费用及交通费用。

11. 乙方应严格遵守国家环保法规, 努力按照国家标准和要求处理施工过程中的相关问题。

12. 当维修保养过程中出现因器件损坏至无法修复需要更换部件或更换损耗品时, 由乙方提出维修更换报告, 经甲方主管部门确认后购买, 并由乙方进行安装测试。

13. 在维修保养过程中, 乙方提供之设备零件、材料必须要保证质量，产品品牌、型号、规格必须要与原来的设备材料一致（若有特殊情况发生变动，需书面说明原因并经甲方确认）。若由于乙方购买的配件质量问题而导致影响设备的使用，甲方保留有扣罚相应材料款项和追究其责任的权利。

14.若乙方未按合同约定内容完成合同维修保养以及故障排除工作，每逾期1天，须支付合同金额5‰的违约金给甲方；在甲方通知10天内仍未能纠正，甲方还有权终止合约且无须支付已发生的费用。

15. 乙方对设备系统进行的所有维修和保养工作必须向甲方提供书面记录(或工作单), 并经甲方确认。对系统发生的故障和存在的隐患提出书面建议和解决方案。

- 合同执行管理条款：

在合同执行期间，由甲方主管部门对乙方的合同执行情况进行监督和管理。

- 履约保证金

为保证合同履行，本合同乙方需提供履约担保，履约担保收取的金额为5000元。乙方需在本合同签订后15日内交至甲方，逾期不交的，甲方将在支付第一次工程款时按未交部分扣回。

履约担保的时间：双方合同签定之日起至合同范围内工程竣工并通过验收；

出具履约担保的方式可以为：现金支票、银行转账或履约保函。

担保内容、方式和责任等事项的约定：履约担保有效期直到本合同工程验收合格为止；但如果此时存在合同争端并且未能得到解决，那么履约担保的有效期限应延长到上述争端最终解决且所有理赔完毕。如果乙方未能履行合同规定的任何义务，甲方有权从履约担保的金额中得到补偿，不足补偿部分，甲方可以另行主张。

履约担保于有效期截止后30天内一次性无息退还乙方。

- 廉政建设

1.甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

2.如果乙方一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由乙方承担违约及给甲方造成的损失或设备损害责任。

- 其它条款：

1. 合同签订后, 甲方与乙方均不能随意终止合同(合同中有约定的除外)。

2.( 合同附件) 作为本合同的一部分, 具有同等的法律效力。

3. 本合同如有争议应由甲乙双方协商解决,如协商解决不成,由广州仲裁委员会仲裁解决。

4. 本合同一式六份, 甲方执五份, 乙方执一份,具有同等法律效力, 经双方法定代表人或授权代表签名、单位盖章后生效。

- 合同附件：

附件1、空调系统水泵、 冷却塔保养程序

附件2、维保费报价清单

附件3、500元以上配件清单

附件4、中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表

附件5、第三方合作单位安全管理协议

甲方：中山大学附属肿瘤医院      乙方：

法定代表人：                    法定代表人：

授权代表：                      授权代表：

日期：                          日期：

附件1

空调系统水泵、 冷却塔保养程序

一、水泵维护保养：

1)	检查泵轴及润滑剂是否合适；

2)	检查泵轴的密封装置是否有严重泄漏情况，如有需要作出调校及更换已损毁的部份；

3)	检查水泵的隔震装置是否有废物阻碍引致其失效，若有需要予以清除，减除因上述因素引致任何的损坏；

4)	检查泵体平衡状况，如有需要予以纠正；

5)	检查电器装置的分隔部份与绝缘度是否有问题，如有需要予以纠正或更换不能再使用的装置；

6)	检查所有的电线接合是否牢固，清洁及可转动部份的润滑剂是否合适，如有需要予以纠正。

二、每月对水泵机组例检三次，内容：

1)	检查水泵在运转中的各项技术数据，包括压力表、真空表等，确保数据均在正常的范围内；

2)	对电机、水泵轴承加注耐高温润滑剂；

3)	检查泵轴润滑系统的油量是否在正常范围，确保油路系统正常，保证水泵有足够的润滑度，不出现失油致泵体发热、烧坏等，必要时更换机油并清理体腔内油渍；

4)	检查水泵的防震胶、机械密封、填充料是否磨损渗漏，出现问题时要检查原因或更换；

5)	检查供水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、各供水阀门等），检查冷冻水进出压力、真空压差及温度、湿度是否正常。

6)	检查设备的工作电压、工作电流是否正常；检查电机的工作温度、轴承噪音是否正常；检查电机与水泵是否同心。

7)	保持与值班操作人员沟通，分析设备运行状态；

8)	呈交每次维护工作单。

三、每月对电控柜例检，内容：

1)  检查每组线路的运行情况是否正常，控制线路是否紧固，确保电控柜正常运行。

2)  检查开关，接触器的的过电电流进行测量，不出现开关或接触器发热，接触器的触头吸合，分励正常，不出现打火花，打偏现象。

3)  检查热过载继电器对的灵敏度正常

4)  检查电器控制线路的工作正常，指示灯的正确指示，

5)  检查控制按钮可以正常起动，停止，不出现死机或按钮卡死。

6)  检查每组柜三相电的工作电压，工作电流是否正常，不出现缺相，偏相。

四、每季度对水泵机组检查一次：

1)  水泵支架内外清理积水；如外壳油漆脱落，重新油漆；泵组的涂漆符合JB/T4297的规定

2)  对水泵联接器、防震胶、接触点是否平衡进行更正；

3)  水泵及电机轴承注入润滑剂或更换；

4)  对水泵、电机、支承架及水泵联接管道的法兰罗丝进行紧固；

5)  呈交季度工作维护工作报告。

五、每季度对电控柜的检查：

1)  对每组电柜进行清理，检查各个接线端，接触器，继电器触点；

2)  检查Y—Δ启动的转换时间，电流，过滤保护设定值，直流24V正常供给，马达信号电压等；

3)  检查电机、电柜、接触器及线圈等对地绝缘；

4)  检查主电路，接器器，开关的良好接触和起动；

5)  检查工作电缆的使用情况，不出现因老化而造成裸线或短路；

6)  对电控制柜进行除尘处理。

六、每年对水泵、电控柜大检修一次（由甲方安排时间），检修内容：

1)	检查水泵各零部件的损坏情况，是否能继续使用或更换，使水泵各项数据达到正常运行范围；

2)	对电机轴承、水泵轴承、轴套、填料、密封环（胶）、防震胶征得甲方同意后进行更换；

3)	清理电控柜，检查各接线端、接触器及继电器触点、线圈；检查Y-Δ启动的转换时间、过滤保护定值、24V电压供给、马达信号电压等；

4)	检查水泵电机的对地绝缘及接触器及继电器触点线圈绝缘情况；

5)	用JB/T8097-95 泵的振动测量与评价方法和JB/T8098-95 泵的噪声测量与评价方法；检查机组震动及嘈声是否异常，压力表、真空表是否正常

6)	检查主电路、接触等部分的良好接触及各连接端子的坚固，检查水泵的运行是否在安全、正常的数值范围内，检查电机过载保护；

7)	检查泵体内的机油是否存在金属颗粒，各零部件的磨损程度，重新更换泵体内机油；

8)对控制配电柜进行除尘处理；

9)每年度对泵组外壳涂油漆一次；

10)	以上检查若发现故障及时排除；

11)根据机组检查情况更换材料；

12)提交甲方一份年度保养维修总结报告。

（二）、冷却塔保养

1、每周保养工作安排

(1) 检查冷却塔及水泵电机的运行状况。

a、电机运行温升程度。

b、电机进线温升程度。

c、电机运行响声、震动状况。

d、电机轴封有否漏油。

e、电机定位螺丝紧固状况。

(2)检查风机的运行状况。

a、风机叶片的角度状况。

b、风机叶片和风筒间隙距离状况。

c、风机老化及变形状况。

d、风机螺丝紧固状况。

(3) 检查减速机构运行状况。

a、减速箱运行响声、震动状况。

b、减速箱轴承运行状况。

c、减速箱轴封状况。

d、减速箱定位螺丝紧固状况。

e、主、从动轮坑槽的磨损情况。

(4) 检查皮带运行状况。

a、皮带松紧状况，有必要时调整皮带松紧度。

b、皮带磨损状况磨损严重时更换皮带。

(5) 检查储水盘的运行状况。

a、储水盘水位状况。

b、水盘积垢状况。

c、进水、出水、补水管及疏结的密封状况。

d、补水球阀的运行状况。

2、年终维护保养工作安排

(1) 全面对电机进行保养、维修。

(2) 全面对风机进行保养、维修。

(3) 全面对减速箱、皮带保养、维修。

(4) 全面对储水箱进行保养、维修。

(5) 全面对播水盆进行保养、维修。

(6) 全面填料进行保养。

(7) 全面对冷却塔外接管管道法兰、电动阀、闸阀进行保养、维修。

（8）全面对冷却、冷冻水泵和冷却塔电源柜、控制柜进行检查、紧固螺丝等保养工作。

（9）全面对冷却塔金属部件进行除锈油油漆保养工作。

附件4  中央空调水泵冷却塔维保服务考核评分表

维保公司：                      考核时间：202  年  月---202  年   月

| 序号 | 考评内容 | 分值 | 考核细则 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 保养计划完成情况 | 10 | 及时提交保养计划及按计划完成设备保养，保养记录完善。 | 10分 |  |
|  |  |  | 极少项目（5项以下）没有按计划完成，但能及时补做。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 较多（5项以上）或需极少项目没有按计划完成，但未能及时补做。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 未能按保养计划进行完成规定保养次数 | 0分 |  |
|  | 维修响应及时情况 | 10 | 每次均能按合同要求或提前到达维修现场。 | 10分 |  |
|  |  |  | 基本能按要求偶有（1次）超出规定时间到达维修现场。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 3次未能按要求或经常不按规定时间到达维修现场。 | 1～6分 |  |
|  | 排除故障时间 | 10 | 能在规定时间内排除故障，使系统设备恢复正常运行。 | 10分 |  |
|  |  |  | 基本能在规定时间内排除故障，偶有（1次）超出但未造成正常运行影响。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 3次未能在规定时间内排除故障，造成较大运行影响。 | 1～6分 |  |
|  | 维修质量 | 10 | 维修质量良好，无返修记录。 | 10分 |  |
|  |  |  | 偶有（1次）设备返修记录，但未造成影响。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 2次设备返修记录，或造成较大影响。 | 1～6分 |  |
|  | 保养质量 | 10 | 维保项目系统运行正常，设备状态良好，故障率低于合同标准要求。 | 10分 |  |
|  |  |  | 维保项目偶有（2次）出现故障，系统运行稳定，故障率较低，不超合同标准要求。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 维保项目经常（3次）出现故障，系统运行不稳定，故障率较高，超过合同标准要求。 | 1～6分 |  |
|  | 零配件 质量控制 | 10 | 零配件更换及时符合合同要求。 | 10分 |  |
|  |  |  | 零配件更换较及时，超出合同要求3天内。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 零配件更换周期较长，超出合同要求3天以上。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 零配件更换出现假冒伪劣、次品配件。 | -10分 |  |
|  | 安全措施 | 10 | 工作安全措施落实到位，有安全工作监督机制、无安全隐患。 | 10分 |  |
|  |  |  | 有安全工作监督机制，偶有（1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患。 | 7～9分 |  |
|  |  |  | 安全意识较低，经常有（1次以上）操作不符合安全要求，有安全隐患。 | 1～6分 |  |
|  | 设备重大故障情况 | 15 | 维保设备无严重故障发生，无严重影响服务质量的关键事件或安全事件。 | 15分 |  |
|  |  |  | 维保设备偶有（1次）严重故障发生，能及时修复，无造成影响。 | 7～14分 |  |
|  |  |  | 维保设备有严重故障发生，未能及时修复，影响设备运行。 | 1～6分 |  |
|  |  |  | 出现严重影响服务质量的关键事件或安全事件。 | -15分 |  |
|  | 客户投诉及回访情况 | 5 | 维保项目设备使用效果好，无有效投诉。 | 5分 |  |
|  |  |  | 设备故障原因造成客户有效投诉不超过1次，能及时回访解释。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 设备故障原因造成客户有效投诉超过1次。 | 1～2分 |  |
|  | 维保人员纪律 | 5 | 维保工作人员纪律良好，无违反相关管理规定。 | 5分 |  |
|  |  |  | 维保工作人员偶有（1次）违反相关管理规定，但没有造成影响。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 维保工作人员多次（1次以上）违反相关管理规定，或其行为造成较大影响。 | 1～2分 |  |
|  | 资料提交及时性 | 5 | 能按规定时间提交相关资料，资料完善。 | 5分 |  |
|  |  |  | 偶有（2次）不按规定时间提交相关资料或资料不够完善。 | 3～4分 |  |
|  |  |  | 经常（2次以上）不按规定时间提交相关资料或资料不完善。 | 1～2分 |  |
| 说明 | 每3个月考评一次，满分为100分，每次评分在80分以上（含80分）不需要扣维保费，80分以下每低1分扣当期（一个季度）1%维保费。若乙方1个考核周期低于60分或连续2个考核周期低于70分，甲方有权终止合同。 |  |  | 总得分 |  |
| 考评人： 日期： |  |  |  |  |  |

附件5

第三方合作单位安全管理协议

一、协议内容:

1、为维护甲乙双方的合法权益，明确双方的安全管理职责、权利和义务，确保合作过程中的安全与文明管理，保持良好的服务秩序和服务场所的环境卫生安全，经甲乙双方平等协商，签订本协议。

2、本协议依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律要求制定。

3、本协议作为外包合同的附件，与主合同具有相同的法律效力，与主合同同时生效，同时终止。

二、甲乙双方履行的安全管理职责:

1、甲方职责:

1.1对乙方服务人员进行安全教育培训和相关危险情况的说明。

1.2甲方有权随时对乙方工作人员进行经常性的监督检查并责令整改，有权制止违章违规违法作业及一切不安全行为。

1.3甲方在安全教育、安全管理工作上给予乙方提供方便。

1.4对有危险性的生产区域和工程项目作业，如可能引发火灾、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤害等容易引起人员伤害和设备事故的作业场所及大型吊装作业，甲方要求乙方对项目的风险进行控制，制定应急处置措施。

2、乙方职责:

2.1乙方负有管理其成员严格遵守本协议的责任。

2.2乙方在甲方现场工作期间，必须严格遵守甲方的安全生产管理的各项规章制度，严禁违章指挥、违章作业等不安全行为。

2.3乙方开始提供服务前要对工作环境、安全设施等安全情况进行检查，符合安全要求，乙方要对其工作人员进行全面的安全技术交底，否则不得提供服务。

2.4乙方工作人员有既定的工作区域，严禁擅自进入非工作区域。

2.5乙方工作人员在服务范围内严禁擅自私拉乱接临时电源、气源、水源，若工作需要，由甲方人员负责办理，否则，造成的后果由乙方自行承担。

2.6乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见及时落实，发生人身事故或涉及工作中的不安全情况必须立即报告甲方。

2.7 乙方人员应在维保区域内活动，严禁任意乱动与维保无关的设备和设施;严禁乱动现场任何安全消防设施:对于集中施工和有污染的项目。乙方应在设置明显标志并做好封闭措施。

2.8 乙方人员进入现场，必须正确执行安全要求，高空作业必须扎合格的安全带，着装应符合安规要求和佩戴相应的劳动防护用品。

2.9乙方进入生产现场前，应确定项目负责人并全面负责现场的安全、文明服务，做好安全检查、监督工作，并接受甲方安全等有关部门人员的指导、监督、检查与考核。

2.10乙方如需动火作业，乙方应根据动火情况向甲方提出申请，办理动火作业证，经确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。

2.11乙方应自觉接受甲方的安全监督和指导，对甲方的意见应及时落实，发生人身事故或设计生产运行的不安全情况必须立即报告甲方。

2.12乙方严禁将承包项目层层转包。

三、甲乙双方事故责任划分及处置:

1、甲(乙)方原因造成乙(甲)方人身伤亡、设备事故、经济损失等，由甲乙双方联合调查处理，根据调查结果承担相应责任。

2、由于甲方原因造成的人身事故、设备事故、经济损失等，按照国家有关规定办理。

3、由于乙方原因造成其他外单位人员人身事故、设备事故、经济损失等，甲方不承担任何责任。

4、由于甲、乙以外的第三方原因造成乙方人身、设备事故、经济损失等，甲方不承担责任。

5、乙方保证派遣身体健康的工作人员，严格执行有关安全规定，切实采取并对所派遣的所有工作人员的安全负全面责任，工作过程中因乙方原因造成的各种人身伤害、财产损失均由乙方承担，甲方不负任何责任。如乙方部履行本协议给甲方或任何第三方造成人身伤亡、财产损失等全部由乙方负责赔偿。

五、甲方对乙方安全教育管理、违章罚款等费用按照甲方有关规定执行。

六、本协议随合同签订后一并生效。

附件6

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：单击或点击此处输入文字

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定单击或点击此处输入文字作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同从签订之日起生效。

甲方（盖章）：中山大学附属肿瘤医院        乙方（盖章）：点击此处输入文字

法定代表人（负责人）：                          法定代表人（负责人）：

经办人签名：                                   经办人签名：

日期：2024年  月  日                     日期：2024年  月  日