# 用户需求书

项目基本要求

- ★工期要求

项目工期20天，工期包含备货、施工、调试、验收，施工与调试应根据医院运行要求在7天内完成（停排风系统到恢复运行）。

- 环境条件

投标货物能够在下列条件下正常使用：

（1）亚热带海洋性气候，轻度盐雾腐蚀；

（2）海拔高度：标高±0.00＝广州城建高程8.60，相当于黄海高程4.190；

（3）环境温度-10℃～+50℃；

（4）环境相对湿度30％～95％；

（5）建筑抗震设防烈度为7度；

配套安装服务内容

本项目投标人需包含的配套安装服务费用应包括但不限于：

  - 拆除旧风管；

  - 建筑风井拆除及恢复

  - 304不锈钢风管制作及安装，包管法兰、镀锌角钢支吊架

  - 因井内位置空间有限管井内风管特殊尺寸制作及安装费用

  - 作业吊装平台，包含吊装所需的平台、地面等设施的拆除及修复；

  - 玻璃钢旧风管环保填埋处理

  - 人员高空作业移动式升降平台措施

  - 为井内作业人员考虑特殊场合管内通风防缺氧措施

  - 成品保护

  - 人员安全作业措施费

  - 为完成本项目所需的地面保护、二次搬运、辅材、安全文明施工、运行调试、措施费等；

  - 由于本次为改造升级项目，投标人须对现场条件进行充分的勘察和评估，对现场环境、作业措施、尺寸、安装方案、安全文明施工等须有周全的考虑。

安装技术要求

- 工程范围及相关说明

- 执行标准及规范

《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243

《通风与空调工程施工规范》GB 50738

《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242

《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205

《铜及铜合金拉制管》GB/T1527

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328

《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194

《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

《通风管道技术规程》JGJ/T141

上述规范、标准按现行最新版本执行。且本项目执行其他适用于本项目但其它未列出的现行有关建设施工规范、规程、标准。本文件所给出的标准和规范如与投标人所执行的标准、规范发生矛盾时，按较高标准执行。

- 其他

(1)本技术要求并未充分引述有关标准和规范的条文，提出的是最低限度的技术要求，投标人应提供符合本用户需求书和相关行业标准的优质产品。

(2)设备应满足国家有关设备运行规范，不能影响系统正常、安全运行，不得影响原有系统设备的寿命，满足消防、安全要求。

(3) ★投标人须具有建筑机电安装工程专业三级或以上承包资质证书。

（4）★施工安装人员应具备高空作业操作证，施工现场应配备具有安全资格证的人员。

- 不锈钢风管安装技术要求

- 风管材料（304不锈钢风管）技术要求

1、★风管材质采用SUS304不锈钢板，厚度应≥1.0mm；材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家有关产品标准的规定；生产制作严格按照JGJ141（通风管道技术规程）等国家有关规范标准进行。

2、表面应均匀，表面无泛白、麻点、起皮、脱落等缺陷；

3、风管的制作应满足施工图纸和《通风与空调工程施工规范》的相关规定。

- 技术服务条件

1、投标人须提供在保修期内的维修保养计划书。投标人应免费对用户操作技术人员进行设备操作使用和维护保养方面的培训（并提供安装使用维护说明书），使其能够熟悉整个系统的安装、维修、操作、维护，并能独立上岗。

2、质保期内发生中标人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时，中标人应于收到用户通知后4小时内派遣相关人员到达现场，立即无偿更换或修理有问题的设备、零部件、材料，提供免费服务，招标人保留索赔的权利。质保期内发生非中标人原因引起的与设备、零部件、材料有关的问题时,中标人应于收到用户通知后8小时内派遣相关人员到达现场进行维修和必要的更换，中标人只向招标人收取零配件和人工等成本费。

3、产品的技术参数经检验必须满足招标文件的要求并与投标书提供的情况相符。投标人提供的各种文件载明的内容必须真实，业主对产品的技术数据置疑时有权要求投标人按照双方认可的第三方的试验方法进行检测（检测费用由投标人承担）， 检测结果必须证明投标人提供的技术数据是真实的，否则视为不合格。

交付使用要求

★(一)交付使用期：工期要求：项目工期20天，工期包含备货、施工、调试、验收，施工与调试应根据医院运行要求在7天内完成（停排风系统到恢复运行）。

(二)交付使用地址：采购人指定地点。

(三)交货时，中标人提供原厂产品合格证、产品说明书、检验报告。

(四)中标人提供的是性能可靠的全新设备、材料，按有关要求进行包装及装运。

(五)到货后，采购人有权对每件产品进行查验，如发现提供的产品与投标参数要求不一致，采购人有权要求中标人更换为与投标参数一致的合格产品。

调试要求

(一)中标人负责设备安装及调试。

(二)中标人要编制一份为保证本项目工作按期完工的施工进度计划，经采购人确认后严格执行。

(三)安装队伍应具备与本项目相关行业的资质和技术水平。

(四)安装的全过程，中标人的项目负责人要常驻现场，并接受采购人统一的管理和协调。

验收要求

(一)在合同的全部工作安装竣工后，中标人按采购人要求的安装及测试要求完成竣工验收，由中标人在一周内填写合同工程验收报告，由采购人组织竣工验收。

(二)合同的工程验收内容包括合同范围工程。

(三)验收由采购人和中标人参加，对上述执行情况对照合同条款、国家相关标准等进行评议、验收。

(四)对在验收中发现的质量缺陷问题，中标人应限期进行整改完善。

(五)验收通过后，由采购人签批合同备工程验收合格报告。

售后服务要求

(一)中标人负责免费送货、上门安装、调试及其他售后服务，对本项目的售后服务作出承诺，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜，

(二)质保期为壹年，从产品验收合格之日起计算。

(三)质保期内，中标人免费负责全部合同货物出现的缺陷或故障处理与修复。

(四)在质保期内因中标人责任而产生的质量问题，由其负责无偿返修。不能维修的，整件免费更换。人为原因造成的损坏只收配件费不收人工费。

(五)在质保期内，中标人要保证在接到故障电话后2小时响应，并在48小时内修复。

(六)质保期结束前，中标人和采购人代表进行一次全面检查，任何缺陷须由中标人或其设备制造商负责修理并提供维修报告。

付款和质保金要求

- 支付方式：合竣工验收合格后20日内支付至结算金额的97%，余下3%作为质量保证金，按工程质量保修协议约定的条款支付。支付前提：承包人提供数额准确、合法有效的发票。

- 结算方式：清单开项第1项不锈钢风管（含法兰、支吊架等）为单价包干，按实结算，结算金额为实际工程量*单价。除清单开项第1项外按项包干。

说明：标注“★”的条款为重要条款不允许负偏离。院方有权进行事后校验，一旦发现虚假响应，将视为报价无效，并追究公司法律责任。

报 价 表

项目名称： 越秀院区2号楼4-22楼排风立管更换项目报价表

供应商名称：越秀院区2号楼4-22楼排风立管更换项目

| 序号 | 名称/规格 | 项目特征 | 投标品牌 | 单位 | 工程量 | 含税单价 | 含税合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 304不锈钢风管 δ=1.0mm（品牌推荐：甬金，宏旺，太钢） | 包含不锈钢风管供货和安装、风管法兰制作安装、风管支吊架（40*40*4镀锌角钢，每隔3.5米左右一对支架）制作安装等工作，制作及加固符合 《通风与空调工程施工质量验收规范 GB50243-2016》 |  | ㎡ | 270 |  |  |
| 2 | 玻璃钢旧风管拆除并环保处理 | 包含本次更换段的全部玻璃钢旧风管拆除，并进行无害化处理等工作 | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 3 | 风井、空洞拆除与恢复 | 建筑风井拆除及恢复、孔洞砖砌体修复水泥砂浆底面贴外墙磁砖 | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 4 | 措施费用、保险费用 | 人员高空作业移动式升降平台措施、施工人员通风措施、安全作业措施费（含管内通风防缺氧措施）、成品保护、保险费用 | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 5 | 风管漏光、漏风检测 |  | / | 项 | 1.00 |  |  |
| 6 | 合计金额 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、本合同序号1项目为单价包干，结算金额为实际工程量*单价，结算工程量为净量，损耗、折叠面积等应考虑在单价中； 2、其余项目按项包干。 3、工程量清单中的品牌不代表采购人指定该品牌，投标人应提供不低于采购人现有品牌、参数的主材。如投标人所提供的主材与采购人现有品牌号不一致，采购人应作出详细说明证明不低于参考品牌。 4、投标人不得修改招标人发出的工程量清单序号、名称/规格、项目特征、单位、工程量，不得增加或减少工程量清单子项，否则视为无效投标。 5、投标人应对清单中全部子项进行报价。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商须按要求填写所有信息。

2. 工程项目报价包含但不限于项目所发生设计、施工、安装产生的人工费、材料费、机械费、相关辅材配件、正常损耗、规费、税金、措施费费用、拆除费用、废料外运费用、安装完毕后的局部区域的修补修复及措施费等及施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用；

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日