越秀院区消防系统升级改造项目

用户需求书

说明：《用户需求书》中标注有“★”号的条款必须实质性响应，不允许负偏离（不满足要求）。

- 项目概况

1. 项目名称：中山大学肿瘤防治中心越秀院区消防系统升级改造项目。

2. 项目背景：越秀院区消防系统部分设备老旧,消防设备故障问题时有发生，为了确保消防系统有效可靠运行，保卫科组织对现有消防系统进行了全面排查分析，确定对7个项目进行升级改造。

3. 项目地点：广州市越秀区东风东路651号。

二、项目内容

1.本项目为越秀院区消防系统升级改造项目，主要对以下7个项目进行升级改造：① 1号楼高低压配电房气体灭火系统更换。② 1号楼天面和放疗中心部分消防风机及控制电柜更换。③ 放疗中心火灾自动报警系统更换。④放疗中心部分特级防火卷帘更换。⑤ 1、2号楼地下停车场感温探测器更换成感烟探测器。⑥2号楼防火阀新增全自动机构。⑦喷淋系统新增智能末端试水及压力采集装置，具体清单、设备品牌及相关参数如下：

| 序号 | 项目名称 | 参数 | 推荐品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 1号楼高低压配电房气体灭火系统更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 气体灭火控制器 | 1.气体灭火控制器 2.不少于3个控制区域，并应能输出火警、故障及放气信号 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 台 | 1 |  |
| 2 | 二氧化碳气体灭火装置（含灭火剂） | 1.类型：二氧化碳气体灭火装置 2.型号规格：钢瓶90L/每瓶45kg灭火剂 3.安装部位：机房内 4.调试要求：按设计要求 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 16 |  |
| 3 | 增加手动、自动状态显示屏 | 1.名称：手动、自动状态显示屏 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 3 |  |
| 4 | 放气指示灯 | 1.名称：放气指示灯 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 5 |  |
| 5 | 紧急启/停按钮 | 1.名称：紧急启停按钮 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  |
| 6 | 手自动转换开关 | 1.名称：手动/自动选择开关 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 3 |  |
| 7 | 放气声光报警器 | 1.名称：放气声光报警器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 |  |
| 8 | 感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.本体及其附件安装、底盒安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 6 | 待医院停电检修时安排施工 |
| 9 | 感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.本体及其附件安装、底盒安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 7 | 待医院停电检修时安排施工 |
| 10 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆） | 1.名称：电气配管、电气配线 2.材质：镀锌线管 3.规格：配管SC20 配线WDZN-RYS-2×2.5 4.配置形式：明配 5.包含管道敷设、穿线用牵引铁线、配件及管件安装、接线盒（箱）安装、防火涂料涂刷、标识、接地等相关费用 6.配线形式：综合考虑 7.包含管内穿线、线槽配线、焊/压接线端子、接地等费用 8.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 | 电气配管约100米 电气线缆约100米 |
| 二 | 1号楼天面、放疗中心消防风机更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼消防排烟风机 | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:45000m3/h,风压:600Pa,电功率:17KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 ★5.室外消防风机有防水不锈钢（不锈钢厚1.0mm）外壳 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  |
| 2 | 1号楼天面消防正压送风机（楼梯送风） | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:45000m3/h,风压:600Pa,电功率:17KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 ★5.室外消防风机有防水不锈钢外壳（不锈钢厚1.0mm） 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 3 |  |
| 3 | 1号楼天面消防正压送风机（前室送风） | 1.名称:消防排烟风机（低噪音柜式离心风机） 2.型号、规格:风量:27650m3/h,风压:510Pa,电功率:15KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 ★5.室外消防风机有防水不锈钢（不锈钢厚1.0mm）外壳 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  |
| 4 | 放疗中心排烟风机 | 1.名称:消防排烟风机（轴流风机） 2.型号、规格:风量:36000m3/h,风压:600Pa,电功率:11KW(380V/50Hz)声: 3.本体及配件安装 4.减震器（钢质弹簧减震器）设备支架制作、安装、除轻锈、刷防锈漆一遍，刷灰漆两遍 5.室外消防风机钢质外壳 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、羊城、绿岛风 | 台 | 2 |  |
| 5 | 排烟风机控制电柜 | 1.名称:排烟风机控制柜 2.型号、规格:配套排烟风机使用，带双电源自动切换功能，消防控制功能，额定功率17KW，★防水等级IP67 3.本体及配件安装，校接线、调试 4.预留多地控制端口 5.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 箱内配件：施耐德、西门子、ABB | 台 | 2 |  |
| 6 | 正压送风机控制柜 | 1.名称:正压送风机控制柜（一拖二） 2.型号、规格:配套正压送风机使用，带双电源自动切换功能，消防控制功能，额定功率15KW，★防水等级IP67 3.本体及配件安装，校接线、调试 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 箱内配件：施耐德、西门子、ABB | 台 | 5 |  |
| 7 | 280℃高气密排烟防火阀(常开) | 1.名称：280℃高气密排烟防火阀(常开) 2.型号规格：1250×1250 3.本体及附件安装、电气接线、调试 4.支架制作、安装、除锈和刷油 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、泰昌、耀安 | 台 | 2 |  |
| 8 | 防雨百叶(带防虫网) | 1.名称：防雨百叶(带防虫网) 2.型号规格：1250×1250 3.本体及附件安装 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 飞达、泰昌、耀安 | 台 | 2 |  |
| 9 | 配套安装相关辅材（含防火线槽、电缆等所需配件） | 1.名称：防火线槽、柔性矿物质耐火电缆 2.型号规格：线槽80×50 电缆BTTRZ-5×10 3.本体及附件安装 4.电缆材质:铜质 5.敷设方式:线槽配线（控制箱至电机） 6.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 线横品牌：宏际、中兴、番禺桥架 电缆品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 | 防火线槽约80米 耐火电缆约160米 |
| 三 | 放疗中心更换火灾自动报警系统（拆除原北大青鸟主机，更换为海湾5000H主机、含CRT制作等） |  |  |  |  |  |
| 1 | 保护性拆除原有现场消防设备设施 | 1.名称:拆除原有探测器及模块 2.规格:原有 3.拆除后设备移交甲方保管 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 原有（北大青鸟） | 套 | 400 |  |
| 2 | 新增报警控制器（联动型）含立柜 | 1.名称：火灾报警控制器（联动型） 2.规格参数，立柜,容量968点，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 | 电源利旧，由中标方进行安装 |
| 3 | 新增通讯联网卡 | 1.名称：联网通讯卡 2.规格参数，配套设备，原有控制器与新增报警控制器联网，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 2 |  |
| 4 | 新增总线控制盘 | 1.名称：总线控制盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 1 |  |
| 5 | 新增多线控制盘 | 1.名称：多线控制盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 2 | 1个用于放疗中心设备控制输出， 1个用于智能末端试水及压力采集装置的控制 |
| 6 | 新增广播分配盘 | 1.名称：广播分配盘 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 |  |
| 7 | 新增消防广播功放 | 1.名称：消防广播功放 2.规格参数，500W；与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 台 | 1 |  |
| 8 | 新增CRT图形显示系统 | 1.名称：CRT图形显示系统 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 5.接入原消防系统 | 海湾 | 套 | 1 |  |
| 9 | 更换多线模块 | 1.名称：多线模块 2.规格参数，与新增报警控制器配套，安装详见设计说明及图纸 3.本体及其附件安装 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 个 | 12 |  |
| 10 | 新增感烟探测器 | 1.名称：感烟探测器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 212 |  |
| 11 | 新增感温探测器 | 1.名称：感温探测器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 27 |  |
| 12 | 新增手动报警按钮 | 1.名称：编码式手动报警按钮(带电话插孔) 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 18 |  |
| 13 | 新增消火栓按钮 | 1.名称：消火栓按钮 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 29 |  |
| 14 | 新增输入模块 | 1.名称：输入模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 103 |  |
| 15 | 新增输入输出模块 | 1.名称：输入输出模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 51 |  |
| 16 | 新增楼层显示盘 | 1.名称：区域显示器(火灾显示盘) 2.本体及其附件安装 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 7 |  |
| 17 | 总线短路隔离器 | 1.名称：总线短路隔离器 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 2 |  |
| 18 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线 2.材质:钢制 3.规格:配管JDG20 配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装、DC24V继电器及水管配件： 6.包含管内穿线、线槽配线、焊/压接线端子、接地等费用 7.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 | 增加线管约20米 线缆约20米 |
| 四 | 放疗中心部分特级防火卷帘更换 |  |  |  |  |  |
| 1 | 放疗中心更换防火卷帘（包含天花拆除及修复） | 1.特级防火卷帘，耐火极限≥3h 2.门材质:双轨双帘无机布复合防火卷帘 3.启动方式:电动装置 4.五金材料:不锈钢材质 5.在生产车间内边生产边施工:综合考虑 6.其他:满足招标文件，图纸及相关技术规范要求 7.满足业主及设计要求 | 南粤、天广、振兴 | ㎡ | 50.4 | 1.2号楼连廊1套（4200×9100mm） 放疗中心负一层1套（2100×5800mm） |
| 五 | 1.2号楼地下停车场感温探测器更换成感烟探测器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼地下停车场更换感烟探测器 | 1.名称:更换感烟探测器 2.规格:详见设计图纸 3.含原感温探测器拆除 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾JTY-GD-G3 | 个 | 177 |  |
| 2 | 1号楼报警主机增加回路 | 1.回路卡1张 2.消防报警信号线700米（含管线） | 海湾9000 | 项 | 1 |  |
| 3 | 2号楼地下停车场更换感烟探测器 | 1.名称:更换感烟探测器 2.规格:详见设计图纸 3.含原感温探测器拆除 4.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾JTY-GD-G3 | 个 | 1008 |  |
| 六 | 2号楼防火阀新增全自动机构（安装图见附件2-1） |  |  |  |  |  |
| 1 | 更换全自动防火阀执行机构 | 1.名称：全自动防烟防火阀执行器 2.型号规格：24V，电动关闭/开启，70℃自动关闭 3.本体及附件安装、电气接线、调试，原有执行机构拆除 4.成品天花拆装恢复 5.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 东灵、泰昌、飞达 | 套 | 102 |  |
| 2 | 消防模块箱 | 1.名称:消防模块箱 2.材质:钢制 3.规格:290*280*8 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 个 | 102 |  |
| 3 | 继电器 | 1.名称:继电器 3.规格:24V，P54型 4.配置形式:综合考虑 5.含箱内本体安装，接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 施耐德、西门子、欧姆龙 | 个 | 102 |  |
| 4 | 增加输入输出模块 | 1.名称:输入/输出模块 2.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 块 | 15 |  |
| 5 | 配套安装相关辅材（含消防联动电源供电线管、金属软管、供电配线） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线、金属软电线管 2.材质:钢制 3.规格:导管JDG25 、金属软管（20）、配线NH-RVV-5×1.5.配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.包含接线盒、管内穿线、线槽配线、焊、压接线端子、接地等费用 6.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  |
| 6 | 楼层弱电井增加消防联动电源 | 1.名称:消防联动电源盘（含备电） 3.规格:输出DC24V，20A,带故障报警功能 4.配置形式:综合考虑 5.含箱内本体安装，接线盒、接线端子安装 6.满足招标文件、图纸及相关技术规范要求 | 高新投三江、北京利达、海湾 | 套 | 5 |  |
| 七 | 智能末端试水及压力采集装置（安装图见附件2-2） |  |  |  |  |  |
| 1 | 数显压力开关 | 1.名称：消防给水系统模拟量采集器及电磁阀 2.规格参数：远程传输及液晶显示屏，器性能稳定可靠、抗潮湿能力强，★防水性能IP67 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 上海沪工 埃美柯 克诺 | 个 | 94 | 1号楼8至23层31个；负一、负二层4个； 2号楼-5至20层50个；放疗中心7个；体检中心2个（只做监测点） 此装置现场安装时为加装独立放水旁路，电磁阀前安装铜闸阀确保后期检修 镀锌钢配管约300米 电气配线约600米 |
| 2 | 电磁控制阀 | 1.名称：消防给水系统模拟量采集器及电磁阀 2.规格参数：远程传输及液晶显示屏，器性能稳定可靠、抗潮湿能力强，防水性能IP67 3.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 上海沪工 埃美柯 克诺 | 个 | 92 |  |
| 3 | 输入输出模块（含模块箱） | 1.名称：输入输出模块 2.本体及其附件安装 3.校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 92 |  |
| 4 | 供电电源 | 1.名称：消防联动电源箱 2.规格参数：输出DC24V，额定电流20A，带备用电池； 3.本体及其附件安装，含校接线、编码、调试 4.其他：满足用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 海湾 | 套 | 3 |  |
| 5 | 配套安装相关辅材（含镀锌线管、管件、线缆、检修铜阀） | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管、电气配线 2.材质:钢制 3.规格:配管JDG20 配线WDZN-BYJ-2.5 4.配置形式:综合考虑 5.含接线盒安装、DC24V继电器及水管配件： 6.包含管内穿线、线槽配线、焊/压接线端子、接地等费用 7.其他：满足招标文件、用户需求书、图纸及相关技术规范要求 | 配管品牌：文兴、珠江、广钢 配线品牌：广州电缆、番禺电缆、珠江电缆 | 项 | 1 |  |
| 八 | 系统调试 | 包括以上各项升级改造与现有消防系统的接入、联网、图文修改所含全部调试改动费用 |  | 项 | 1 |  |

2.工程量以清单为准。

3.以上品牌、型号推荐表并不代表采购人指定品牌，供应商可在上表推荐品牌中选择合适的品牌进行响应，也可以选择档次不低于推荐品牌的其他品牌进行响应，但必须进行详细说明。

三、工程技术要求：

1.本工程要求严格按照国家有关施工及验收规范、技术标准进行施工和验收。采购人根据国家法律法规及相关政策要求进行工程监管、质量验收。如有未明确事宜根据使用科室要求及现场条件具体商定。

2.工程竣工验收时，施工单位应向建设单位提供有关的技术档案资料一式三份。并提供一份由第三方消防检测机构出具的建筑消防设施检测合格的报告。

四、必须满足相应最新的法律法规、规范标准等（包括且不限于以下内容）

《中华人民共和国消防法》最新版

《高层民用建筑消防安全管理规定》最新版

《建筑防火通用规范》最新版

《消防设施通用规范》最新版

《建筑设计防火规范》最新版

《火灾自动报警系统设计规范》最新版

《火灾自动报警系统施工及验收规范》最新版

《自动喷水灭火系统设计规范》最新版

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》最新版

《气体灭火系统施工及验收规范》最新版

《建筑消防设施检测技术规程》最新版

《建筑消防设施的维护管理》最新版

《建筑消防设施检测技术规程》最新版

《建筑灭火器配置验收及检查规范》最新版

《消防应急灯具》最新版

《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》最新版

《易然易爆危险品 火灾危险性分级及试验方法》最新版

《专职消防人员执勤服装分类、样式、颜色与号型》最新版

《消防产品现场检查判定规则》最新版

《重大火灾隐患判定方法》最新版

《人员密集场所消防安全管理》最新版

《消防控制室通用技术要求》最新版

《消防安全重点单位消防安全管理规范》最新版

《维保公司标准化管理》最新版

《消防控制室规范化管理标准》最新版

《单位消防安全评估》最新版

国家、省、市等新增或更新消防法律、法规及其它有关管理规定和采购文件约定。

五、其他要求

1.施工工期预计：120日历天。

2.工程质量要求：合格。

3.安全文明施工要求：成交供应商在施工期间应严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》以及安全文明施工、深夜施工、环卫和城管等规定，建立安全生产制度和防护措施。若违反相关规定，由此造成的经济和法律责任，均由成交供应商负责。

4.施工期间注意事项

（1）成交供应商在材料进场、施工期间、清理废料垃圾时都必须做好地面、墙面和设施的成品保护。

（2）施工期间不能影响其他场所使用，施工前要对周围设备进行安全及卫生保护，上班时间必须保证医院正常使用，由于施工不当造成的损失由成交供应商负全责。

（3）医院工作时间为8:00-17:30，每日为了保证医疗工作其间设备的正常运行每日需在6:30前恢复所有场所致正常状态,并搞好环境卫生。

（4）进场前，成交供应商必须提交成交供应商名单、身份证复印件和焊工证等给采购人备案，且必须在采购人有关职能部门办理成交供应商出入证、动火证、临时存放物品信息卡和车辆临时出入证等。

（5）成交供应商必须严格遵守一切规章制度，无证人员一律不得进入施工现场，成交供应商不得在采购人范围内留宿。成交供应商未经批准不得进入其他区域。

（6）成交供应商必须遵守采购人施工现场和人员的管理规定，安全生产，文明施工，必须对施工现场及原有设备设施做好围蔽保护。

（7）成交供应商在施工过程中，如遇到需与外部相关单位协调的问题时，应自行解决，采购人只负责协助。

（8）成交供应商必须注意施工安全，如因措施不当造成人身安全或工伤死亡等事故，一切责任由成交供应商负责。

（9）要求成交供应商到指定位置使用临水临电，施工过程中应按照施工规范设置过滤池，不可将施工用水直接倒入市政排水管道，新旧排水位置必须做好保护避免堵塞，出现堵塞应负责清理疏通。

（10）施工过程中产生的建筑垃圾必须按指定位置堆放，余泥应当天打包清走，成交供应商应做好安全、卫生措施。

（11）成交供应商在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，成交供应商应承担由此引发的一次经济损失。

5.成交供应商必须按响应文件提供管理人员名单委派现场管理人员，非采购人要求的，原则上不得更换。如需更换必须提交书面申请，经采购人同意后方能更换，否则当成交供应商违反合同规定处理。

6.成交供应商不得在合同期内私下将本项目转包，一经发现，采购人有权取消成交供应商的承包资格并追究其相关法律责任。

7.保修期（含保修期服务要求）：保修期从合同工程实际竣工之日算起（按建设部《房屋建筑工程质量保修办法》的规定执行）。

8.质量保修责任：

（1）属于保修范围的项目，成交供应商应在接到采购人通知后的3天内派人修复。成交供应商未能在规定时间内完成修复的，采购人可自行或委托第三方处理，相应费用从质保金中扣除。

（2）发生紧急抢修事故的，成交供应商在接到通知后，应4小时内赶赴现场进行抢修。

六、售后服务要求

本项目售后服务期不低于2年，售后服务期间，本项目维修范围内消防系统发生故障，应4小时内作出响应，一般故障24小时内完成整改；涉及整改难度较大的，应书面取得业主同意，方可延期。并做好必要的防护措施（响应及整改时间超过本项目最迟要求的响应文件为无效响应文件）。

七、报价要求

1.本项目的预算为人民币999363.45元（含税）。

2.按附件1《越秀院区消防系统升级改造项目工程量清单报价表》进行分项和综合报价，同时填报出施工工期。

3.报价时附上公司营业执照等复印件。

八、付款方式：采用支票、银行汇票、电汇等形式。

1．合同签订后，收到承包人提交的发票后10个工作日内支付合同价款的30%作为工程预付款。

2．工程整体竣工验收合格并结算审批完毕后支付至结算价的97％。

3．余下结算价的3%作为质量保证金，按工程质量保修协议约定的条款支付。

附件1：工程量清单

详见附表

附件2

2-1    2号楼增加全自动防火阀安装图

2-2    末端试水及压力采集装置安装图