中山大学肿瘤防治中心越秀院区配电系统馈线回路带电摸查及资料重建项目调研公告
[bookmark: _GoBack]现对中山大学肿瘤防治中心越秀院区配电系统馈线回路带电摸查及资料重建项目进行方案调研，欢迎符合资格条件的供应商提供实施方案。本次调研报价单仅作本项目前期方案调研，不作为中标资格遴选。项目内容如下：
一、项目介绍
中山大学肿瘤防治中心越秀院区由中旅F4、中旅F17、区庄F2（备供）三路10kV电源供电，外线电缆进入红线内后在院区1、2号楼分设高压房，经由干式变后由1、2号楼低压房、放疗中心低压房、设备层低压房等电房配电至各楼层强电房或直供医疗设备。越秀院区另有青菜岗21号大院，一间高压房、两台变压器、一间低压房及对应楼栋强电井。
因院区运营时间久远，竣工图纸资料不完善且电路改造后，目前低压馈线回路存在去向不明、负载归属不清等现象，故需委托专业公司进行线路摸查和资料重建。
1、现状情况：
1、有历史图纸；
2、有院方运维工程师及基础性记录资料；
3、低压配电柜开关有标识去向（需验证）；
2、需完成工作
标准化技术图纸（CAD格式 + PDF格式）
《中山大学肿瘤医院越秀院区高压配电系统一次结线图》：按国家电气制图规范绘制，精准标注所有高压柜、馈线开关、母线及电缆规格、回路编号，明确每路馈线所对应的变压器位置与低压电柜编号，与现场实际1:1对应。
《中山大学肿瘤医院越秀院区高压电缆路径敷设平面示意图》：分区域绘制高压电缆从配电房至变压器、低压柜的敷设路径，标注母线、桥架、关键节点位置，明确每根电缆或母线的首端及末端。
《中山大学肿瘤医院越秀院区低压配电系统一次结线图》：按国家电气制图规范绘制，精准标注所有低压柜、馈线开关、电缆规格、回路编号，明确每路馈线所对应的楼层强电井位置与分配电箱编号，与现场实际1:1对应。
《中山大学肿瘤医院越秀院区低压电缆路径敷设平面示意图》：分区域、分层绘制电缆从配电房至各楼层强电井的敷设路径，标注电缆竖井、桥架、关键节点位置，明确每根电缆的首端（配电房开关）及末端（楼层强电井分配电箱）。
全维度数据清册（Excel格式 + PDF格式）
《中山大学肿瘤医院越秀院区高低压馈线回路信息清册》：包含高压馈线回路的全维度信息、300余个低压馈线回路的全维度信息，具体字段为：回路唯一编码、低压柜编号、馈线开关型号/规格、母线及电缆型号/线径/芯数/长度、首端位置（配电房柜号及开关编号）、末端位置（楼层强电井编号及分配电箱编号）、敷设路径、所属功能区域、实测电气参数（三相电压/电流/功率）、备注等，实现回路信息的标准化、数字化管理。
规范化现场标识（国标永久性标识）
为现场所有高低压馈线开关、电缆首端、电缆中端关键节点、楼层强电井内分配电箱进线端安装符合国家电气标识规范的永久性标识牌/标签，标识包含回路唯一编码、首端位置、末端强电井位置等核心信息，实现“图纸编码—现场标识—实际回路”一一对应，标识具备防水、防刮、耐腐蚀特性，适配医院复杂环境
全过程项目文档（PDF格式）
《馈线回路带电摸查原始记录表》：包含所有回路的现场检测原始数据、电缆物理特征、检测人员、检测时间等信息，实现检测过程可追溯。
《项目检测数据复核报告》：由技术负责人对所有检测数据进行复核，出具复核意见，确保数据准确性。
《项目总结报告》：全面阐述项目实施过程、采用的技术方法、检测成果、现场发现的配电系统潜在隐患，并结合医院运维需求，提出针对性的运维优化、隐患整改建议。
《高低压配电系统运维指导手册》：结合本次检测成果，编制简易化运维指导手册，为院方日常巡检、故障处置、改造规划提供实操指导
上述要求以最终采购文件为准
二、市场调研方式
本项目面向电气运维公司、施工单位等专业公司开展方案调研，诚邀有意向参与本项目投标或合作的供应商填报附件-报名表进行报名，报名表接收邮箱地址详见联系方式。报名截止时间：2026年8月7日下午17:30。
报名截止后，我们将另行组织现场踏勘，现场踏勘后请供应商提供以下方案：
（一）项目方案及预算；
（二）本工程施工可行性、方案及重难点。
三、联系方式
物业管理科江工： 18826138171
报名表接收电子邮箱：jiangzx@sysucc.org.cn
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