用户需求书

## 一、项目概述

中山大学肿瘤防治中心设有越秀、黄埔两个院区。越秀院区位于越秀区东风东路651号，主要涵盖1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心，在用电梯共59台；黄埔院区位于黄埔区开阳五路1号，主要涵盖1号楼、2号楼，在用电梯共32台。

## 二、维保范围

中山大学肿瘤防治中心越秀院区（1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心）在用电梯共59台，黄埔院区（1号楼、2号楼）在用电梯共32台，详见《附件1：电梯维保服务项目报价清单》。

除电梯本体外，电梯空调（自带及后加装）、越秀院区电梯停层集中显示屏（后加装）等设备、系统在本项目维保范围。

## 三、服务期限

2027年4月18日起—2030年4月17日止。

## 四、维保工作内容及要求

4.1 中标人广州市行政区域内设有公司、分公司、办事处、常设维保点等常驻机构，且常驻机构专业电梯维保技术人员不少于10人（提供社保证明）。

4.2 本项目要求24小时驻场服务，采购人提供值班场所。越秀院区常驻人员不得少于3人，确保值班时间至少2人同时在岗；黄埔院区常驻人员不得少于2人，确保值班时间至少2人同时在岗。

4.3 本项目常驻人员应为固定人员，不得随意更换。确需更换的，中标人须提前10个工作日向采购人提交书面申请及拟更换人员的资质证明，经采购人审批同意后方可更换，且拟更换人员的工作经验、资质不得低于被更换人员。中标人应指定1名项目现场负责人（班组长），统筹两院区现场维保管理与对接工作，在根据医院要求在双院区驻场管理，不得兼任其他项目。

4.4 中标人拟派的驻场作业人员必须持有效的《特种设备安全管理和作业人员证》（新证，种类：电梯作业，作业项目：电梯修理，项目代号：T）或者《特种设备作业人员证》（旧证，作业项目：电梯机械/电气安装维修，项目代号：T1/T2）。

4.5 本项目采用半包保养责任方式，维保中电梯所有更换的单件价值在人民币500元（含）及以下的零部件已含在本项目电梯维护保养服务费用中。

4.6 因安全规范整改、设备批量老化等原因，同型号规格零部件需一次性批量更换（数量3件及以上），即使单件价值在500元（含）及以下，材料费用仍由采购人承担；所有批量更换须事先经采购人书面审核确认，未经审核的由中标人免费更换。

4.7 在维保合同期内钢丝绳裁短、轿厢载荷调整（磅梯）、调整停层、开关门参数调试等工作包含在维保范围内，不另外支付费用。

4.8 单项预算金额在10万元（不含）以内的维修项目，采购人可直接委托中标人实施，单价500元（不含）以上电梯配件，按照《附件2：500元（不含）以上电梯配件清单》综合单价按实结算，结算金额=实际维修配件数量×综合单价×（1-投标下浮率）。

4.9 中标人应当按照《电梯维护保养规则》（TSG T50022017）的规定完成半月、月、季度、半年、年度维保项目，并做好维护保养记录。

4.10 中标人须配合采购人落实国家市场监督管理总局74号令《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》要求，按日开展电梯巡检并形成《每日电梯安全检查记录》；配合采购人管理部门每周至少组织1次风险隐患排查，形成《每周安全排查治理报告》并同步整改闭环。

4.11 鉴于医院医疗服务的特殊性，本合同所有服务项目不受常规工作时间限制，中标人须根据采购人需求随时提供服务；遇医院重大活动、医疗应急任务等特殊时段，中标人须按采购人要求增派人员、强化值守。

4.12 发生电梯困人故障时，中标人维保人员须自接到采购人通知起10分钟内到达现场实施解救；其他一般故障，须自接到通知起15分钟内到达现场处置，保障电梯应急响应效率与运行安全。

4.13 中标人须确保维保范围内所有电梯一次性通过年度检验；若单次年检电梯数量达10台及以上，中标人须与检测机构协商安排在周末进行，最大限度降低对医院正常运营的影响。

4.14 电梯年检费用由采购人承担，因维保质量问题导致年检不合格产生的复检费用、整改费用，全部由中标人承担。

4.15 在维保范围内，因中标人维保操作不当、维护疏漏、管理不善造成的一切安全责任、人身伤害与经济损失，均由中标人全额承担；若造成采购人或第三方损失的，中标人须足额赔偿。

4.16 中标人负责为维保范围内所有电梯购买电梯责任险，每台电梯第三者责任险保额不低于300万元，保险期限覆盖整个合同服务期；保单复印件须在合同签订后10个工作日内提交采购人备案。

4.17 驻场人员每季度须向采购人提交季度工作总结，年底提交年度电梯维护保养情况报告。

4.18 中标人必须接受不定期检查，并根据采购人的意见及时进行整改。

4.19 采购人每季度对中标人进行考核，并按考核约定执行，详见《附件九：电梯维护保养考核评价表》。

4.20 中标人应每年完成至少两次电梯安全应急演练，至少两次电梯安全培训。

4.21 配合采购人完成每日扶梯开关扶梯工作，越秀院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）；黄埔院区开关扶梯时间：工作日（07:00-19:00）。非工作日时间根据医院工作安排开关扶梯。

4.22 中标人应加强早高峰及节假日期间的巡查与应急响应。

4.23 本项目不允许分包及转包。

4.24 中标人需自行配置本维护项目服务所需设备设施及专业工具等。

## 五、结算及付款方式

5.1 维护保养费：中标人按合同要求完成维保工作后，采购人每3个月支付对应维护保养费。付款前由中标人向采购人主管部门递交合同履约记录等资料，采购人对支付条件进行审核，满足合同支付条件的，采购人收到中标人的有效发票后10个工作日内支付相应价款，若中标人延迟递交上述相关资料，则采购人付款时间相应顺延，如果中标人有违约金及罚款，采购人将扣减违约金及罚款后再支付。

5.2 电梯维修零部件费用：每半年结算一次，维修完成并经验收合格后，中标人向采购人提交送审结算书、验收单、施工照片（如需）等资料。采购人自接到中标人完整有效资料后10个工作日内审核完毕，双方确认后，中标人根据结算金额开具发票，付款前由中标人向采购人主管部门递交结算书等资料，采购人对支付条件进行审核，满足合同支付条件的，采购人在收到发票后10个工作日内支付结算金额的100%。若中标人延迟递交上述相关资料，则采购人付款时间相应顺延。

## 六、履约担保

本项目中标人需提供合同考核期履约担保和合同期履约担保，总金额为40万元，可通过转账或银行履约保函的方式提交。需在本合同签订后15个工作日内交至采购人，逾期不交的，采购人有权终止合同，全部损失由中标人负责。中标人在前3个月的考核期内，运维保养考核评分须≥70分，且完成采购人提出的相关问题整改后，采购人无息退还履约保证金中的30万元，剩余10万元履约保证金待合同服务期结束且合同范围内全部工作完成后无息退还。

## 七、附件

附件1：电梯维保服务项目报价清单

附件2：500元（不含）以上电梯配件清单

附件3：500元（含）以下电梯配件清单

附件4：电梯维护保养考核评价表

## 附件1：电梯维保服务项目报价清单

| 序号 | 楼号 | 品牌 | 电梯号 | 注册代码 | 层/站/门 | 使用登记号 | 三年维保费用（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 越秀院区电梯报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1号楼 | 三菱 | 1医用梯 | 31704401001899120003 | 25/25/25 | 011410149 |  |
| 2 | 1号楼 | 三菱 | 2医用梯 | 31704401001899120002 | 25/25/25 | 011410148 |  |
| 3 | 1号楼 | 三菱 | 3客梯 | 31104401002001070024 | 25/25/25 | 010113749 |  |
| 4 | 1号楼 | 三菱 | 4客梯 | 31104401002001070025 | 26/26/26 | 010113750 |  |
| 5 | 1号楼 | 三菱 | 5客梯 | 31104401002001070026 | 26/26/26 | 010113751 |  |
| 6 | 1号楼 | 三菱 | 6工作梯 | 31104401002001070027 | 26/26/26 | 010113752 |  |
| 7 | 1号楼 | 三菱 | 7工作梯 | 31104401002001070028 | 26/26/26 | 010113753 |  |
| 8 | 1号楼 | 三菱 | 8工作梯 | 31104401002001070029 | 25/25/25 | 010113754 |  |
| 9 | 1号楼 | 三菱 | 9工作梯 | 31104401002001070030 | 25/25/25 | 010113755 |  |
| 10 | 1号楼 | 三菱 | 10洁净梯 | 31704401001899120004 | 25/25/25 | 011410150 |  |
| 11 | 1号楼 | 三菱 | 11号货梯 | 31104401042016080005 | 26/26/26 | 010113781 |  |
| 12 | 1号楼 | 三菱 | 12号货梯 | 31104401042016080006 | 26/26/26 | 010113756 |  |
| 13 | 1号楼 | 日立 | 13号客梯 | 31704401042019090001 | 23/23/23 | 500112736 |  |
| 14 | 1号楼 | 日立 | 14号客梯 | 31704401042019090002 | 23/23/23 | 500112737 |  |
| 15 | 1号楼 | 日立 | 15号客梯 | 31704401042019090003 | 23/23/23 | 500112738 |  |
| 16 | 1号楼 | 日立 | 16号客梯 | 31704401042019090004 | 23/23/23 | 500112739 |  |
| 17 | 1号楼 | 三菱 | L1#(扶梯) | 35004401002001110015 | / | 010153879 |  |
| 18 | 1号楼 | 三菱 | L2#(扶梯) | 35004401002001110016 | / | 010153880 |  |
| 19 | 1号楼 | 三菱 | L3#(扶梯) | 35004401002001110017 | / | 010153881 |  |
| 20 | 1号楼 | 三菱 | L4#(扶梯) | 35004401002001110018 | / | 010153882 |  |
| 21 | 1号楼 | 三菱 | L5#(扶梯) | 35004401002001110019 | / | 010153883 |  |
| 22 | 1号楼 | 三菱 | L6#(扶梯) | 35004401002001110020 | / | 010153884 |  |
| 23 | 1号楼 | 三菱 | L7#(扶梯) | 35004401002001110021 | / | 010153885 |  |
| 24 | 1号楼 | 三菱 | L8#(扶梯) | 35004401002001110022 | / | 010153886 |  |
| 25 | 1号楼 | 三菱 | L9#(扶梯) | 35004401002001110023 | / | 010153887 |  |
| 26 | 1号楼 | 三菱 | L10#(扶梯) | 35004401002001110024 | / | 010153888 |  |
| 27 | 1号楼 | 南亚 | 杂1 | 34004401002001120009 | 2/2/2 | 010143911 |  |
| 28 | 1号楼 | 南亚 | 杂2 | 34004401002001120008 | 2/2/2 | 010143910 |  |
| 29 | 1号楼 | 迅达 | 手术1 | 31304401042022070016 | 3/3/3 | A500156752 |  |
| 30 | 1号楼 | 迅达 | 手术2 | 31304401042022070015 | 3/3/3 | A500156751 |  |
| 31 | 2号楼 | 日立 | 1号梯 | 31104401042013040009 | 24/24/24 | 500050064 |  |
| 32 | 2号楼 | 日立 | 2号梯 | 31104401042013040008 | 25/25/25 | 500050065 |  |
| 33 | 2号楼 | 日立 | 3号梯 | 31104401042013040007 | 25/25/25 | 500050061 |  |
| 34 | 2号楼 | 日立 | 4号梯 | 31104401042013040006 | 24/24/24 | 500050063 |  |
| 35 | 2号楼 | 日立 | 5号梯 | 31104401042013040005 | 24/24/24 | 500050062 |  |
| 36 | 2号楼 | 日立 | 6号梯 | 31104401042013040004 | 24/24/24 | 500050060 |  |
| 37 | 2号楼 | 日立 | 7号梯 | 31104401042013040011 | 25/25/25 | 500050067 |  |
| 38 | 2号楼 | 日立 | 8号梯 | 31104401042013040010 | 24/24/24 | 500050058 |  |
| 39 | 2号楼 | 日立 | 9号梯 | 31104401042013040012 | 24/24/24 | 500050066 |  |
| 40 | 2号楼 | 日立 | 10号梯 | 31104401042013010019 | 25/25/25 | 500050781 |  |
| 41 | 2号楼 | 日立 | 11号梯 | 31104401042013010020 | 25/25/25 | 500050786 |  |
| 42 | 2号楼 | 日立 | 12号梯 | 31304401042012110003 | 25/25/25 | 500050059 |  |
| 43 | 2号楼 | 日立 | L1#(扶梯) | 35004401042012110001 | / | 500050782 |  |
| 44 | 2号楼 | 日立 | L2#(扶梯) | 35004401042012110002 | / | 500050783 |  |
| 45 | 2号楼 | 日立 | L3#(扶梯) | 35004401042012110003 | / | 500050784 |  |
| 46 | 2号楼 | 日立 | L4#(扶梯) | 35004401042012110004 | / | 500050785 |  |
| 47 | 2号楼 | 日立 | L5#(扶梯) | 35004401042012110005 | / | 500050776 |  |
| 48 | 2号楼 | 日立 | L6#(扶梯) | 35004401042012110006 | / | 500050775 |  |
| 49 | 2号楼 | 日立 | L7#(扶梯) | 35004401042012110007 | / | 500050779 |  |
| 50 | 2号楼 | 日立 | L8#(扶梯) | 35004401042012110008 | / | 500050777 |  |
| 51 | 2号楼 | 日立 | L9#(扶梯) | 35004401042012110009 | / | 500050778 |  |
| 52 | 2号楼 | 日立 | L10#(扶梯) | 35004401042012110010 | / | 500050780 |  |
| 53 | 放射治疗中心 | 三菱 | 1#观光梯 | 31504401042009055001 | 3/3/3 | 500014494 |  |
| 54 | 放射治疗中心 | 三菱 | 2#观光梯 | 31504401042009055002 | 3/3/3 | 500014495 |  |
| 55 | 放射治疗中心 | 三菱 | 3号梯 | 31704401042009055001 | 6/6/6 | 500014497 |  |
| 56 | 放射治疗中心 | 三菱 | 4号梯 | 31704401042009055002 | 6/5/5 | 500014496 |  |
| 57 | 体检中心 | 通力 | 通力梯 | 31104401042013040033 | 4/4/4 | 500049794 |  |
| 58 | 体检中心 | 日立 | 日立梯 | 31704401002000060001 | 6/6/6 | 10113401 |  |
| 59 | 体检中心 | 三菱 | 三菱观光梯 | 31504401042012040001 | 6/6/6 | 500027624 |  |
| 越秀院区电梯三年维保费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄埔院区电梯报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2号楼 | 日立 | 1号梯 | 31704401122018120002 | 13/13/13 | 500111242 |  |
| 2 | 2号楼 | 日立 | 2号梯 | 31704401122019030001 | 13/13/13 | 500124377 |  |
| 3 | 2号楼 | 日立 | 3号梯 | 31704401122019030002 | 13/13/13 | 500124338 |  |
| 4 | 2号楼 | 日立 | 4号梯 | 31704401122019030003 | 13/13/13 | 500124339 |  |
| 5 | 2号楼 | 日立 | 5号梯 | 31704401122019030004 | 13/13/13 | 500124340 |  |
| 6 | 2号楼 | 日立 | 6号梯 | 31704401122018120003 | 13/13/13 | 500111243 |  |
| 7 | 2号楼 | 日立 | 7号梯 | 31104401122018120026 | 13/13/13 | 500124353 |  |
| 8 | 2号楼 | 日立 | 8号梯 | 31104401122018120027 | 13/13/13 | 500124344 |  |
| 9 | 2号楼 | 日立 | 9号梯 | 31704401122019030005 | 13/13/13 | 500111241 |  |
| 10 | 2号楼 | 日立 | 10号梯 | 31704401122019030006 | 13/13/13 | 500111239 |  |
| 11 | 2号楼 | 日立 | 11号梯 | 31104401122019030027 | 13/13/13 | 500124343 |  |
| 12 | 2号楼 | 日立 | 12号梯 | 31104401122019030028 | 13/13/13 | 500124352 |  |
| 13 | 2号楼 | 日立 | 13货梯 | 31104401122019030029 | 13/13/13 | 500124341 |  |
| 14 | 2号楼 | 日立 | 14货梯 | 31104401122019030030 | 13/13/13 | 500124354 |  |
| 15 | 1号楼 | 日立 | 15客梯 | 31104401122018100050 | 8/8/8 | 500111244 |  |
| 16 | 1号楼 | 日立 | 16客梯 | 31104401122018100051 | 8/8/8 | 500111240 |  |
| 17 | 1号楼 | 日立 | 17洁净梯 | 31304401122018100004 | 7/7/7 | 500124346 |  |
| 18 | 1号楼 | 日立 | 18货梯 | 31304401122018100005 | 8/8/8 | 500124347 |  |
| 19 | 1号楼 | 日立 | 19工作梯 | 31304401122018080001 | 8/8/8 | 500124336 |  |
| 20 | 1号楼 | 日立 | 20工作梯 | 31304401122018080002 | 8/8/8 | 500124342 |  |
| 21 | 2号楼 | 日立 | 21传菜梯 | 31304401122018080003 | 2/2/2 | 500124348 |  |
| 22 | 2号楼 | 日立 | 22传菜梯 | 31304401122018080004 | 2/2/2 | 500124349 |  |
| 23 | 2号楼 | 日立 | 23洁净梯 | 31304401122018100006 | 2/2/2 | 500124345 |  |
| 24 | 2号楼 | 日立 | 24污物梯 | 31304401122018100007 | 2/2/2 | 500124355 |  |
| 25 | 2号楼 | 日立 | 25核医学科 | 31304401122018100008 | 2/2/2 | 500124350 |  |
| 26 | 2号楼 | 日立 | FT1 | 35004401122018120001 | / | 500111242 |  |
| 27 | 2号楼 | 日立 | FT2 | 35004401122018120002 | / | 500124377 |  |
| 28 | 2号楼 | 日立 | FT3 | 35004401122018120003 | / | 500124351 |  |
| 29 | 2号楼 | 日立 | FT4 | 35004401122018120004 | / | 500124356 |  |
| 30 | 2号楼 | 日立 | FT5 | 35004401122018120005 | / | 500124357 |  |
| 31 | 2号楼 | 日立 | FT6 | 35004401122018120006 | / | 500124358 |  |
| 32 | 2号楼 | 东森 | 26杂物梯 | 34004401122021100001 | 2/2/2 | 500124350 |  |
| 黄埔院区电梯三年维保费用小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 两院区电梯三年维保费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件2：500元（不含）以上电梯配件清单

| 序号 | 零部件名称 | 规格/货号 | 单位 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曳引轮 | 620×6×12 | 只 |  |
| 2 | 外呼主板 | LHH-100 | 块 |  |
| 3 | 扶梯主机抱闸 | DHL-120 | 套 |  |
| 4 | 驱动板 | KCR-650A | 块 |  |
| 5 | P1板 | KCD-701C | 块 |  |
| 6 | 消防板 | KCA-760A | 块 |  |
| 7 | 驱动板 | KCR-759C | 块 |  |
| 8 | 驱动板 | KCN-710A | 块 |  |
| 9 | 群控板 | KCA-731A | 块 |  |
| 10 | 编码器 | X65AC-10 | 块 |  |
| 11 | 门机板 | DOR-121A | 块 |  |
| 12 | 驱动板 | KCR-750D | 块 |  |
| 13 | 驱动板 | KCN-760A | 块 |  |
| 14 | 驱动板 | KCR-749B | 块 |  |
| 15 | 大功率模块 | 2MBI200NB | 块 |  |
| 16 | 门机板 | DOR-122C | 块 |  |
| 17 | P1板 | P203758B000G01 | 块 |  |
| 18 | 驱动板 | P20370GB000G01 | 块 |  |
| 19 | 门机板 | P231706B000G03 | 块 |  |
| 20 | 控制柜主板 | KCC-704B | 块 |  |
| 21 | 控制柜主板 | KCR-910A | 块 |  |
| 22 | 控制柜主板 | KCA-922B | 块 |  |
| 23 | 控制柜主板 | KCD-911A | 块 |  |
| 24 | 控制柜主板 | KCR-816B | 块 |  |
| 25 | 控制柜主板 | KCR-900B | 块 |  |
| 26 | 门机板 | DOR-1241 | 块 |  |
| 27 | 门机板 | DOR-1231 | 块 |  |
| 28 | 轿内显示板 | LHD-730AG21 | 块 |  |
| 29 | 光幕 | 二合一 | 套 |  |
| 30 | 三菱门电动机 | SE-JR63M-4 | 个 |  |
| 31 | 扶梯梯级 |  | 个 |  |
| 32 | 接触器 | SC-N4 | 个 |  |
| 33 | 贯流风扇（AC110V） | 直梯用 | 把 |  |
| 34 | 主板控制电源 | RMC30a-1 | 件 |  |
| 35 | 停电柜蓄电池 | 12V12Ah/20HR | 个 |  |
| 36 | 不间断电源 | ZUPSO1-001 | 个 |  |
| 37 | 三菱一体化模块 | PM150RSE120 | 块 |  |
| 38 | 三菱限速器组件 | DG265K | 件 |  |
| 39 | 国产梯外召板 | 直梯用 | 块 |  |
| 40 | 日立电路板 | UA2-CSD | 块 |  |
| 41 | 日立电路板 | HVF5-VTC | 块 |  |
| 42 | 日立电路板 | HVF5-CAPA | 块 |  |
| 43 | 日立电路板 | HVF5-IOHA | 块 |  |
| 44 | 日立电路板 | HVF5-IOHB | 块 |  |
| 45 | 日立电路板 | HVF5-CMU | 块 |  |
| 46 | 日立电路板 | HVF5-CPS | 块 |  |
| 47 | AVR | RMC50-2 | 个 |  |
| 48 | 光电式位置感应器 |  | 个 |  |
| 49 | 厅外电子线路板 |  | 块 |  |
| 50 | 2D光幕_ |  | 个 |  |
| 51 | 开关电源1 | 无机房梯用 | 个 |  |
| 52 | A板 | 无机房梯用 | 块 |  |
| 53 | 继电器板 | 无机房梯用 | 块 |  |
| 54 | 磁接触器 | 无机房梯用 | 个 |  |
| 55 | 抱闸电源 | 无机房梯用 | 个 |  |
| 56 | 国产梯门电机 | 无机房梯用 | 个 |  |
| 57 | 国产旋转编码器 | 无机房梯用 | 个 |  |
| 58 | 贯流风扇（AC220V） | 直梯用 | 个 |  |
| 59 | 轿内指示器 | 国产直梯用 | 个 |  |
| 60 | 停电灯/对讲机电源 | 国产直梯用 | 个 |  |
| 61 | 轿厢串行通信板 | 国无机房用 | 块 |  |
| 62 | 称重传感器（UAX梯） | 直梯用 | 个 |  |
| 63 | 彩色液晶显示器 | 直梯用 | 个 |  |
| 64 | 进口梯外召板 | 直梯用 | 块 |  |
| 65 | 进口梯厅门挂板 | 进口梯用 | 块 |  |
| 66 | 对射光电传感器 | BJ15M-TDT | 个 |  |
| 67 | 相位控制继电器 | MWUA | 个 |  |
| 68 | 刹车碟 | / | 个 |  |
| 69 | 弹簧式扶手带驱动装置 | / | 个 |  |
| 70 | 变压器 | / | 个 |  |
| 71 | 继电器板装配 | / | 个 |  |
| 72 | 盘式制动器 | / | 个 |  |
| 73 | 相位检测器板 | / | 个 |  |
| 74 | 主机旋转编码器 | 60-8136 P24-L6 | 个 |  |
| 75 | 扶手带传动压轮（带齿轮） | / | 个 |  |
| 76 | 控制板 | / | 个 |  |
| 77 | 并联板 | / | 个 |  |
| 78 | 称量板 | / | 个 |  |
| 79 | 电源板 | / | 个 |  |
| 80 | 功率模块 | / | 个 |  |
| 81 | 主机旋转编码器 | TS-5246 N-2435 | 个 |  |
| 82 | 主接触器 | SC-N3/G | 个 |  |
| 83 | 抱闸接触器 | SC-5-1/G | 个 |  |
| 84 | 轿内通讯板 | SCL-B3 | 个 |  |
| 85 | 轿外通讯板 | S211250800 | 个 |  |
| 86 | 轿内通信板 | / | 个 |  |
| 87 | 轿内液晶显示板 | W-PCB-086 | 个 |  |
| 88 | 单梯外呼显示屏 | / | 个 |  |
| 89 | 双梯外呼显示屏 | / | 个 |  |
| 90 | 外呼板 | / | 个 |  |
| 91 | 涨紧轮 | 26x20x8 | 个 |  |
| 92 | 轿厢风扇 | FB-1042B | 个 |  |
| 93 | 再平层感应器 | GLS126NT2-MVNC | 个 |  |
| 94 | 门电机 | Y003-7 | 个 |  |
| 95 | 门机旋转编码器 | TS-6238 N325 | 个 |  |
| 96 | 门机板 | SF1-DSC-1200 | 个 |  |
| 97 | 光幕 | C081415 | 个 |  |
| 98 | 接触器 | SC-5-1/G | 个 |  |
| 99 | 接触器 | SC-5-1/G | 个 |  |
| 100 | 电动润滑泵组件 | VERSA III | 个 |  |
| 101 | 光电传感器 | BJ15M-TDT | 个 |  |
| 102 | 盘式制动器 | ESBR-S | 个 |  |
| 103 | 链轮 | / | 个 |  |
| 104 | 编码器 | TS-5866 N-39 | 个 |  |
| 105 | 铝梯级装配 | / | 个 |  |
| 106 | 弹簧式扶手带驱动装置 | / | 个 |  |
| 107 | 扶梯驱动链（两侧） | 10A/50# | 套 |  |
| 三、双院区 |  |  |  |  |
| 108 | 限速器钢丝绳 | 6mm | 米 |  |
| 109 | 限速器钢丝绳 | 8mm | 米 |  |
| 110 | 限速器钢丝绳 | 10mm | 米 |  |
| 111 | 进口Φ14钢丝绳 | 14mm | 米 |  |
| 112 | 进口Φ12钢丝绳 | 12mm | 米 |  |
| 113 | 进口Φ10钢丝绳 | 10mm | 米 |  |
| 114 | 进口Φ8钢丝绳 | 8mm | 米 |  |
| 115 | 国产Φ14钢丝绳 | 14mm | 米 |  |
| 116 | 国产Φ12钢丝绳 | 12mm | 米 |  |
| 117 | 国产Φ10钢丝绳 | 10mm | 米 |  |
| 118 | 国产Φ8钢丝绳 | 8mm | 米 |  |
| 119 | 125%载荷试验 | / | 台 |  |
| 120 | 扶梯扶手带更换 | / | 米 |  |
| 整体下浮率 |  |  |  |  |
| 注： （1）本项目电梯品牌如清单所示，中标人应提供能符合现有电梯兼容性及采购人要求的配件。 （2）本表对各配件综合单价进行报价，包含采购、运输、安装、调试、验收、税金、利润等全部全部费用。 |  |  |  |  |

## 附件3：500元（含）以下电梯配件清单

| 序号 | 零部件名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 继电器 | / | 个 | 1 | / |
| 2 | 梳齿板 | / | 块 | 1 | / |
| 3 | 急停开关 | / | 个 | 1 | / |
| 4 | 主机皮带 | / | 条 | 1 | / |
| 5 | 靴衬 | / | 个 | 1 | / |
| 6 | 滑块 | / | 个 | 1 | / |
| 7 | 挂板轮 | / | 个 | 1 | / |
| 8 | 风扇 | / | 个 | 1 | / |
| 9 | 环形灯管 | / | 个 | 1 | / |
| 10 | 警铃 | 6V | 个 | 1 | / |
| 11 | 内外呼按钮 | / | 个 | 1 | / |
| 12 | 安全开关 | / | 个 | 1 | / |
| 13 | 控制线 | / | 米 | 1 | / |
| 14 | 时间继电器 | / | 个 | 1 | / |
| 15 | 接触器 | / | 个 | 1 | / |
| 16 | 缓冲器开关 | / | 个 | 1 | / |
| 17 | 灯管 | / | 支 | 1 | / |
| 18 | 油杯 | / | 个 | 1 | / |
| 19 | 安全触板开关 | / | 个 | 1 | / |
| 20 | 滑块 | / | 块 | 1 | / |
| 21 | 镇流块 | / | 个 | 1 | / |
| 22 | 驱动轮 | / | 个 | 1 | / |
| 23 | 托滚轮 | / | 个 | 1 | / |
| 24 | 梯级轮 | / | 个 | 1 | / |
| 25 | 限位开关 | / | 个 | 1 | / |
| 26 | 外呼按钮板 | / | 块 | 1 | / |
| 27 | 梯级边条 | / | 根 | 1 | / |
| 28 | 黄油 | 5L | 桶 | 1 | / |
| 29 | 平层感应器 | YG25 | 个 | 1 | / |
| 30 | 蜂鸣器 | AC100V | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 31 | 蜂鸣器 | BZ17W | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 32 | 光电传感器 | EQ34C7 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 33 | 光电传感器 | BA2MH 8DDT | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 34 | 光电传感器 | EQ34C7 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 35 | 护壁板支撑板衬边胶 | L=3100 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 36 | 空气开关 | NV125SW 3P 80A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 37 | 空气开关 | NV125SW 3P 100A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 38 | 踏板装配 | 1200型 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 39 | 梯级装配 | 1200型 | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 40 | 操作开关装配 | / | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 41 | 防静电滚轮 | / | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 42 | 扶梯控制柜风扇 | 扶梯 用 | 把 | 1 | / |
| 43 | 层门钢丝绳组件 | 无机房梯用 | 套 | 1 | / |
| 44 | 三相全桥整流模块 | U644010025 | 个 | 1 |  |
| 45 | 二极管模块 | U241010063 | 个 | 1 |  |
| 46 | 齿轮油 |  | 个 | 1 |  |
| 47 | 曳引轮油封 | B199010015 | 个 | 1 |  |
| 48 | 主机磁钢 | U311000008 | 个 | 1 |  |
| 49 | 继电器 | U282010090 | 个 | 1 |  |
| 50 | 轿顶检修盒 | S211010045 | 个 | 1 |  |
| 51 | 按钮 | S421286103 | 个 | 1 |  |
| 52 | 应急照明灯 | 天花灯 | 个 | 1 |  |
| 53 | 应急电源控制板 | C699010049 | 个 | 1 |  |
| 54 | 轿顶接线板 | S211010493 | 个 | 1 |  |
| 55 | 机房接线板 | 135144 | 个 | 1 |  |
| 56 | 门机皮带 | 33392640 | 个 | 1 |  |
| 57 | 涨紧轮轴承 | B699011481 | 个 | 1 |  |
| 58 | 补偿链导向轮 | R441010006 | 个 | 1 |  |
| 59 | 轿厢侧导靴 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 60 | 对重侧导靴 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 61 | 轿厢侧靴衬 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 62 | 对重侧靴衬 | A599000380 | 个 | 1 |  |
| 63 | 抱闸保护开关 | CA09MRL | 个 | 1 |  |
| 64 | 油杯 | A812010008 | 个 | 1 |  |
| 65 | 转换按钮 | S421286103 | 个 | 1 |  |
| 66 | 停止按钮 | S421286104 | 个 | 1 |  |
| 67 | 强迫减速保护开关 | U331000001 | 个 | 1 |  |
| 68 | 方向指示按钮 | S421286116 | 个 | 1 |  |
| 69 | 门滑块 | B499000022 | 个 | 1 |  |
| 70 | 厅门锁 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 71 | 门刀 |  | 个 | 1 |  |
| 72 | 绳头弹簧 | A812000009 | 个 | 1 |  |
| 73 | 厅门重锺钢丝绳 |  | 米 | 1 |  |
| 74 | 主门锁保护开关 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 75 | 副门锁保护开关 | B399010872 | 个 | 1 |  |
| 76 | 门挂轮 |  | 个 | 1 |  |
| 77 | 导向轮轴承 |  | 个 | 1 |  |
| 78 | 轿厢对讲机 | U261010005 | 个 | 1 |  |
| 79 | 轿顶、轿底对讲机 | U261010005 | 个 | 1 |  |
| 80 | 缓冲器开关 |  | 个 | 1 |  |
| 81 | 涨紧轮开关 |  | 个 | 1 |  |
| 82 | 限速器开关 |  | 个 | 1 |  |
| 83 | 安全钳开关 |  | 个 | 1 |  |
| 84 | MY4继电器 | 14500109_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 85 | 微型断路器 | 13514360_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 86 | 风扇 | 13517413_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 87 | 断路器 | 13529436_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 88 | 接触器 | 12506171_D | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 89 | 接触器 | 12506171_E | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 90 | 接触器(FCO) | 13501854_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 91 | 风扇 | 13509379_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 92 | BJIO接口板 | 13509753_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 93 | 按钮开关 | 13514497_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 94 | 选择开关 | 13516709_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 95 | 热过载继电器 | 13526526_B | 米 | 1 | 扶梯用 |
| 96 | 滚轮 | 14500461_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 97 | 蜂鸣器 | 14500744_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 98 | 漏电断路器 | 14504669_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 99 | 限位开关 | 14505502_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 100 | 指示灯 | 14505989_B | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 101 | 驱动机皮带 | 33721370_E | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 102 | 轴承 | 34157162_C | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 103 | 单个继电器通用板装配 | C0012477_D | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 104 | 梳齿板 | 22501786_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 105 | 扶手带链 | 23500153_H | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 106 | LED显示板装配 | 16505656_A_13509318_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 107 | 旋编转换板 | 16532070_A | 个 | 1 | 扶梯用 |
| 108 | 扶手带返侧导向件 | 24504419_A | 个 | 1 | 扶梯用 |

## 附件4：电梯维护保养考核评价表

电梯维护保养考核评分表

考核人：                考核周期：               总分：

| 序号 | 项目 | 考核评分细则 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员配备 | 未按合同要求配备驻场人员，或驻场人员未按照合同相要求持证上岗 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 中标人未与驻场人员签订劳动合同，并依法缴纳社保（查验缴费凭证） | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 驻场项目负责人不具备合同要求的工作经验、管理水平、技术能力 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 中标人在未征求采购人同意更换驻场人员 | 每人次扣10分 |  |
| 2 | 制度建设 | 中标人质量管理制度、内控制度不健全、不完善 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 中标人事故应急预案不健全、不完善，未按照合同要求组织应急演练 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 中标人培训制度不健全、不完善，未按照合同要求开展驻场人员培训工作 | 每次扣5分 |  |
| 3 | 维保质量 | 中标人未按合同要求制定维保方案及维保计划 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 中标人未按照国家相关法律法规、合同约定及维保计划完成电梯维保工作 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 未按合同要求完成日管控、周排查任务 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 因维护保养工作质量原因造成电梯故障影响使用，或者造成电梯年检有不合格项 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 因维护保养工作质量原因造成电梯年检不通过 | 每次扣20分 |  |
| 4 | 维修响应 | 接到一般故障通知后，未能于15分钟到达现场处理 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 接到困人故障通知后，未能于10分钟内到达现场处理 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 设备故障未在合同约定的时间内完成（采购人原因，中标人经书面申请并得到采购人批准的延长维修时间项目除外） | 每次扣10分 |  |
| 5 | 维修质量 | 偶有设备返修记录，但未造成影响 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 3次以上设备返修记录，未造成不良影响 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 因多次返修或维修质量差对使用造成较大不良影响 | 每次扣20分 |  |
| 6 | 安全措施 | 有安全工作监督机制，操作不符合安全要求，但未造成影响或投诉。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 安全意识较低，操作不符合安全要求，存在安全隐患，造成较大不良影响或投诉。 | 每次扣20分 |  |
| 7 | 人员纪律 | 驻场人员未按约定在岗或脱岗，但未造成不良影响 | 每人次扣10分 |  |
|  |  | 因驻场人员未按约定在岗或脱岗，造成较大不良影响 | 每人次扣20分 |  |
|  |  | 驻场人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 驻场人员违反相关管理规定导致其行为造成较大不良影响 | 每次扣10分 |  |
| 8 | 档案管理 | 维护保养记录、巡检记录等维保资料不完善，有缺失 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 设备故障原因、维修措施以及处理结果等情况记录不完善，有缺失 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 不按规定时间提交月度总结或资料不够完善 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 未按要求提供方案、采购、验收、结算等过程管理资料的。 | 每次扣5分 |  |
| 9 | 客户投诉 | 因着装不整齐、行为不规范、服务态度差等原因引起科室投诉 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 因维修质量差、维修跟进不及时等原因引起科室投诉 | 每次扣10分 |  |
| 10 | 环境秩序 | 机房、值班室环境一般，标识不清晰，制度、证件上墙不全 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 机房、值班室环境脏乱差、物品乱摆乱放，制度、证件未上墙 | 每次扣10分 |  |

说明：采购人每季度对中标人进行考核，总分在90分或以上时，不扣款；总分在80~89分时，扣款（90-总分）×100元；总分在70~79分时，扣款[(80-总分)×200+1000]元；总分在60~69分时，扣款[(70-总分)×300+3000]元；低于60分扣款2万元，采购人有权终止合同；合同期内季度考核评分累计3次及以上低于80分（含）或累计2次及以上低于70分（含）或1次及以上低于60分（含），采购人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由中标人自行承担，中标人还需配合采购人完成相关交接手续。上述中标人的违约金可在履约保证金及工程结算款中扣减。