[bookmark: _Toc30765][bookmark: _Toc2483][bookmark: _Toc191539103][bookmark: _Toc4215][bookmark: _Toc25960][bookmark: _Toc6231][bookmark: _Toc19]用户需求书
1、 有关说明
(1) 供应商须对本项目的采购标的进行整体响应，任何只对本项目采购标的其中一部分内容、数量进行的响应都应予否决。
(2) [bookmark: OLE_LINK1]采购清单中，1-275项为初、中、亚高效、高效过滤器，需为统一响应品牌；276-278项为交叉式全热换热器，需为统一响应品牌；交叉式全热换热器响应品牌与初、中、高效过滤器响应品牌可为不同品牌。
2、 项目基本概况
1. 采购内容：两院区空调系统过滤器
2. [bookmark: _Hlk167389525]服务要求：提供的服务须满足采购需求的要求、采购文件中的相关承诺及合同约定要求。
3. 供货期：自采购人发供货通知之日起1年，或采购金额达到采购预算时止，以先到者为准。（以采购预算66万元作为合同金额）
4. [bookmark: _Hlk167389531]技术标准：符合采购需求规定的国家标准和行业规范。
3、 项目一览表
	采购内容
	数量
	采购预算/合同金额
（人民币  万元）

	两院区空调系统过滤器
	一批
	66



4、 项目概况
4.1、项目基本情况
4.1.1、项目地点
越秀院区：越秀院区1号楼、越秀院区2号楼、越秀院区放疗中心、青菜岗体检中心、先烈南路19号大院、新港东路宿舍区、水荫西宿舍区、犀牛北街宿舍区、天河南二路六运六街宿舍和大学城实验室、中山大学北校区实验室、华泰办公区、华泰宿舍区；
黄埔院区：黄埔院区1号楼、黄埔院区2号楼、腾飞园实验室、合景天峻宿舍公寓。
4.1.2、项目内容
中山大学肿瘤防治中心全院空调系统空气过滤器采购，包含4.1.1项目区域内的所有中央空调和洁净室末端风口的初、中、亚高效、高效空气过滤器。

5、 技术要求
5.1、总体要求
5.1.1、下文提及的过滤器检测报告的检测样品的技术参数及工艺须满足以下要求：1.允许检测样品尺寸与本项目清单所列参考规格存在差异，但检测报告的过滤器样品应与响应产品保持技术要求及工艺一致性，至少包括过滤等级、滤材材质、外框制作工艺在内的技术指标须与所投产品保持一致；2.响应时须同步提交产品参数一致性声明函，承诺检测样品与所投产品在技术要求及工艺方面的保持一致。成交后，采购人有权在成交供应商供货的每类过滤器中随机抽查一件委托具备CMA或CNAS资质的第三方机构进行检测（检测费用由成交供应商支付），若检测结果不符合招采购文件要求，采购人有权拒收货物并在履约保证金中直接扣除成交供应商应支付的违约金，且有权追偿因此造成的其他损失。
5.1.2、过滤器型号参考规格尺寸等见“附件 采购清单最高限价”，需成交供应商现场最终测量确认防止偏差，订购时将根据现场实际安装情况为准。
5.1.3、供应商提供给采购人的产品在设计、制造、试验和包装方面应符合或高于下列的相关标准和规范。选用的标准和规范应是在采购人技术文件发出前已颁布的最新版本。
	序号
	标准号
	标准名称

	1
	GB/T 14295-2019
	《空气过滤器》

	2
	GB/T 13554-2020
	《高效空气过滤器》

	3
	GB/T 6165-2021
	《高效空气过滤器性能试验方法 效率和阻力》

	4
	ISO 16890
	《一般通风用空气过滤器》


5.2、技术参数要求
5.2.1、板式初效过滤器、初效板式过滤器
(1) 外框（全铝材质）：厚度足0.8mm，铝合金型材加特殊阳极处理，铝角码，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 分隔物: 烤漆子母架/烤漆井字网内网；
(3) 滤料：静电棉或绿白有胶化纤滤棉；
(4) 初阻力：2.5m/s迎面风速时初阻力≤50Pa。
(5) 效率：粒径≥2μm计数效率≥50%。
5.2.2、板式中效过滤器
(1) 外框（全铝材质）：厚度足0.8mm，铝合金型材加特殊阳极处理，铝角码，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 分隔物: 烤漆子母架/烤漆井字网内网；
(3) 滤料：聚丙烯超细熔喷纤维和涤纶混纺化纤滤料；
(4) 初阻力和效率参考标准GB/T 14295-2019。
5.2.3、袋式中效过滤器
(1) 外框（全铝材质）：厚度足0.8mm，铝合金型材加特殊阳极处理，铝角码，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 分隔物:镀锌板条分体内网；
(3) 滤料：聚丙烯超细熔喷纤维和涤纶混纺化纤滤料；
(4) 初阻力：2.0m/s迎面风速时初阻力≤80Pa。
(5) 效率：粒径≥0.5μm计数效率70%＞E≥60%。
5.2.4、箱式中效过滤器
(1) 外框：厚度足0.8mm镀锌外框，四面内翻多折两折，结构坚固平稳、确保过滤器在较差的工作环境下亦不至于变形或损坏；
(2) 分隔物：采用波纹形铝隔板，精确保持褶层间距（间距≤4.0mm），支撑可靠稳定性好；
(3) 密封胶:环保聚氨酯；
(4) 滤料：中效超细玻璃纤维滤纸；
(5) 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格；
(6) 初阻力和效率参考标准GB/T 14295-2019

5.2.5、W型亚高效过滤器、亚高效过滤器
(1) 外框：ABS塑框，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 密封胶:环保聚氨酯；
(3) 滤料：亚高效超细玻璃纤维滤纸；
(4) 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格；
(5) 初阻力和效率参考标准GB/T 14295-2019
5.2.6、无隔板高效过滤器
(1) 外框：厚度足1.2mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 分隔物：热熔胶；
(3) 密封胶:环保聚氨酯；
(4) 产品标签：详细说明过滤器的参数，标明过滤阻力和过滤器规格。响应时参照提供的样品标签并附样品标签图片。
(5) 初阻力：0.45m/s迎面风速时初阻力≤90Pa。响应时提供2021年1月1日以来，任意一项所投无隔板高效过滤器有CNAS认证资质或CMA认证资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 13554-2020标准的初阻力检测报告并加盖供应商公章。
(6) 效率：粒径≥0.3um计数效率99.9995%＞E≥99.995%。响应时提供2021年1月1日以来，任意一项所投无隔板高效过滤器有CNAS认证资质或CMA认证资质的第三方检测机构出具的符合GB/T 13554-2020标准的检测报告并加盖供应商公章。
(7) 滤料：高效超细玻璃纤维滤纸；耐水压≥50inH2O(英寸水柱)。响应时提供原材料参数表并附原材料采购合同证明并加盖供应商公章。
（8）密封条:采用浸泡或拉伸模式试验合格的EVA密封条。
5.2.7、有隔板高效过滤器
(1) 外框：厚度足1.6mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 隔板：采用波纹形铝隔板，精确保持褶层间距（间距≤4.0mm），支撑可靠稳定性好；
(3) 密封胶、产品标签、初阻力、效率、滤料、密封条均参考“5.2.6无隔板高效过滤器”。
5.2.8、液槽高效过滤器
(1) 外框：厚度足1.5mm，铝合金型材加特殊阳极处理，光洁、平实、无变形、不锈蚀；
(2) 分隔物：热熔胶；
(3) 液槽胶:环保果冻胶；
产品标签、滤料、初阻力和效率等均参考“5.2.6无隔板高效过滤器”。
5.2.9、生产制造技术
生产车间：制造商高效生产车间洁净度应是十万级以上生产车间。响应时提供2024年1月1日以来有CNAS认证资质或CMA认证资质的第三方检测机构出具的生产车间洁净度检测报告复印件并加盖供应商公章。
产品生产检测：制造商应自有MPPS设备，高效过滤器成品出厂前须进行100%的MPPS检漏测试，确保无细微泄漏点。响应时提供MPPS设备照片、校准证书及近3个月内的测试记录复印件并加盖供应商公章。
5.3 品牌要求
5.3.1 采购清单中，1-275项为初、中、亚高效、高效过滤器，参照品牌为美埃、玖胜、苏泰。（注：上述所有参照品牌，均为参照，并非强制供应商使用）
5.3.2 若供应商所投产品不在上述参照品牌范围内，需提供相当于或优于参照品牌的说明函，提供相关产品的参数。（响应时需提供说明函，格式自拟，加盖供应商公章。填写《非实质性响应表》时需附在后面作为佐证材料，否则不得分）
5.3.3 供应商需承诺：一旦成交，未经采购人允许，成交供应商需按照响应文件（和谈判结果，如有）提供相应品牌的产品，不得随意更改品牌，否则，采购人有权拒用，并有权要求成交供应商按照响应文件（和谈判结果，如有）进行更改，且结算价格不予调整，所有损失由成交供应商承担。（响应时需提供说明函，格式自拟，加盖供应商公章。填写《非实质性响应表》时需附在后面作为佐证材料，否则不得分）
5.3.4 供应商需承诺：若成交供应商所选品牌的产品无货（如停产、不可抗力原因导致的市场缺货等），成交供应商应事先提出书面申请（须附厂家官方网站公布或厂家、经销商说明函等资料），并经采购人核实后，可选用上述参照品牌中的其他品牌；若参照品牌中所有品牌均无法供应，则经采购人核实后，可选用符合本项目质量要求且不低于原响应时档次的其它厂家品牌、型号的产品，结算时价格按成交的价格不作调整。如发生产品货不对板的，采购人有权拒用，并由成交供应商承担所有损失。（响应时需提供说明函，格式自拟，加盖供应商公章。填写《非实质性响应表》时需附在后面作为佐证材料，否则不得分）

6、 商务要求：
6.1、验收标准
供应商所提供的产品满足本项目跟过滤器相关的执行规范，过滤器数目、品牌、规格等均符合合同要求。
6.2、商务需求
6.2.1、付款及结算方式
本项目按实结算。以预算金额66万元作为合同金额。结算金额=采购清单单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际采购数量。
由于采购人需求出现变化，出现采购清单规格外的过滤器时，按以下原则进行供货和结算：
（1） 采购清单规格外的过滤器与采购清单中其中一条相同过滤等级的过滤器尺寸近似（长宽、高的尺寸偏差均≤3mm），那么采购清单规格外的过滤器结算单价参考该采购清单单价。
（2）采购清单规格外的过滤器在采购清单中找不到任何一条相同过滤等级的过滤器与之尺寸近似（长、宽、高中任一维度偏差大于3mm），则该采购清单规格外的过滤器结算单价参考与之体积最相近的、有相同过滤等级的采购清单过滤器单价，若有体积相同的、过滤等级相同的多个采购清单单价，则参考采购清单最低的单价。
过滤器更换完成后，成交供应商按3个月为一期提出结算并将有关资料送交采购人审核。采购人自接到上述资料60天内审核完毕。过滤器的安装由采购人的空调维保公司进行安装。
每期最终付款金额为采购人最终审定的结算金额，成交供应商根据每期最终付款金额提供合法发票，采购人在收到发票后10个工作日内支付该期100%结算款项。
6.2.2、本合同担保要求为：
为保证合同履行，本合同成交供应商需提供履约担保，履约担保收取的金额为6万元。成交供应商需在本合同签订后15日内交至采购人，逾期不交的，采购人有权终止合同，全部损失由成交供应商负责。
[bookmark: _Hlk136239816]履约担保的时间：双方合同签订之日起至合同范围内全部工作完成或达到合同结束条件。
退还说明：
（1）时间、方式和条件：成交供应商履行完成合同约定权利义务事项在合同期满之日起30日内退还或在合同期满之日起30日内失效。不计利息。
（2）成交供应商违反合同及其附件约定的任何义务，采购人有权在履约保证金中直接扣除成交供应商应向采购人支付的违约金或损失赔偿额，如有不足的，成交供应商应对超过的部分予以赔偿。
出具履约担保的方式可以为：现金支票、银行转账或履约保函。
[bookmark: _Hlk138236144]履约保证金收款账号如下
名称：中山大学肿瘤医院防治中心 
开户银行：中国银行先烈南路支行
银行账号：6613 5773 8136
6.2.3、售后服务
[bookmark: _Hlk221640057]（1）本项目需提供质保及售后服务，成交供应商执行国家三包服务。保修时间：初、中效过滤器自交货之日起在未开箱的状态下保修期1年；亚高效、高效过滤器自交货之日起在未开箱的状态下保修期3年。开箱使用后，因产品质量问题造成采购人无法使用，成交供应商应包退、包换、包修。保修期所产生费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。
（2）供应商应承诺：（1）服务机构服务响时间；（2）收到采购人紧急供货通知后的供货时间。（需提供承诺函）
6.2.4、运输及保险
（1）本项目涉及到相关产品的包装和运输应由成交供应商实施，确保产品、货物包装完善并运输至采购人指定地点，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。
（2）本项目如需投保，相关保险（包括但不限于设备材料、货物、成交供应商人员、第三者责任险等）费用由成交供应商承担，所涉及费用应综合考虑在相关综合单价中，不再另行计取。
6.3、供货及验收要求
[bookmark: OLE_LINK3]6.3.1、供货要求：每次采购人以书面方式（包括但不限于微信、邮件等）通知成交供应商后20个自然日内，成交供应商将货物送至采购人指定地点。成交供应商必须安排人员在指定地点与采购人对接并清点货物，否则采购人有权拒收货物。
[bookmark: OLE_LINK4]6.3.2、验收要求：
[bookmark: OLE_LINK5]成交供应商应提前2天通知采购人到货的时间，采购人收到货物后应及时清点核对。初效、中效及亚高效过滤器，三方（采购人、供应商、安装方）在收货单上签字确认视为验收合格。高效过滤器，则在空气质量检测合格后，方视为验收合格。在验收合格并交付采购人使用前，货物丢失、毁损的风险由成交供应商承担。
采购人在验收中如发现货物有短装、次品、损坏或者其他不符合合同的约定，有权拒绝接受货物。成交供应商应于15天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为成交供应商逾期交货。
6.4、其他需求
[bookmark: OLE_LINK2]6.4.1、本项目不组织现场踏勘。
6.4.2、发票开具
本项目成交供应商需开具的发票类型为普通发票。
6.5、质量保证
成交供应商应确保所供过滤器为原厂全新合格产品，随附质检部门检验合格证明，并承担运输期间货物完好无损抵达指定地点的责任。采购人有权定期抽检空调环境质量，若因过滤器问题导致检测不达标，成交供应商须立即免费更换该空间内全部过滤器，并承担由此产生的赔偿责任。
6.6、管理体系要求
本项目要求所投产品制造商做好质量保证、环境影响、安全生产等内控管理，应具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，以确保所投产品制造商具有对所投产品生产、质量全过程管控的能力，以及在品质控制、环境保护、安全生产等方面管理的规范性。
[bookmark: _GoBack]
附件：采购清单最高限价
	序号
	过滤器类型
	参考规格(mm)
	效率
	技术要求
	其他要求
	单价最高限价/（人民币  元）

	1
	板式初效过滤器
	575*950*24
	G3
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	66 

	2
	板式初效过滤器
	870*820*45
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	101 

	3
	板式初效过滤器
	978*840*21
	G3
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	106 

	4
	板式初效过滤器
	480*654*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	62 

	5
	板式初效过滤器
	495*800*24
	G3
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	67 

	6
	板式初效过滤器
	575*800*24
	G3
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	72 

	7
	板式初效过滤器
	381*452*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	48 

	8
	板式初效过滤器
	320*654*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	54 

	9
	板式初效过滤器
	492*594*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	62 

	10
	板式初效过滤器
	390*594*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	56 

	11
	板式初效过滤器
	492*492*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	56 

	12
	板式初效过滤器
	390*492*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	51 

	13
	板式初效过滤器
	280*654*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	51 

	14
	板式初效过滤器
	470*490*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	55 

	15
	板式初效过滤器
	395*340*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	44 

	16
	初效板式过滤器（G3）
	427*482*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	53 

	17
	初效板式过滤器（G3）
	446*295*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	44 

	18
	初效板式过滤器（G3）
	446*595*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	60 

	19
	初效板式过滤器（G3）
	450*390*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	49 

	20
	初效板式过滤器（G3）
	492*595*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	63 

	21
	初效板式过滤器（G3）
	290*595*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	49 

	22
	初效板式过滤器（G3）
	289*390*46
	G3
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率G3，边框铝框，滤棉厚度15mm
	41 

	23
	板式初效过滤器
	595*290*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	24
	新风板式初效过滤器
	790*590*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	83 

	25
	新风板式初效过滤器
	630*420*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	62 

	26
	新风板式初效过滤器
	1040*600*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	107 

	27
	板式初效过滤器
	595*490*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	62 

	28
	板式初效过滤器
	595*595*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	68 

	29
	板式初效过滤器
	453*400*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	51 

	30
	板式初效过滤器
	500*390*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	43 

	31
	板式初效过滤器
	290*595*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	49 

	32
	板式初效过滤器
	390*390*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	47 

	33
	新风板式初效过滤器
	595*390*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	57 

	34
	新风板式初效过滤器
	290*493*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	45 

	35
	板式初效过滤器
	297*595*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	48 

	36
	板式初效过滤器
	595*490*10
	G4
	铝框，双面铝平网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	46 

	37
	板式初效过滤器
	198*490*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	41 

	38
	板式初效过滤器
	297*290*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	39 

	39
	板式初效过滤器
	592*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	68 

	40
	板式初效过滤器
	286*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	41
	板式初效过滤器
	286*286*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	38 

	42
	板式初效过滤器
	340*370*50
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	45 

	43
	板式初效过滤器
	390*492*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	51 

	44
	板式初效过滤器
	390*594*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	58 

	45
	板式初效过滤器
	492*492*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	57 

	46
	板式初效过滤器
	492*594*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	47
	板式初效过滤器（G4）
	290*290*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	38 

	48
	板式初效过滤器（G4）
	295*295*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	38 

	49
	板式初效过滤器（G4）
	295*295*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	38 

	50
	板式初效过滤器（G4）
	295*395*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	41 

	51
	板式初效过滤器（G4）
	475*440*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	54 

	52
	板式初效过滤器（G4）
	492*595*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	53
	板式初效过滤器（G4）
	495*295*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	45 

	54
	板式初效过滤器（G4）
	495*395*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	53 

	55
	板式初效过滤器（G4）
	495*495*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	57 

	56
	板式初效过滤器（G4）
	575*545*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	57
	板式初效过滤器（G4）
	595*292*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	58
	板式初效过滤器（G4）
	595*295*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	51 

	59
	板式初效过滤器（G4）
	595*395*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	56 

	60
	板式初效过滤器（G4）
	595*492*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	61
	板式初效过滤器（G4）
	595*495*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	62
	板式初效过滤器（G4）
	290*325*97
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	63
	板式初效过滤器（G4）
	595*290*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	73 

	64
	板式初效过滤器（G4）
	289*700*96
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	80 

	65
	板式初效过滤器（G4）
	595*490*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	95 

	66
	板式初效过滤器（G4）
	595*595*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	105 

	67
	板式初效过滤器（G4）
	290*290*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	51 

	68
	板式初效过滤器（G4）
	280*280*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	29 

	69
	板式初效过滤器（G4）
	287*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	70
	板式初效过滤器（G4）
	295*590*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	71
	初效板式过滤器（G4）
	297*594*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	64 

	72
	板式初效过滤器（G4）
	380*580*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	45 

	73
	初效板式过滤器（G4）
	425*390*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	48 

	74
	板式初效过滤器（G4）
	440*680*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	55 

	75
	初效板式过滤器（G4）
	665*465*45
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	76
	初效板式过滤器（G4）
	470*470*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	46 

	77
	板式初效过滤器（G4）
	490*490*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	57 

	78
	袋式初效过滤器（G4）
	550*440*420*3P
	G4
	铝框，化纤滤袋
	滤棉厚度20mm
	45 

	79
	板式初效过滤器（G4）
	580*382*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	49 

	80
	板式初效过滤器（G4）
	590*294*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	81
	板式初效过滤器（G4）
	595*494*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	82
	初效过滤器（G4）
	289*289*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	53 

	83
	初效过滤器（G4）
	594*594*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	103 

	84
	初效过滤器（G4）
	594*289*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	73 

	85
	初效过滤器（G4）
	594*490*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	94 

	86
	板式初效过滤器（G4）
	300*800*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	49 

	87
	板式初效过滤器（G4）
	305*390*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	33 

	88
	板式初效过滤器（G4）
	308*400*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	34 

	89
	板式初效过滤器（G4）
	308*810*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	90
	板式初效过滤器（G4）
	493*790*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	91
	板式初效过滤器（G4）
	495*800*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	67 

	92
	板式初效过滤器（G4）
	500*790*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	93
	板式初效过滤器（G4）
	570*418*20
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	94
	板式初效过滤器（G4）
	575*315*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	42 

	95
	板式初效过滤器（G4）
	575*950*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	77 

	96
	板式初效过滤器（G4）
	592*287*96
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	72 

	97
	板式初效过滤器（G4）
	594*594*95
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	104 

	98
	板式初效过滤器（G4）
	610*495*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	56 

	99
	板式初效过滤器（G4）
	735*810*10
	G4
	铝框，双面铝平网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	68 

	100
	板式初效过滤器（G4）
	800*1070*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	112 

	101
	板式初效过滤器（G4）
	800*490*21
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	102
	板式初效过滤器（G4）
	800*495*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	65 

	103
	板式初效过滤器（G4）
	800*575*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	73 

	104
	板式初效过滤器（G4）
	800*575*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	84 

	105
	板式初效过滤器（G4）
	950*575*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	81 

	106
	板式初效过滤器（G4）
	950*575*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	91 

	107
	板式初效过滤器（G4）
	290*390*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	41 

	108
	板式初效过滤器（G4）
	490*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	109
	板式初效过滤器（G4）
	287*287*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	39 

	110
	板式初效过滤器（G4）
	490*492*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	59 

	111
	板式初效过滤器（G4）
	290*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	112
	板式初效过滤器（G4）
	290*490*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	46 

	113
	板式初效过滤器（G4）
	492*592*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	63 

	114
	板式初效过滤器（G4）
	400*450*24
	G4
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	42 

	115
	板式初效过滤器（G4）
	287*390*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	42 

	116
	板式初效过滤器（G4）
	287*490*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	46 

	117
	板式初效过滤器（G4）
	289*594*46
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	50 

	118
	板式初效过滤器（G4）
	800*494*24
	G4
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	59 

	119
	板式中效过滤器
	830*330*15
	F5
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	54 

	120
	板式中效过滤器
	1130*330*15
	F5
	铝框，双面烤漆井字网，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	68 

	121
	袋式中效过滤器（F5）
	512*432*390
	F5
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	51 

	122
	板式中效过滤器（F5）
	610*494*46
	F5
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	100 

	123
	板式中效过滤器（F5）
	800*494*46
	F5
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	116 

	124
	板式中效过滤器（F5）
	950*575*46
	F5
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	滤棉厚度20mm
	138 

	125
	袋式中效过滤器（F5）
	495*415*400
	F5
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	49 

	126
	袋式中效过滤器（F5）
	670*440*400
	F5
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，6个袋
	64 

	127
	袋式中效过滤器（F5）
	530*445*400
	F5
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	53 

	128
	袋式中效过滤器（F5）
	525*370*400
	F5
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	50 

	129
	袋式中效过滤器
	287*490*300
	F6
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，3个袋
	37 

	130
	袋式中效过滤器
	388*490*300
	F6
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，3个袋
	45 

	131
	袋式中效过滤器
	287*592*300
	F6
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，3个袋
	40 

	132
	袋式中效过滤器
	490*287*300
	F6
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，3个袋
	43 

	133
	板式中效过滤器（F6）
	390*390*96
	F6
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率F6，边框：铝框
	108 

	134
	板式中效过滤器
	385*308*96
	F7
	铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	164 

	135
	袋式中效过滤器
	575*950*250
	F7
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，6个袋
	87 

	136
	袋式中效过滤器
	495*800*250
	F7
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	71 

	137
	袋式中效过滤器
	575*800*250
	F7
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，6个袋
	74 

	138
	板式中效过滤器
	376*308*96
	F7
	铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯
	效率F7，边框：铝框
	163 

	139
	板式中效过滤器
	466.5*418*96
	F7
	铝框，双面保护网，中效无隔板玻纤滤芯
	效率F7，边框：铝框
	226 

	140
	袋式中效过滤器（F7）
	290*290*300
	F7
	铝框，化纤滤袋
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	33 

	141
	袋式中效过滤器（F7）
	290*595*300
	F7
	铝框，化纤滤袋
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	40 

	142
	袋式中效过滤器（F7）
	595*290*300
	F7
	铝框，化纤滤袋
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	50 

	143
	袋式中效过滤器（F7）
	595*492*300
	F7
	铝框，化纤滤袋
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	59 

	144
	袋式中效过滤器（F7）
	445*250*400
	F7
	铝框，化纤滤袋
	边框：铝框AL21mm，铝角码
	43 

	145
	袋式中效过滤器（F7）
	592*290*380
	F7
	铝框，化纤滤袋
	效率F7，边框：铝框AL21mm，铝角码
	52 

	146
	板式中效过滤器（F7）
	427*482*96
	F7
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率F7，边框：铝框
	126 

	147
	板式中效过滤器（F7）
	595*492*46
	F7
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	效率F7，边框：铝框
	98 

	148
	袋式中效过滤器
	287*592*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，3个袋
	42 

	149
	袋式中效过滤器
	490*592*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，5个袋
	60 

	150
	袋式中效过滤器
	592*592*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码，6个袋
	66 

	151
	袋式中效过滤器
	595*390*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	59 

	152
	袋式中效过滤器
	290*493*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	40 

	153
	袋式中效过滤器
	592*490*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	71 

	154
	袋式中效过滤器
	592*592*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	77 

	155
	袋式中效过滤器
	592*287*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	60 

	156
	袋式中效过滤器
	592*592*360
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	67 

	157
	袋式中效过滤器
	286*592*360
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	42 

	158
	袋式中效过滤器
	286*286*360
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	34 

	159
	袋式中效过滤器（F8）
	290*290*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	38 

	160
	袋式中效过滤器（F8）
	490*290*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	52 

	161
	袋式中效过滤器（F8）
	595*290*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	60 

	162
	袋式中效过滤器（F8）
	595*490*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	72 

	163
	袋式中效过滤器（F8）
	595*595*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	78 

	164
	袋式中效过滤器（F8）
	295*295*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	36 

	165
	袋式中效过滤器（F8）
	492*492*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	56 

	166
	袋式中效过滤器（F8）
	492*595*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	59 

	167
	袋式中效过滤器（F8）
	595*295*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	53 

	168
	袋式中效过滤器（F8）
	595*595*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	68 

	169
	板式中效过滤器（F8）
	830*330*46
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	99 

	170
	板式中效过滤器（F8）
	495*295*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	129 

	171
	板式中效过滤器（F8）
	495*395*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	151 

	172
	板式中效过滤器（F8）
	495*495*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	169 

	173
	板式中效过滤器（F8）
	595*292*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	148 

	174
	板式中效过滤器（F8）
	595*295*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	144 

	175
	板式中效过滤器（F8）
	595*395*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	170 

	176
	板式中效过滤器（F8）
	595*495*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	199 

	177
	板式中效过滤器（F8）
	295*395*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	114 

	178
	板式中效过滤器（F8）
	295*295*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	100 

	179
	板式中效过滤器（F8）
	395*295*95
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	114 

	180
	板式中效过滤器（F8）
	497*320*98
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	143 

	181
	板式中效过滤器（F8）
	297*318*98
	F8
	铝框，烤漆子母架，化纤滤棉
	铝框AL21mm，铝角码
	109 

	182
	袋式中效过滤器（F8）
	280*590*350
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	41 

	183
	袋式中效过滤器（F8）
	287*287*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	38 

	184
	袋式中效过滤器（F8）
	287*592*250
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	40 

	185
	袋式中效过滤器（F8）
	287*592*600
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	50 

	186
	袋式中效过滤器（F8）
	290*590*350
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	42 

	187
	袋式中效过滤器（F8）
	295*595*350*6*21
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	55 

	188
	袋式中效过滤器（F8）
	296*592*534*4B
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	47 

	189
	袋式中效过滤器（F8）
	400*450*500
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	56 

	190
	袋式中效过滤器（F8）
	490*490*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	55 

	191
	袋式中效过滤器（F8）
	490*590*350
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	59 

	192
	箱式中效过滤器（F8）
	492*594*292
	F8
	镀锌外框，铝隔板，中效玻纤滤芯，进风面密封条，风量2700m3/h初阻力220pa@0.3μm
	铝框AL21mm，铝角码
	459 

	193
	袋式中效过滤器（F8）
	530*500*350
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	58 

	194
	袋式中效过滤器（F8）
	550*550*350
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	63 

	195
	袋式中效过滤器（F8）
	592*592*250
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	61 

	196
	袋式中效过滤器（F8）
	592*592*600
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	80 

	197
	袋式中效过滤器（F8）
	595*290*600
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	55 

	198
	袋式中效过滤器（F8）
	595*495*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	71 

	199
	袋式中效过滤器（F8）
	595*595*350*6*21
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	65 

	200
	袋式中效过滤器（F8）
	595*595*600
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	80 

	201
	袋式中效过滤器（F8）
	690*590*300
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	73 

	202
	袋式中效过滤器（F8）
	287*592*534
	F8
	铝框，化纤滤袋
	效率F8，边框：铝框AL21mm，铝角码
	47 

	203
	袋式中效过滤器（F8）
	450*600*420
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	60 

	204
	袋式中效过滤器（F8）
	287*287*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	34 

	205
	袋式中效过滤器（F8）
	287*390*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	36 

	206
	袋式中效过滤器（F8）
	287*490*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	39 

	207
	袋式中效过滤器（F8）
	289*594*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	43 

	208
	袋式中效过滤器（F8）
	290*290*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	34 

	209
	袋式中效过滤器（F8）
	290*390*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	36 

	210
	袋式中效过滤器（F8）
	290*490*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	40 

	211
	袋式中效过滤器（F8）
	290*592*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	42 

	212
	袋式中效过滤器（F8）
	390*492*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	48 

	213
	袋式中效过滤器（F8）
	390*592*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	52 

	214
	袋式中效过滤器（F8）
	490*492*381
	F8
	铝框，化纤滤袋
	铝框AL21mm，铝角码
	55 

	215
	W型亚高效过滤器
	592*287*292
	H10
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量1700m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	313 

	216
	W型亚高效过滤器
	592*490*292
	H10
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量2600m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	385 

	217
	W型亚高效过滤器
	592*592*292
	H10
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量3400m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	415 

	218
	亚高效过滤器（H10)
	287*490*292
	H10
	塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量1100m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	278 

	219
	亚高效过滤器（H10)
	492*492*292
	H10
	塑料框，3格6面，玻纤滤芯，风量2300m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	353 

	220
	亚高效过滤器（H10)
	492*595*292
	H10
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量2600m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	381 

	221
	亚高效过滤器（H10）
	295*595*292
	H10
	塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量1300m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	293 

	222
	亚高效过滤器（H10)
	287*287*292
	H10
	塑料框，2格4面，玻纤滤芯，风量700m3/h初阻力185pa@0.3μm
	塑料框，单法兰，法兰后EPDM垫片
	220 

	223
	无隔板高效过滤器
	1030*260*69
	H11
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量800m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面、出风面无缝PU 垫片
	291 

	224
	无隔板高效过滤器
	380*260*69
	H11
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量230m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面、出风面无缝PU 垫片
	167 

	225
	亚高效过滤器（H11)
	475*475*69
	H11
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面、出风面无缝PU 垫片
	227 

	226
	亚高效过滤器（H11）
	592*287*292
	H11
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量1700m3/h初阻力185pa@0.3μm
	进风面无缝PU 垫片
	311 

	227
	亚高效过滤器（H11）
	592*592*292
	H11
	塑料框，4格8面，玻纤滤芯，风量3400m3/h初阻力185pa@0.3μm
	进风面无缝PU 垫片
	427 

	228
	无隔板高效过滤器
	968*484*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1100m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	432 

	229
	无隔板高效过滤器
	484*484*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	264 

	230
	无隔板高效过滤器
	320*320*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	176 

	231
	无隔板高效过滤器
	1120*520*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1100m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	522 

	232
	无隔板高效过滤器
	1220*610*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1900m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	588 

	233
	无隔板高效过滤器
	550*550*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量750m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	310 

	234
	无隔板高效过滤器
	290*290*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	165 

	235
	高效过滤器（H13）
	610*305*292
	H13
	镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	405 

	236
	高效过滤器（H13）
	610*305*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	230 

	237
	高效过滤器（H13）
	610*545*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量800m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	310 

	238
	高效过滤器（H13）
	610*610*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量900m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	330 

	239
	高效过滤器（H13）
	762*305*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	287 

	240
	高效过滤器（H13）
	762*610*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	384 

	241
	高效过滤器（H13）
	848*610*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1300m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	410 

	242
	高效过滤器（H13）
	935*460*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	390 

	243
	高效过滤器（H13）
	380*380*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量400m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	207 

	244
	高效过滤器（H13）
	240*540*93
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量350m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	232 

	245
	高效过滤器（H13）
	320*320*220
	H13
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量500m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	243 

	246
	高效过滤器（H13）
	320*320*96
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量300m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	178 

	247
	高效过滤器（H13）
	484*484*220
	H13
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	406 

	248
	高效过滤器（H13）
	510*510*69
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	243 

	249
	高效过滤器（H13）
	540*1140*93
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	570 

	250
	高效过滤器（H13）
	540*540*93
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量700m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	342 

	251
	高效过滤器（H13）
	610*560*50
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量650m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	238 

	252
	高效过滤器（H13）
	620*600*150
	H13
	铝框，纸隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	353 

	253
	高效过滤器（H13）
	620*620*220
	H13
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	589 

	254
	高效过滤器（H13）
	760*510*50
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量750m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	296 

	255
	高效过滤器（H13）
	630*630*220
	H13
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	610 

	256
	高效过滤器（H13）
	630*630*90
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	368 

	257
	高效过滤器（H13）
	968*484*220
	H13
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量2000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	720 

	258
	高效过滤器（H13）
	500*600*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量700m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	292 

	259
	高效过滤器（H13）
	900*530*80
	H13
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	399 

	260
	液槽高效过滤器
	420*420*93
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	13mm 宽度液漕密封胶
	312 

	261
	液槽高效过滤器
	635*525*93
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm
	13mm 宽度液漕密封胶
	437 

	262
	液槽高效过滤器
	765*635*93
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	13mm 宽度液漕密封胶
	524 

	263
	有隔板高效过滤器
	610*305*292
	H14
	镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力220pa@0.3μm
	铝箔有隔板，进风面PU 垫片
	398 

	264
	无隔板高效过滤器
	760*913*90
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1700m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	551 

	265
	液槽高效过滤器
	320*320*93
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量260m3/h初阻力135pa@0.3μm
	13mm 宽度液漕密封胶
	214 

	266
	液槽高效过滤器
	630*630*93
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，风量1200m3/h初阻力135pa@0.3μm
	13mm 宽度液漕密封胶
	459 

	267
	有隔板高效过滤器
	610*610*292
	H14
	镀锌外框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量3000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	659 

	268
	高效过滤器（H14）
	1140*530*69
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	413 

	269
	高效过滤器（H14）
	320*320*220
	H14
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量500m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	249 

	270
	高效过滤器（H14）
	320*320*90
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量250m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	177 

	271
	高效过滤器（H14）
	484*484*220
	H14
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	413 

	272
	高效过滤器（H14）
	484*484*90
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量550m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	264 

	273
	高效过滤器（H14）
	484*484*96
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量600m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	266 

	274
	高效过滤器（H14）
	543*857*220
	H14
	铝框，铝隔板，玻纤滤芯，进风面密封条，风量2000m3/h初阻力220pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	725 

	275
	高效过滤器（H14）
	610*610*96
	H14
	铝框，玻纤滤芯，双面保护网，进风面密封条，风量1000m3/h初阻力135pa@0.3μm
	进风面无缝PU密封垫片
	365 

	276
	交叉式全热换热器
	343*343*427
	无
	镀锌外框，风量4000m3/h初阻力300pa@0.3μm
	/
	730 

	277
	交叉式全热换热器
	343*343*350
	无
	镀锌外框，风量2000m3/h初阻力300pa@0.3μm
	/
	614 

	278
	交叉式全热换热器
	460*460*417
	无
	镀锌外框，风量6000m3/h初阻力300pa@0.3μm
	/
	1234 

	报价说明：响应时按照单价最高限价报整体统一下浮率及对应所投产品的响应品牌，0%≤下浮率＜100%



