需 求 文 件

采购方式：公开招标

项目名称：中山大学附属肿瘤医院2022-2025年医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务项目

中山大学附属肿瘤医院

二〇二二年八月

# 第一章  需求文件内容

## 一、项目概况

中山大学附属肿瘤医院设有越秀、黄埔两个院区，实际开放病床数2152张。越秀院区位于越秀区东风东路，主要分为1号楼、2号楼、放疗中心、体检中心，总建筑面积约18.12万平方米，实际开放1505张床位。黄埔院区位于黄埔区中新知识城，主要分为1号楼、2号楼，总建筑面积约10.4万平米，实际开放647张床位。

## 二、运维保养服务范围

### 2.1 越秀院区服务范围

#### 2.1.1 医用中心制氧系统

医用中心制氧系统（PTSI-3000plus）主要包括制氧机、空压机、冷干机、空气储罐、氧气储罐、过滤器、氧气流量计、氧气纯度仪、安全阀、压力表以及主要的管道阀门等。

表2.1 医用中心制氧系统设备清单

| 序号 | 维保设备 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧主机 | 4 | 台 | Al-L（1300SCFH） | AIRSEP |
| 2 | 空压机 | 4 | 台 | ES 45 | GardnerDenver |
| 3 | 冷干机 | 4 | 台 | GDD0550 | GardnerDenver |
| 4 | 主路过滤器 | 4 | 台 | AFF75B | GardnerDenver |
| 5 | 双级精密过滤器 | 4 | 个 | GDF0048 GDU0048 | GardnerDenver |
| 6 | 活性碳前级除菌过滤器 | 2 | 个 | GDK0048 | GardnerDenver |
| 7 | 后级除菌过滤器 | 2 | 个 | GDS0018 | GardnerDenver |
| 8 | 空气罐 | 3 | 个 | / | 2m3(不锈钢) |
| 9 | 氧气罐 | 3 | 个 | / | 2m3(不锈钢) |
| 10 | 氧气纯度仪 | 1 | 台 | 上海久尹 |  |
| 11 | 流量计 | 2 | 台 | RCM | RCM |
| 12 | 自动排水（油）器 | 10 | 个 | GardnerDenver | / |
| 13 | 安全阀 | 1 | 个 | / | A28-16/DN25 |
|  |  | 1 | 个 | / | A28-16C/DN40 |
|  |  | 2 | 个 | / | A27W-10T/DN25 |
|  |  | 2 | 个 | / | A27W-10T/DN40 |
|  |  | 8 | 个 | / | A27W-16T/DN15 |
| 14 | 压力表 | 6 | 个 | / | Y-100铜质压力表 |
|  |  | 12 | 个 | / | Y-60铜质压力表 |
| 15 | 气体报警器 | 1 | 台 | 捷锐 | 三气 |
| 16 | 配电柜 | 2 | 个 | / | / |

医用中心制氧系统设备维护更换耗材具体内容：

（1）每运行2000小时更换空气压缩机的空气过滤器芯、油过滤器芯、清洁回油滤网、外部清洁冷却器、清洁压缩机内部、检查软管状况、检查拧紧接触器和电机的连接点。

（2）每运行4000小时更换空气压缩机的螺杆保护液、油气分离器芯、拧紧管路和电气连接点。

（3）每运行6000小时更换空气压缩机皮带、进气密封件、排最小压力阀密封件。

（4）每运行8000小时更换制氧系统专用精密过滤器F级滤芯、专用精密过滤器U级滤芯、活性碳过滤器 K级滤芯、专用除菌过滤器滤芯。

（5）每运行10000小时更换制氧系统专用主路过滤器滤芯及制氧主机预过滤器芯，制氧主机组合过滤器滤芯。

表2.2 医用中心制氧设备保养清单

| 序号 | 品名 | 更换周期 | 年更换次数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 螺杆保护液 | 4000h |  |
| 2 | 油气分离器芯 | 4000h |  |
| 3 | 空气过滤器芯 | 2000h |  |
| 4 | 油过滤器芯 | 2000h |  |
| 5 | 空气压缩机皮带 | 6000h | 或根据使用情况 |
| 6 | 专用精密过滤器F级滤芯 | 8000h | 或根据警示情况 |
| 7 | 专用精密过滤器U级滤芯 | 8000h | 或根据警示情况 |
| 8 | 专用主路过滤器滤芯 | 10000h | 或根据警示情况 |
| 9 | 制氧主机预过滤器芯 | 10000h | 或根据警示情况 |
| 10 | 制氧主机组合过滤器芯 | 10000h | 或根据警示情况 |
| 11 | 活性碳过滤器K级滤芯 | 8000h | 或根据警示情况 |
| 12 | 专用除菌过滤器滤芯 | 8000h | 或根据警示情况 |

#### 2.1.2 压缩空气系统

压缩空气系统主要包括空气压缩机组、吸附式干燥机、储气罐、安全阀、压力表、分气缸、流量计以及压缩空气系统所有管道、阀门等。

表2.3 压缩空气系统设备清单

| 序号 | 维保设备 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空压机组 | 1 | 套 | 复盛 | 功率37KW 流量5.6m³/min | 1号楼 |
| 2 | 空压机组 | 1 | 套 | 佳力士 | 功率37KW 流量5.6m³/min | 1号楼 |
| 3 | 吸附式干燥机 | 2 | 套 | 汉粤 | 流量2m³/min | 1号楼 |
| 4 | 一级过滤器 | 2 | 台 |  |  | 1号楼 |
| 5 | 二级过滤器 | 4 | 台 |  |  | 1号楼 |
| 6 | 流量计 | 1 | 台 | RCM |  | 1号楼 |
| 7 | 空气储罐 | 2 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 1号楼 |
| 8 | 压缩空气减压阀 （7公斤） | 1 | 只 |  |  | 1号楼 |
| 9 | 压缩空气减压阀 （4公斤） | 1 | 只 | 英国EHC |  | 1号楼 |
| 10 | 一体式医用空气压缩机组 | 1 | 套 | 必康美德 | 流量 13.8Nm³/h | 2号楼 |
| 11 | 空气储罐 | 1 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 2号楼 |
| 12 | 空压机组 | 2 | 套 | 上海复盛 | 功率7.5KW 流量1m³/min | 体检中心 |
| 13 | 吸附式干燥机 | 2 | 套 | 汉粤 |  | 体检中心 |
| 14 | 空气储罐 | 1 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 体检中心 |

#### 2.1.3负压吸引系统

负压吸引系统主要包括一体式液环真空泵机组、液环真空泵、储气罐、负压分气缸、压力表、集污罐，以及真空吸引系统所有管道、阀门等。

表2.4 负压吸引系统设备清单

| 序号 | 维保设备 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液环真空泵 | 2 | 台 | 佶缔纳士 | 功率15KW | 1号楼 |
| 2 | 液环真空泵 | 1 | 台 | 佶缔纳士 | 功率11KW | 1号楼 |
| 3 | 爪式真空泵 | 1 | 台 | 莱宝 | 功率6.7KW | 1号楼 |
| 4 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.5m³ | 1号楼 |
| 5 | 一体式负压机组 | 1 | 套 | 必康美德 | 功率2.2KW*4 | 2号楼 |
| 6 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.5m³ | 2号楼 |
| 2 | 液环真空泵 | 1 | 台 | 佶缔纳士 | 功率0.81KW | 体检中心 |
| 6 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.0m³ | 体检中心 |

#### 2.1.4 汇流排系统

汇流排系统主要包含氧气、二氧化碳、氮气汇流排设备，以及汇流排系统所有管道、阀门等。

表2.5 汇流排系统设备清单

| 序号 | 汇流排 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术参数 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气汇流排 | 2 | 套 | 进口 | 5+5 | 1号楼负一层 |
| 2 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 进口 | 5+5 | 1号楼10层 |
| 3 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 5+5 | 2号楼10层 |
| 4 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 5+5 | 体检中心 |
| 5 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 | 体检中心 |
| 6 | 二氧化碳汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 5+5 | 1号楼6层 |
| 7 | 二氧化碳汇流排 | 1 | 套 | 国产 | 2+2 | 1号楼6层 |
| 8 | 二氧化碳汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 | 2号楼7层 |

#### 2.1.5 床头设备带终端设备

床头设备带终端设备主要包括氧气终端、负压终端、正压终端、氮气终端、二氧化碳终端、电源插座、LED床头灯、灯开关及电源线路、湿化瓶、吸引器连瓶等。

表2.6 床头设备带终端设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气终端 | 1117 | 个 | 英国EHC/捷锐 | 1号楼 |
| 2 | 负压终端 | 1110 | 个 | 英国EHC/捷锐 | 1号楼 |
| 3 | 空气终端 | 182 | 个 | 英国EHC/捷锐 | 1号楼 |
| 4 | 二氧化碳终端 | 16 | 个 | 捷锐 | 1号楼 |
| 5 | 笑气终端 | 16 | 个 | 捷锐 | 1号楼 |
| 6 | 氮气终端 | 3 | 个 | 捷锐 | 1号楼 |
| 7 | 氧气流量表 | 300 | 个 | 捷锐 | 1号楼 |
| 8 | 湿化瓶 | 300 | 个 | 捷锐 | 1号楼 |
| 9 | 电源插座 | 2096 | 个 | 松本 | 1号楼 |
| 10 | 床头灯 | 991 | 个 | 国产 | 1号楼 |
| 11 | 气体报警器 | 8 | 套 | 必康美德 | 1号楼 |
| 12 | 气体报警器 | 2 | 套 | 捷锐 | 2号楼 |
| 13 | 氧气终端 | 731 | 个 | 捷锐 | 2号楼 |
| 14 | 负压终端 | 904 | 个 | 捷锐 | 2号楼 |
| 15 | 空气终端 | 312 | 个 | 捷锐 | 2号楼 |
| 16 | 二氧化碳终端 | 74 | 个 | 捷锐 | 2号楼 |
| 17 | 阀门箱 | 19 | 台 |  | 2号楼 |
| 18 | 区域报警器 | 18 | 台 | 捷锐 | 2号楼 |
| 19 | 电源插座 | 1606 | 个 | 松本 | 2号楼 |
| 20 | 床头灯 | 1296 | 个 |  | 2号楼 |

#### 2.1.5 呼叫对讲系统

呼叫对讲系统主要包括各病区医护工作站、护士工作站、病床工作站、系统数据处理器、呼叫控制器、液晶显示屏、卫生间紧急呼叫分机及线路等；

表2.9 呼叫对讲系统设备清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 品牌 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显示屏 | 75 | 套 | 佛山飞星 | 1号楼 |
| 2 | 护士呼叫总台 | 27 | 个 | 佛山飞星 | 1号楼 |
| 3 | 呼叫分机 | 1192 | 台 | 佛山飞星 | 1号楼 |
| 4 | 卫生间呼叫制 | 412 | 个 | 佛山飞星 | 1号楼 |
| 5 | 病区对讲信息管理服务器 | 13 | 台 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 6 | 医护对讲系统主机 | 16 | 套 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 7 | 数据处理器 | 292 | 台 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 8 | 彩色大显示屏 | 12 | 台 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 9 | 中文信息显示屏 | 25 | 台 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 10 | 病床工作站 | 680 | 套 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 11 | 病房工作站 | 250 | 套 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 12 | 卫生间紧急呼叫分机 | 230 | 个 | 佛山飞星 | 2号楼 |
| 13 | 24口网络交换机 | 13 | 台 | 佛山飞星 |  |

#### 2.1.6 气瓶安全管理

气瓶安全管理包括越秀院区40L氧气瓶、4L氧气瓶出入库、存储、安全管理等。

### 2.2 黄埔院区服务范围

2.2.1 医用供氧系统：包含液氧储罐、液氧汽化器、分气缸、氧气流量计、安全阀、压力表、氧气系统所有管道、阀门等；

2.2.2 真空负压吸引系统：包含一体式液环真空泵机组、储气罐、负压分气缸、压力表、集污罐，以及真空吸引系统所有管道、阀门等；

2.2.3 压缩空气系统：包含一体式无油空气压缩机机组、储气罐、安全阀、压力表、分气缸，以及空气正压系统所有管道、阀门等；

2.2.4 汇流排系统：包含氧气、二氧化碳、氮气汇流排设备，以及汇流排系统所有管道、阀门等；

2.2.5 医用气体监控管理系统：包含机组监控管理设备、楼层区域报警器设备、氧气流量计、区域阀门箱以及配套相关设备等。

2.2.6 呼叫对讲系统：包括各病区医护工作站、护士工作站、病床工作站、系统数据处理器、呼叫控制器、液晶显示屏、卫生间紧急呼叫分机及线路等；

2.2.7 床头设备带终端设备：包括氧气终端、负压终端、空气终端、二氧化碳终端、氮气终端、电源插座、LED床头灯、灯开关及电源线路、湿化瓶、吸引器连瓶等；

2.2.8 气瓶安全管理：包括黄埔院区40L氧气瓶、4L氧气瓶出入库、存储、安全管理等。

表2.7 黄埔院区医用气体及呼叫对讲系统设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液氧储罐 | 2 | 台 | 川牌 | 5.0m3 |  |
| 2 | 液氧汽化器 | 2 | 台 | 川牌 | 200m3/h |  |
| 3 | 稳压装置 | 2 | 套 | 萨伯美格 |  |  |
| 4 | 分气缸 | 1 | 台 | 盛鑫 |  |  |
| 5 | 一体式无油空气压缩机组 | 1 | 套 | 萨伯美格 |  |  |
| 6 | 储气罐1.5m3 | 2 | 台 | 申江 | 1.5m3 |  |
| 7 | 分气缸（空气分气缸） | 1 | 台 |  |  |  |
| 8 | 一体式液环真空泵机组 | 1 | 套 | 萨伯美格 |  |  |
| 9 | 储气罐2.0m3 | 2 | 台 | 申江 | 2.0m3 |  |
| 10 | 负压分汽缸 | 1 | 台 |  | φ273，L=1200mm |  |
| 11 | 储气罐 | 1 | 台 | 申江 | 分气缸φ800直径，0.8m3 |  |
| 12 | 集污罐 | 3 | 台 |  | 0.3m3 |  |
| 13 | 水箱 | 1 | 个 | 萨伯美 | 304不锈钢φ800*1000mm |  |
| 14 | 除菌过滤器 | 1 | 套 |  | 灭菌<500个/m3，G=250m3/h |  |
| 15 | 空压机 | 2 | 台 | 佳力士 | OGWB11F-1.6/8.5 |  |
| 16 | 冷冻式干燥机 | 1 | 台 | 汉粤 | HAD-2MZ |  |
| 17 | 储气罐 | 1 | 台 | 申江 | 1m3 |  |
| 18 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 10+10 |  |
| 19 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 |  |
| 20 | 二氧化碳汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 |  |
| 21 | 氮气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 |  |
| 22 | 氧气流量计 | 25 | 台 | 杭州利华 |  |  |
| 23 | 区域报警箱 | 23 | 个 | 捷锐 |  |  |
| 24 | 阀门箱 | 29 | 个 | 捷锐 |  |  |
| 25 | 氧气终端 | 799 | 个 | 捷锐 |  |  |
| 26 | 空气终端 | 105 |  | 捷锐 |  |  |
| 27 | 负压终端 | 789 |  | 捷锐 |  |  |
| 28 | 氮气终端 | 16 |  | 捷锐 |  |  |
| 29 | 二氧化碳终端 | 25 |  | 捷锐 |  |  |
| 30 | 废气终端 | 27 |  | 捷锐 |  |  |
| 31 | 负压瓶挂座 | 635 |  |  |  |  |
| 32 | 电源插座 | 2499 |  | 罗格朗 |  |  |
| 33 | 床头灯 | 719 |  | 飞力 |  |  |
| 34 | 护士工作站 | 17 | 台 | 飞星 |  |  |
| 35 | 医护工作站 | 17 | 台 | 飞星 |  |  |
| 36 | 系统数据处理器 | 17 | 台 | 飞星 |  |  |
| 37 | 病床工作站 | 772 | 台 | 飞星 |  |  |
| 38 | 紧急呼叫分机 | 287 | 部 | 飞星 |  |  |
| 39 | 呼叫控制器 | 398 | 台 | 飞星 |  |  |
| 40 | HIS系统服务器 | 1 | 套 | 飞星 |  |  |
| 41 | 信息发布器 | 16 | 套 | 飞星 |  |  |

## 三、运维保养服务工作内容及要求

3.1 本项目要求7×24h驻场，两院区驻场总人数不少于6人，指定一名班组长负责两院区现场管理工作。

3.2 越秀院区：确保正常上班时间（8:00—18:00）有3名及以上运维人员在岗，非正常上班时间有至少2名运维人员在岗，其中1人负责医气主机设备机房值班，不得兼岗，不得离岗。黄埔院区：确保正常上班时间（8:00—18:00）有2名及以上运维人员在岗，非正常上班时间有至少1名运维人员在岗。

3.3 驻场班组长必须具备特种设备安全管理和作业人员证及电工证，其他驻场值班人员必须具备特种设备安全管理和作业人员证或者电工证，无证者不得上岗。

3.4 驻场员工应着工作服，仪容仪表整洁，佩戴胸卡。工作期间与患者、医务工作者交流时，注意礼仪礼貌，不可在院区内大声喧哗，影响他人工作。

3.5 中标人应严格控制驻场人员流动率，尽量减少因人员流动产生的负面作用。在更换驻场人员时应取得主管科室的同意，核心岗位人员发生变动时，应至少提前一个月通知主管部门，新员工必须通过主管部门面试后，并完成安排岗前培训考核通过再上岗。

3.6 驻场人员不得参与本职岗位工作以外的业务，不代人挂号，不得干涉正常医疗行为。

3.7 值班人员应在8:00-20:00之间每2个小时,在20:00-次日08：00之间每4个小时巡查中心供氧站房、压缩空气机房、负压机房等设备的运行状态，记录主要运行数据，并存档。

3.5 值班人员应每月巡查各病区设备带终端及组件、对讲系统设备不少于1次，每个科室抽检终端氧气浓度不少于1次，做好相关的巡检记录，应得到护士长或者值班护士签名认可，并作为季度工作总结内容提交主管科室；

3.6 驻场班组长应根据各设备的维护保养规范要求，制定年度、月度的维护保养及清洗计划，定期更换耗材，做好日常维护保养记录；应建立设备运行档案，建立设备故障台账，详细记录故障原因及维修过程，以备检查。

3.7 医用气体系统主机设备更换设备耗材应按照《表3.1 医用气体主机设备保养耗材更换清单》进行更换，更换后需主管科室相关领导验收确认，并作为结算依据提交主管科室。

3.8 驻场班组长应根据国家相关的法律法规、医院相关管理制度等制定年度培训计划、应急演练计划，每年度组织不少于2次培训及应急演练，不断提升运维服务质量，提升应急能力。在招标人有应急需求时，中标人应无条件配合。

3.9 驻场人员应遵守医院的各项规章制度，服从疫情防控要求，服从主管科室安排，积极主动配合工作，在值班期间应严格遵守机房值班制度，不得无故脱岗，因脱岗造成故障无法及时维修，或者造成不良影响按违约处理。

3.10 设备机房应每周进行清洁，保持机房内环境卫生，满足医院机房管理要求。

3.12 制氧主机设备出口氧气必须要保障氧气浓度＞90%，确保氧气的生产与使用安全。

3.12 应保障医气设备正常运行，负压系统终端负压不低于40KPA；空气终端压力不低于0.4MPA；氧气终端压力不低于0.4MPA。

3.13 驻场值班人员应每月统计各科室用氧气量，各终端科室用氧流量与供氧站输出量相吻合（正常消耗5%），如出现异常应进行分析并检修，确保无漏气现象。

3.13 对讲系统应保障对讲双向通话清晰，呼叫信息准确，呼叫信息系统通信显示正常，满足科室的正常需求；

3.14 设备带终端设备（气体终端、插座、开关、床头灯）使用正常，功能完好。

3.15 接到故障通知后应在15分钟内到达现场处理，一般故障2个小时内排除，更换主要部件4个小时内完成，特殊情况双方协商解决；

3.16 因中标人运维工作失误导致设备配件损坏，由中标人负责维修或更换，并承担由此造成的一切责任；因不可抗拒的自然灾害造成的重大维修，中标人按市场价原则酌情收费。

3.17 中标人每季度须向招标人提交书面工作总结，作为本季度的付款依据；

3.18 中标人必须接受招标人不定期检查，并根据招标人的意见及时进行整改，并出具整改报告；

3.19 中标人应协助招标人完成安全阀、压力表、压力储罐等年检工作，招标人承担检验检测费用。

3.20 服务范围内设备所需要单件价格在500元以下（含500元）的配件由中标人免费提供、安装并保证质量。若出现批量同型号规格的500元以下零部件一次性更换，均需事先经甲方审核，否则均由乙方免费更换。

3.21 合同期间，维保范围变动5%将不调整合同金额，如超出5%，采购人与中标方双方将另行协商。

表3.1 医用气体主机设备保养耗材更换清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 更换周期 | 预估数量（每年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、越秀院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机专用机油 | CompAir4000 oil | 4000h | 8桶 | 制氧系统 |
| 2 | 空压机油气分离器 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 4000h | 8支 | 制氧系统 |
| 3 | 空压机风隔 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 1000h | 32支 | 制氧系统 |
| 4 | 空压机油隔 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 2000h | 16支 | 制氧系统 |
| 5 | 专用精密过滤器F级滤芯 | c-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 6 | 专用精密过滤器U级滤芯 | T-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 7 | 专用主路过滤器滤芯 | A-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 8 | 制氧主机预过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 9 | 制氧主机组合过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 10 | 活性碳过滤器K级滤芯 | H-007(活性炭) | 4000h | 2支 | 制氧系统 |
| 11 | 专用除菌过滤器滤芯 | 除菌过滤器 | 4000h | 2支 | 制氧系统 |
| 12 | 空气滤芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 13 | 滤水杯 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 14 | 水过滤器芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 15 | 水位计 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 16 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 17 | 泄放电磁阀 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 18 | 管路过滤器芯 | 汉粤C-T-A-007 | 4000h | 6支 | 1号楼 |
| 19 | 空气滤芯 | 佳力士37KW | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 20 | 水过滤器芯 | 佳力士37KW | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 21 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 22 | 泄水阀 | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 23 | 软水器吸附树脂 | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 24 | 吸附式干燥机活性氧化铝干燥剂 | 汉粤 | 8000h | 250Kg | 1号楼 |
| 25 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATION)8000/10000小时油腔泵设备（枪）（包含一支专业加油枪） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 26 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATIIO) N8000/10000 更换添加转子油脂） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 27 | A级保养（1-YEAR UNIT BASIC SERVICE KITSL 1年单位基本服务包）（空气滤芯和皮带） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 28 | 爪式真空泵更换 O 型密封圈 | 莱宝 | 2000h | 1支 | 1号楼 |
| 29 | 爪式真空泵更换润滑油 | 莱宝 | 10000h | 1套 | 1号楼 |
| 30 | 真空泵油滤 | 必康美德 | 4000h | 4支 | 2号楼 |
| 31 | 真空泵油分芯 | 必康美德 | 4000h | 4支 | 2号楼 |
| 32 | 细菌进口过滤器滤芯 | 必康美德 | 8000h | 1支 | 2号楼 |
| 33 | 真空泵合成油 | 必康美德 | 8000h | 1桶（22L） | 2号楼 |
| 一、黄埔院区 |  |  |  |  |  |
| 34 | 空气滤芯 | 佳力士11KW | 2000h | 4支 | 黄埔院区 |
| 35 | 水过滤器芯 | 佳力士11KW | 2000h | 4支 | 黄埔院区 |
| 36 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士11KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 37 | 泄水阀 | 佳力士11KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 38 | 软水器吸附树脂 | 佳力士7.5KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 39 | 过滤消声器 | 汉粤HAD-2MZ | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 40 | 管路过滤器芯 | 汉粤T-A-002 | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 41 | 进气过滤器滤芯 | 萨伯美格IZVF32 | 1500h | 9支 | 黄埔院区 |
| 42 | 过滤器1滤芯 | 萨伯美格FC3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 43 | 过滤器2滤芯 | 萨伯美格FT3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 44 | 过滤器3滤芯 | 萨伯美格FA3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 45 | 过滤器4滤芯 | 萨伯美格FH3 | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |

表3.2 医用气体及呼叫对讲系统500元以下（含500元）配件清单

| 1 | 名称 | 型号规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电源插座 | 五孔插座，10A | 松本、罗格朗、公牛 |
| 3 | 电源开关 | 一开单控开关，10A | 松本、TCL、公牛 |
| 4 | 床头灯 | 嵌入式日光灯 10W | 国产优质 |
| 5 | 摇臂式床头灯 | 日光灯 10W | 国产优质 |
| 6 | 低压螺纹阀门 | DN15-DN50 | 埃美柯 |
| 7 | 气体终端胶垫 | 圆形 | 国产优质 |
| 8 | 对讲分机 | T-300B | 佛山飞星 |
| 9 | 对讲机手柄（含手持线） |  | 佛山飞星 |
| 10 | 对讲机电源 | 220v变12v | 国产优质 |
| 11 | 卫生间紧急呼叫分机 |  | 佛山飞星 |
| 12 | 负压机组进水电磁阀 |  | 国产优质 |
| 13 | 接触器 | 25A | 西门子、施耐德、ABB |
| 14 | 接触器 | 32A | 西门子、施耐德、ABB |
| 15 | 接触器 | 15A | 西门子、施耐德、ABB |
| 16 | 断路器 | 63A | 西门子、施耐德、ABB |
| 17 | 断路器 | 50wA | 西门子、施耐德、ABB |
| 18 | 中间继电器 | 24v | 西门子、施耐德、ABB |
| 19 | 空压机压力软管 | 3MM | 国产优质 |
| 20 | 空压机压力软管 | 6MM | 国产优质 |
| 21 | 空压机压力软管 | 8MM | 国产优质 |
| 22 | 空压机压力软管 | 10MM | 国产优质 |
| 23 | 空压机压力软管 | 12MM | 国产优质 |
| 24 | 空压机阀门 | DN15 | 国产优质 |
| 25 | 空压机阀门 | DN20 | 国产优质 |
| 26 | 空压机阀门 | DN25 | 国产优质 |
| 27 | 压缩机皮带 |  | 国产优质 |

## 四、零星维修要求

4.1 运维保养服务范围内的设备设施500元以上10万元以内故障维修项目或者是10万元以内的新增改造项目：

（1）在表4.1《医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单》中的项目，由中标人进行更换并对更换物品提供一年的免费质保期，更换费用由采购人按照清单综合单价按实结算，每半年结算一次；

（2）不在表4.1《医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单》中或在清单中但报价超过单项最高限价的，中标人需向采购人主管部门提出合理证明文件并向采购人提供优惠报价，经审批同意后，中标人再进行更换，并对所更换的物品提供一年的免费质保期。

4.2 工程施工所需的全部证件以及办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续、交纳余泥排放费等均由中标人负责办理，但采购人应积极协助，如属政府部门指定须由采购人支付的费用，由采购人据实支付，其他费用由中标人承担。

4.3 参加采购人组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划交招标人审定，负责办理消防报建等中标人所需的各种申请审批手续。

4.4 中标人项目负责人负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由中标人负责的各项事宜。

4.5 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或做法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。负责竣工资料的整理归档工作（共一式 3 套）。

4.6 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

4.7 施工中未经采购人同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

4.8 工程竣工未移交采购人之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。工程完工后负责场地清理工作，并承担相应费用。

4.9 施工时需严格遵守《文明施工承诺书》的各项规定。

4.10 投标人须按采购人的要求，对医用气体及对讲呼叫系统零星维修综合单价清单进行报价。该报价作为价格分的评分依据。

表4.1 医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备带 | 1、材质：铝合金 2、包括设备带上所有开孔工作、插座开关灯具的布线接通 3、设备样式应与病区设备 带保持一致 | 1 | 米 |  | 上海可达、超捷、晴杨 |  |
| 2 | 氧气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 3 | 空气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 4 | 负压终端 | 规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 5 | 二氧化碳终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 6 | 废气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 7 | 氮气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 8 | 氧气流量计 | - 规格：LZR-200 - 2L/min～200L/min | 1 | 个 |  | 杭州利华 |  |
| 9 | 氧气流量计 | 1、规格：LZR-600 2、3L/min～999L/min | 1 | 个 |  | 杭州利华 |  |
| 9 | 电源插座 | 五孔插座，10A | 1 | 个 |  | 松本、罗格朗、公牛 |  |
| 10 | 电源开关 | 一开单控开关，10A | 1 | 个 |  | 松本、TCL、公牛 |  |
| 11 | 床头灯 | 嵌入式日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质 |  |
| 12 | 摇臂式床头 灯 | 日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质 |  |
| 13 | 电源线 | ZRBV-4mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、 南洋、双菱 |  |
| 14 | 电源线 | ZRBV-2.5mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、南洋、双菱 |  |
| 15 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ8×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 16 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ10×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛 山华鸿、宁波永享 |  |
| 17 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ12×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 18 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ15×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ16×1.2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ19×1.2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 20 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ22×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 21 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ28×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 22 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ32×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享 |  |
| 23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ42×2.5mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ48×2.5mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 24 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN15 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 25 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN20 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 26 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN25 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 27 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN32 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 28 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN50 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 29 | 对讲分机 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上 2、型号：TC-300B 3、应与病区对讲分机规格型号统一 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 30 | 护士呼叫总台 | 1、安装方式：桌面放置 2、型号：TC-2000A 3、应与病区护士呼叫总台规格型号统一 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 31 | 普通显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-4006 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 32 | 病床工作站 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上。 2、规格型号：FX-6020 3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 33 | 病房工作站 | 1. 类型：嵌入式安装，与墙面平齐，配专用底盒 。 2. 规格型号：FX-6030 3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 34 | 对讲分机手 持呼叫器（含手持线） | 1、名称：对讲分机手持呼叫器（含手持线） 2、配套 FX-6020 型号病床 工作站使用 | 1 | 个 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 35 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-6060 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2号楼 |
| 36 | 病床工作站 | 1、安装方式：设备带嵌入式安装 2、规格型号：FX-3010 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 37 | 医护对讲副机 | 1、安装方式：明装 2、规格型号：FX-3120C 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 38 | 护士工作站 | 1、安装方式：桌面放置或通过配件墙面固定安装 2、规格型号：7 寸彩色液晶屏，FX-3021C 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 39 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-4108 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 40 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机FX-2003P 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 41 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机NC-203M 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀2号楼 |
| 42 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机TC-203k 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀1号楼 |
| 43 | 超五类网络线 | 超五类网络线 | 1 | 米 |  | 安普 |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：导线 2、规格型号：RVV2*0.75 3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式 | 1 | 米 |  | 南洋 |  |
| 45 | 配线 | 1、名称：导线 2、规格型号：RVV2*1.5 3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式 | 1 | 米 |  | 南洋 |  |
| 46 | 线槽 | 24×14mm2 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 47 | 线槽 | 39×19mm2 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 48 | PVC 线管 | 材质：PVC 管φ 20 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 49 | 显示屏 | 数字显示屏 型号：TC-403 | 1 | 个 |  | 佛山飞星 |  |
| 50 | 压缩空气7公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只 |  |  |  |
| 51 | 压缩空气4公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只 |  |  |  |
| 52 | 压缩空气输出口 | （ 7/4 公斤） | 1 | 只 |  |  |  |
| 53 | 二气传感器连报警器 | （空气7/4公斤） | 1 | 只 |  |  |  |
| 54 | 负压机组真空电磁阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 55 | 真空机组单向阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 56 | 汇流排压力传感器 | 型号：B-103 用于氧气、二氧化碳汇流排传感器 | 1 | 只 |  | 美国 | 越秀1号楼 |
| 57 | 汇流排连接钢瓶软管 | 1.适用于捷锐氧气汇流排、二氧化碳汇流排、氮气汇流排 | 1 | 条 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 58 | 空压机控制器 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 59 | 螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 60 | 大修螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 61 | 风冷却总成 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 62 | 散热风扇 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 63 | 空压机马达 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 64 | 卸载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 65 | 加载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 66 | 热膨胀阀 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 67 | 温度传感器 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 68 | 压力传感器 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 69 | 压缩机密封件 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 70 | 冷干机压缩机 | 冷干机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 71 | 制氧机控制器 | 制氧机专用 | 1 | 个 |  | 美国 | 越秀1号楼 |
| 72 | 制氧机电磁阀 | ASCO | 1 | 个 |  | 进口 | 越秀1号楼 |
| 73 | 过滤器电磁阀 | 水过滤器专用（MIC-A） | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 74 | 冷干机温度传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 75 | 冷干机压力传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 76 | 冷干机风扇 | GD冷干机 | 1 | 台 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 77 | 压力传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 78 | 温度传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 79 | 空压机机头 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 台 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 二、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 设备带拆除、重装 |  | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 81 | 气体终端拆除 | 包含氧气、空气、负压、二氧化碳等 | 1 | 个 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 82 | 管道拆除 | 管径Φ8-Φ16 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 83 | 管道拆除 | 管径Φ20-Φ42 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 备注： 1.以上综合单价包含材料安装费、运输费、税费等项目执行过程中的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 五、服务期限

本合同期限 3年，自2023年 1月4 日起至2026年1月3 日止。

## 六、结算方式

### 6.1 医用气体及对讲呼叫系统运维保养费

维保费金额：￥           元（大写         ）（￥      元/月）；每期工作完成后的5天内，中标人向越秀院区主管部门递交发票与季度工作总结，招标人收到资料确认后根据中标人的考核评分情况在30日内付款。若中标人延迟递交上述相关资料，则招标人付款时间相应顺延。如果中标人有违约金及罚款，扣减违约金及罚款后再支付。（合同期间，维保范围变动5%将不调整合同金额，如超出5%，采购人与中标方双方将另行协商）

### 6.2 医用气体主机设备保养耗材费

根据《表 3.1 医用气体主机设备保养耗材更换清单》中的综合单价按实结算，结算总金额不超：￥         元（大写：       整 ）。按照实际更换情况定期分批结算。耗材更换完成并经验收合格后，中标人每半年提交结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(医用气体主机设备保养耗材单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际确认数量)。清单外

### 6.2 零星修缮工程

根据《表4.1 医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单》中的综合单价按实结算，结算总金额不超：￥         元（大写：       整 ）。每半年结算一次。工程完工并经验收合格后，中标人每半年提交工程结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(零星维修内容单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际确认数量)。

医用气体及呼叫对讲系统系统零星维修综合单价清单中综合单价低于500元（含500元）的配件结算规则:（1）故障维修项目，已含在维保费用内，不另收费。（2）新增改造项目，根据合同原则按实结算。

# 第二章  评标标准

## 一、评标方法

本次招标采用综合评分法，各分值权重分配见下表：

| 内容 | 商务部分 | 服务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 30% | 40% | 30% |
| 分值 | 30 | 40 | 30 |

## 二、评标标准

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经营状况 财务能力 | 3 | 企业2019、2020、2021连续盈利得3分；企业2019、2020、2021有两年盈利得2分；企业2019、2020、2021有一年盈利得1分；企业2019、2020、2021三年都亏损得0分。 （以会计师事务所出具的审计报告为准） |
| 2 | 投标人资质水平、履约能力 | 3 | 投标人具有工商行政管理部门颁发“守合同重信用企业”证书且连续10年或以上的，得3分； 投标人具有工商行政管理部门颁发“守合同重信用企业”证书且连续5-9年的，得2分； 投标人具有工商行政管理部门颁发“守合同重信用企业”证书且连续3-4年的，得1分。 备注：提供有效的证书复印件加盖公章 |
|  |  | 8 | 投标人具有并提供ISO13485:2016医疗器械质量管理体系覆盖范围为“医用中心供氧系统、中心吸引系统设备的生产、安装和服务”的质量管理体系认证证书的，得3分； 投标人具有机电设备安装工程专业承包壹级资质得1分，无则0分。 投标人具有中华人民共和国特种设备生产许可证，许可项目为承压类特种设置安装、修理、改造，工业管道安装GC3级（含GC3级）或以上资质得1分，无则0分。 投标人具有ISO 9001质量管理体系认证证书，且认证范围覆盖“医用中心供氧系统设备的安装和服务”，得1分；没有提供的，得0分。 投标人具有ISO14001环境管理体系认证证书，且认证范围覆盖“医用中心供氧系统设备的安装和服务”，得1分；没有提供的，得0分。 投标人具有GB28001职业健康安全管理体系认证证书，且认证范围覆盖“医用中心供氧系统设备的安装和服务”，得1分；没有提供的，得0分。 备注：提供有效的证书复印件加盖公章 |
|  |  | 4 | 投标人具有医用中心供氧系统注册证的，得2分； 投标人具有医用中心吸引注册证的，得2分； 备注：上述证件需提供证明文件复印件加盖公章。 |
|  |  | 2 | 企业获得“AAA信用等级”证书的，得2分。 备注：提供有效的证书复印件加盖公章 |
| 3 | 2018年1月1日至今，投标人具有医院同等同类服务项目业绩经验 | 4 | 2018年1月1日至今（以签订合同时间为准），投标人每具有一个同类或类似服务项目案例经验的，得2分，最高4分。 备注：须附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。 |
|  |  | 6 | 投标人具有10年及以上（含10年）同等同类或类似服务项目经验的，得6分， 投标人具有5年及以上（含5年），10年以下（不含10年）医院同等同类或类似服务项目经验的，得3分， 投标人具有1年及以上（含1年），5年以下（不含5年）医院同等同类或类似服务项目经验的，得1分。 备注：须附上合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件作为同类业绩评价证明资料。以签订合同时间为准） |
| 4 | 服务保养方案及质量保证措施 | 6 | 投标人能根据用户需求书提供具体、合理、可行、全面、完整”的服务保养方案、质量保证措施，且完全满足用户需求书，得6分；投标人根据用户需求书提供了服务保养方案、质量保证措施，但存在内容不完整或可行性不高等不利于项目实施的情况，得3分； 未按用户需求书提供服务保养方案、质量保证措施，或提供的服务保养方案、质量保证措施完全不可行，得0分。 未提供或其他不得分 |
| 5 | 服务方案 | 5 | 项目方案可实施性好、计划性强、条理清晰得5分； 项目方案可实施性较好、计划性较强、有一定条理性得3分； 项目方案可实施性好差、计划性不强、没有条理得0分； 未提供或其他不得分。 |
| 5 | 投标人技术服务人员的配备、人员资质水平 | 5 | 投标人服务机构注册地点或服务机构固定办事处在广州市以内得5分；在广州市以外广东省以内得2分；在广东省以外得1分。 备注：提供工商注册证明或办事处场地租赁合同等复印件证明文件并加盖公章 |
|  |  | 10 | 驻场项目负责人具备8年以上医用气体及呼叫对讲系统运维或制氧设备运维相关工作经验，得10分； 驻场项目负责人具备5-8年医用气体及呼叫对讲系统运维或制氧设备运维相关工作经验，得6分； 驻场项目负责人具备3-5年医用气体及呼叫对讲系统运维或制氧设备运维相关工作经验，得2分； 备注：同时提供①合同关键页复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）及用户盖章的验收材料复印件（证明材料须体现项目负责人姓名）②项目负责人的劳动合同或在2022年1月-8月中中任意3个月在投标人单位购买的社保缴费流水（须加盖政府有关部门印章），无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 |
|  |  | 9 | 驻场服务人员每具有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目为特种设备安全管理得2分，最高得6分；服务人员具有特种设备安全管理和作业人员证，作业项目为特种设备焊接作业得3分，无则0分（提供证书复印件）； 备注：须提供驻场服务人员名单、证书复印件及服务人员的劳动合同或在2022年1月-8月中中任意3个月在投标人单位购买的社保缴费流水（须加盖政府有关部门印章），无或缺项或未按要求递交证明材料的不得分。 |
| 6 | 本项目的工具、设备配置情况 | 5 | 服务工具、设施配置完善，得5分； 服务工具、设施配置基本满足要求，得3分； 服务工具、设施配置未能满足要求，得1分 未提供或其他不得分。 |

# 第三章  采购合同

采 购 合 同

（服务类）

项目名称：

合同编号：

签约地点：

签订日期：二○三  年    月     日

采购合同

委托人（招标人）：中山大学附属肿瘤医院

受托人（中标人）：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，经招标人与中标人协商一致，就招标人委托中标人进行中山大学附属肿瘤医院医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务项目事宜，达成协议如下：

## 一、服务项目

（一）项目名称：中山大学附属肿瘤医院2023-2025年医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务

（二）服务范围：详细见采购需求“二、运维保养服务范围”。

（三）服务地点：越秀院区：广州市东风东路651号，包含1号楼、2号楼、放疗中心及体检中心。黄埔院区：广州市开阳五路1号，包含1号楼、2号楼。

（四）服务内容及要求：详见采购需求“三、运维保养服务工作内容及要求”。

## 二、服务期限

（一）医用气体及呼叫对讲系统运维保养服务

自 2023 年 1 月 04 日起至 2025 年01月03日止，有效期3年。

（二）零星维修

自 2023 年 1 月 04 日起至 2025 年01月03日止，合同期内费用结算金额达到采购预算100万元或合同期限到期时终止（以先到为准）。

## 三、结算方式

（一）医用气体及呼叫对讲系统运维保养费

维保费金额：￥        元（大写：         ）（￥      元/月）；每期工作完成后的5天内，中标人向主管部门递交发票与季度工作总结，招标人收到资料确认后根据中标人的考核评分情况在30日内付款。若中标人延迟递交上述相关资料，则招标人付款时间相应顺延。如果中标人有违约金及罚款，扣减违约金及罚款后再支付。（合同期间，维保范围变动5%将不调整合同金额，如超出5%，采购人与中标方双方将另行协商）

（二）医用气体主机设备保养耗材费

根据附件2清单中的综合单价按实结算，结算总金额不超：￥         元（大写：       整 ）。定期分批结算。耗材更换完成并经验收合格后，中标人每半年提交结算书给招标人审核。

（三）零星修缮工程

根据附件3清单中的综合单价按实结算，结算总金额不超：￥         元（大写：       整）。每半年结算一次。工程完工并经验收合格后，中标人每半年提交工程结算书给招标人审核。实际结算金额=∑(零星维修内容单价最高限价×（1-中标下浮率）×实际确认数量)。

医用气体及呼叫对讲系统系统零星维修综合单价清单中综合单价低于500元（含500元）的配件结算规则:（1）故障维修项目，已含在维保费用内，不另收费。（2）新增改造项目，根据合同原则按实结算。

## 四、付款方式

（一）医用气体及呼叫对讲系统运维保养费

维保费金额支付情况如下表；支付的前提是中标人向招标人递交发票及工作总结，招标人在30个工作日内以转帐方式支付合同各期维保费。招标人每季度对中标人运维保养服务质量进行考核评价，考核表详见合同条款附件3，若当季考核评价分数为80分以下时，将扣减10%当季维保费用。中标人在收到招标人当季考核评分表后，5个工作日内可向招标人主管部门提出质疑，逾期按同意当季考核评分处理。

| 支付期分类 | 支付金额 | 支付时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一期 （2022年1月4日-2022年4月3日） | ￥ 元 | 2022年5月3日前 |
| 第二期 （2022年4月1日-2022年7月3日） | ￥ 元 | 2022年7月3日前 |
| 第三期 （2022年7月4日-2022年10月3日） | ￥ 元 | 2022年10月3日前 |
| 第四期 （2022年10月3日-2023年1月3日） | ￥ 元 | 2023年1月3日前 |
| 第五期 （2023年1月4日-2023年4月3日） | ￥ 元 | 2023年5月3日前 |
| 第六期 （2023年4月1日-2023年7月3日） | ￥ 元 | 2023年7月3日前 |
| 第七期 （2023年7月4日-2023年10月3日） | ￥ 元 | 2023年10月3日前 |
| 第八期 （2023年10月3日-2024年1月3日） | ￥ 元 | 2024年1月3日前 |
| 第九期 （2024年1月4日-2024年4月3日） | ￥ 元 | 2024年5月3日前 |
| 第十期 （2024年4月1日-2024年7月3日） | ￥ 元 | 2024年7月3日前 |
| 第十一期 （2024年7月4日-2024年10月3日） | ￥ 元 | 2024年10月3日前 |
| 第十二期 （2024年10月3日-2025年1月3日） | ￥ 元 | 2025年1月3日前 |

- 医用气体主机设备保养耗材费

每半年由中标人向招标人提交结算书，招标人审核完毕后中标人向招标人提交有效发票，招标人在30个工作日内转帐或支票方式支付。

（三）零星维修服务

每半年由中标人向招标人提交结算书，招标人审核完毕后中标人向招标人提交有效发票，招标人在30个工作日内转帐或支票方式支付。

## 五、履约保证金

为表示中标人履行合同的诚意，中标人在合同签订之日起30天内向招标人递交合同履约保证金￥100000元，用于合同执行中发生下述第六条约定的中标人违约事项或中标人不能完成合同规定的义务而使招标人蒙受损失时支付给招标人。若履约保证金不足抵扣违约金时，中标人仍应在限期内支付不足的违约金。合同期满后30天内，招标人将剩余的履约保证金退回中标人。

## 六、违约责任

（一）若招标人未能按合同规定支付服务费，在中标人发出书面通知给招标人之日起15天后，中标人可自行停止服务工作，直至招标人付款为止，引起的一切责任与中标人无关，同时，招标人须每天向中标人支付合同金额5‰的违约金，当违约金支付比例达到合同金额的5％时，中标人还有权终止合同。

（二）中标人未按运维保养服务范围、工作内容及要求完成运维保养工作而造成医气设备故障，导致影响医疗安全的扣罚当月服务费50%，并对由此造成的后果负全责，导致医疗事故的招标人有权追究中标人有关法律责任和赔偿损失。

（三）因中标人责任造成终端设备故障影响病人使用的扣罚当月服务费20%，导致医疗事故的招标人有权追究中标人有关法律责任和赔偿损失；

（四）中标人未按合同执行的招标人有权单方面终止合同，中标人同意招标人将其损失金额从合同款中予以抵扣。如果合同款项不足以抵扣赔偿额，招标人有权就未能抵扣部分向中标人要求补偿。

（五）在合同期内，甲乙双方不得擅自终止合同，若发生此情况，违约方须向另一方支付合同金额20％的违约金。

（六）中标人不得在未征求招标人同意情况下更换派驻招标人的现场人员。若中标人在未征求招标人同意或常驻医院值班人员未按约定在岗，第一次发现扣罚当月服务费10%，第二次发现招标人有权终止合同且不予退回全部履约保证金。

（七）招标人每季度对中标人进行考核（详见附件4），考核分数在80分（含）及以上为合格，考核分数低于80分的为不合格，将扣减10%当季度维保费用。中标人被考评不合格需按照招标人要求进行整改，并提供书面分析报告及整改措施。若中标人在1年内累计3次季度考核评分低于80分，或1年内累计2次季度考核评分低于70分，或1年内累计1次季度考核评分低于60分，招标人有权终止合同，并没收履约保证金，相关损失由中标人自行承担，中标人还需配合招标人完成相关交接手续。上述中标人的违约金可在履约保证金及服务费用中扣减。

（八）工程质量方面违约责任

1.招标人按照相关条款的约定抽查中标人的工程设备和材料时，发现所检查的设备和材料与相关条款约定标准中任何一项不符合时，中标人除必须全部返工，并赔偿由此造成的损失外，中标人应当按照该批次材料的价值。

2.中标人必须对施工质量负责，对各工序必须报验核查质量控制点。如中标人经自检合格并申请报验后，经招标人检查发现存在较大质量问题（如存在质量问题的部分超过检查部分工程的10%的），或未经招标人检查验收就自行隐蔽的分项工程，则该工序、分项工程质量为不合格，中标人必须对不合格部分进行返工，每次并承担违约金1万元，返工后经检查合格才准进入下一工序，工期不予顺延。复检的结果，按每一分项工程计算，总计发现3 次或连续发现2 次质量控制点不合格的，中标人每次承担违约金2万元；总计发现3 次以上（不含本数）或连续发现2 次以上（不含本数）质量控制点不合格的，中标人每次承担违约金3万元，中标人采取整改措施后效果仍不明显的，招标人有权部分解除合同，将该分项工程另行发包，并不免除中标人应承担的违约赔偿责任。

3.工程保修期内发现重大质量不合格问题（该重大质量问题应界定为达不到要求的质量标准，属质量保修的问题除外），中标人必须在规定的期限返工并达到合同约定的质量等级，并承担违约金5万元。

（九）安全生产方面的违约责任

1.中标人必须按国家及当地相关法律、法规、规范、标准等规定组织安全生产，同时承担安全生产责任。中标人在政府行政主管部门组织的质量安全检查中，被发现存在严重的安全隐患，被通报批评，或被新闻媒体曝光造成不良影响的，被通报或被曝光1 次，每次中标人须承担违约金2万元；造成严重社会影响或累计被通报或被曝光3 次以上（含本数）的，每次中标人须承担违约金5万元，同时，招标人有权解除合同，将本工程另行发包，并不免除中标人应承担的违约赔偿责任。

2.中标人在招标人进行的日常质量安全检查中，被发现存在安全隐患的，中标人应限期改正。若同样问题被发现2 次的或累计类似问题被发现3 次，中标人每次须承担违约金3万元；此类问题的认定，以招标人书面通知、指令、通报和会议纪要为准。

3.中标人因自身原因造成的重大安全事故（含工程质量事故）的，除按国家规定由行招标人管部门处罚外，中标人必须依照下列约定承担违约责任：

A、发生一级重大事故，中标人招标人支付违约金5 万元；

B、发生二级重大事故，中标人向招标人支付违约金3 万元；

C、发生三级重大事故，中标人向招标人支付违约金2 万元；

D、发生四级重大事故，中标人向招标人支付违约金 1 万元；

发生上述重大事故，招标人视情况严重性，有权对中标人作出承担限期改正至严重违约的责任，并有权部分或全部解除合同。

中标人依照上述约定支付的违约金后，所支付的违约金不足于弥补招标人损失的，中标人必须据实赔偿。

（十）文明施工、环境保护方面的违约责任

1.招标人经检查发现中标人因自身原因未能落实文明施工、环境保护的，每次中标人须承担违约金1万元，并限期改正；如不限期改正，每次中标人须承担违约金3万元。

2.在政府行政主管部门的检查中，中标人的施工场地被评为不合格工地的，或者被通报批评的，或者被新闻媒体曝光的，每发生1次中标人须承担违约金2万元，并立即采取切实有效措施予以整改；拒不采取切实有效的措施整改的，或整改效果不明显的，招标人有权部分或全部解除合同，履约保证金不予退回，并要求中标人赔偿由此造成的损失。

3.中标人在施工过程中因其自身原因造成周围环境卫生状况较差被投诉的，中标人必须在当天内整改。若故意拖延或同样问题累计被投诉2 次，或累计被投诉3 次，经查实，每次中标人须承担违约金2万元。

4.中标人应妥善保护招标人提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

5.未经招标人同意，中标人擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由中标人负责并承担损失。

（十一）项目分包、转包方面的违约责任

中标人违法分包或者转包工程，一经发现，除限期改正其违反行为外，中标人还须向招标人支付1万元作为违约金，同时，招标人针对上述违约行为有权单方部分解除合同或全部解除合同，由此而造成的经济损失由中标人负责赔偿。

（十二）人员和设备投入不到位的违约责任

1.中标人因人员或设备投入不足导致项目进度缓慢，除了限期整改外，每次还要向招标人支付违约金2万元。中标人拒不限期改正的，必须承担违约金5万元，直至部分或全部解除合同。

2.中标人必须服从招标人管理，对招标人的指令，若无正当理由而公开或变相拒不执行的，招标人视情节严重程度有权给予1万元－5万元的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。

3.中标人的项目经理或技术负责人必须常驻施工现场主持施工工作，若中标人的项目经理现场管理不到位、不尽力，徒有虚名、形同虚设，中标人必须按照招标人的指令限期改正或撤换项目经理，并承担2万元违约金；若中标人代表擅自离场连续超过2天且无招标人同意，每缺席1 人次，每人次中标人须承担1万元违约金。

## 七、零星维修要求

(一)关于工期

1.招标人要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得中标人同意，不增加费用。

2.因招标人未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

3.因非中标人原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因数影响，导致停工2小时以上（周一至周五），周六周日停工4小时以上工期相应顺延。

4.因施工方原因，不能按期开工或中途无故停工、返工而影响工期，工期不顺延。

5.改造方案实施时，不能影响其他的场所使用，施工前要对周围设备进行安全及卫生保护,上班时间必须保证医院正常使用, 由于施工不当造成的损失由中标人负责并承担损失。

（二）关于工程质量、工程施工过程管理及验收

1.本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和技术规范与国家现行标准为准，工程质量应达到国家质量评定合格标准。

2.工程施工过程管理

2.1开工管理

项目需获得职能科室允许后，方可进场开工，并由此计算施工工期。施工图须经中标人组织详细审查后方可施工，尤其是影响较大、施工较复杂、工艺较特殊的工程项目。

使用科室搬迁及清空施工场地后，中标人不得擅自拆除或搬运招标人的设备及家具、能够再利用的材料等资产。应由招标人项目负责人须通知物业管理科、设备科、保卫科、物流科、信息科及时拆除有用设备或物资；待以上科室确认已全部拆除完毕后，剩余物资由招标人项目负责人书面通知施工单位清理。

项目开工前，招标人项目负责人须做好使用科室的交底和协调工作，并向使用科室和周围受影响的科室发出《施工告知书》；

中标人进入施工场所前，按《施工单位进场须知》办理进场手续和做好文明施工围蔽措施。

2.2施工过程材料管理

（1）中标人采购的设备材料，原则上品牌、型号、规格、产地、技术指标、价格和供货商须和附件清单一致。如中标人选中的投标品牌无法满足本工程的供货和施工需要，中标人须采购招标人在招标阶段推荐的其他材料品牌，而材料价格仍按其清单报价。

（2）招标人发现中标人采购或使用不符合投标品牌的材料、不符合设计或标准要求的材料时，可要求中标人在限定的时间运出施工场地、负责修复、拆除或重新采购，并由中标人承担由此发生的一切费用，延误的工期不予顺延。

（3）若清单推荐的几种品牌，由于特殊原因还无法满足本工程的供货和施工需要，则中标人应呈送专项申请报告说明原因，另推荐三种以上质量档次相同的材料供应商和产品的详细资料、产品样板及价格供招标人选择代用，招标人可从中选定一家供应商的样板与价格，则此价格即作为该材料的结算价格；如招标人不同意选择中标人报送的产品，则按照双方制订的看样定板选材程序进行材料品牌的综合评选，经材料评审小组确定厂家、品牌及样板，由中标人与材料供应商签订采购合同，材料价格的结算原则按照6.3的规定执行。

（4）进入现场检验试验

中标人采购的材料和工程设备在使用前，需经招标人确认，须经监理人员（如有）、2名招标人工程管理人员共同验收，经验收合格后方可使用。合同双方当事人应做好检验书面记录，并要求指定人选及时办理签认手续。未经检测合格的产品不准使用于工程上，否则必须无条件拆除并承担相应责任。招标人保留委托有资质的独立第三方对材料进行检测的权利。

招标人供应的，检验试验费由招标人承担；中标人采购的，检验试验费由中标人承担并已含在投标报价中（不包括第三方专项检测费），但节能检测样品由中标人提供，包含在投标报价中，招标人不再支付给中标人。（注意：如果是这样规定，造价清单中须说明）

2.3工程变更、签证

经发包方确认的设计方案（平面布局或效果）和使用功能需求、已选定主要材料样板或品牌规格，原则上不允许变更，允许设计变更的原则：

（1）设计存在有违国家设计规范的失误或错、漏；

（2）由于采用更有利于工程进度或成本的新工艺、新技术；

（3）由于原定使用的材料品种或品牌停产或选择错误；

（4）由于结构、天气、施工条件限制等因素导致的方案变更。

设计变更需按审批流程经发包方同意。未经批准不得擅自实施变更。

3.施工质量管理

中标人应及时组织招标人办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。隐蔽工程须经验收合格后方可进行下一道工序的施工。隐蔽验收须经2名招标人管理人员检查合格后方可封闭，须有文字及拍照图片记录存档。

招标人不按时参加隐蔽和中间工程验收中标人可自行验收，招标人应予承认。若招标人要求复验时，中标人应按要求办理复验。若复验合格，招标人应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由中标人承担，但工期不予以顺延。

中间工程验收，发现工程质量达不到约定标准，中标人应拆除和重新施工，直到符合约定标准为止。因中标人原因达不到约定标准的，其返工费用由中标人承担，工期不予顺延。因招标人原因达不到约定标准的，由招标人承担拆除和重新施工的费用及相应的损失，顺延延误的工期。

4.竣工验收

施工完成后，施工单位应向招标人项目负责人提出验收申请后，按以下规定办理验收手续：

项目交由使用科室投入使用满2个星期或试运行期满1个月（以先到的时间为准），组织竣工验收工作。验收合格，由此进入项目质保期。竣工验收内容主要针对项目各系统核心质量、核心功能的问题。

5.质量保修约定（详见附件7）。

（三）有关安全生产和防火的约定

1.中标人提供的施工图纸或做法说明，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。施工期间要注意保护施工区域原有的消防装置，施工完毕要恢复原状，不得遮挡。

2.中标人在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他相关的法规、规范及我院的《安全责任书》、《文明施工承诺书》的相关规定。

3.由于招标人确认的图纸或做法说明，违反有关安全操作规程、消防条例和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，招标人应承担由此产生的一切经济损失。

4.由于中标人在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，中标人应承担由此引发的一次经济损失。

## 八、合同的解除

1.甲乙双方协商一致，可以解除合同。

2.任何一方严重违约导致合同无法继续履行的，另一方可以解除合同。此外任何一方不得单方解除合同。

## 九、合同争议解决方式

在本合同执行过程中，甲乙双方须严格遵守国家有关法规、法令和政策，发生任何纠纷时双方应通过友好协商解决，如果无法达成协议，所发生的纠纷将向服务所在地人民法院提起诉讼。

## 十、廉政建设

1、甲乙双方在合同履行期间应遵守国家和政府有关廉政方面的规定和要求，禁止任何商业贿赂行为。

2、如果中标人一旦被列入商业贿赂不良记录，甲乙双方合同将解除，并由中标人承担违约及给招标人造成的损失或设备损害责任。

## 十一、其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字、单位盖章且中标人提交了履约保证金后生效。本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应当采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

2.本合同未尽事宜参照国家有关法律、法规协商处理。

3.本合同一式陆份，其中正本两份，甲、乙双方各执一份；副本肆份，招标人执叁份，中标人执壹份，副本与正本具有同等法律效力。

4.本合同附件：

附件1：用户需求书

附件2：医用气体及呼叫对讲系统设备清单

附件3：医用气体主机设备保养耗材更换清单

附件4：医用气体及呼叫对讲系统500元以下（含500元）配件清单

附件5：医用气体及呼叫对讲系统零星维修综合单价清单

附件6：医用气体及呼叫对讲系统运维保养考核评分表

附件7：廉洁购销合同

附件8：工程质量保修协议

附件9：安全责任书

附件10：安全文明施工承诺书

## 附件1：项目需求书

见招标文件

## 附件2：医用气体及呼叫对讲系统设备清单

表1  医用气体及呼叫对讲系统设备清单

| 序号 | 设备种类 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制氧主机 | 4 | 台 | Al-L（1300SCFH） |  | 原装整机进口 美国AIRSEP |
| 2 | 空压机 | 4 | 台 | ES 45 |  | 原装整机进口 美国GD芬兰分公司 |
| 3 | 冷干机 | 4 | 台 | GDD0550 |  | 原装整机进口 美国GD芬兰分公司 |
| 4 | 主路过滤器 | 4 | 台 | AFF75B |  | 原装整机进口日本SMC |
| 5 | 双级精密过滤器 | 4 | 个 | GDF0048 GDU0048 |  | 原装整机进口 美国GD芬兰分公司 |
| 6 | 活性碳前级除菌过滤器 | 2 | 个 | GDK0048 |  | 原装整机进口 美国GD芬兰分公司 |
| 7 | 后级除菌过滤器 | 2 | 个 | GDS0018 |  | 原装整机进口 美国GD芬兰分公司 |
| 8 | 空气罐 | 3 | 个 | / |  | 2m3(不锈钢) |
| 9 | 氧气罐 | 3 | 个 | / |  | 2m3(不锈钢) |
| 10 | 纯度仪 | 2 | 台 | / |  | 原装整机进口美国 Teledyne |
| 11 | 流量计 | 2 | 台 | RCM |  | 原装整机进口美国RCM |
| 12 | 自动排水（油）器 | 10 | 个 | GardnerDenver |  | / |
| 13 | 安全阀 | 1 | 个 | / |  | A28-16/DN25 |
|  |  | 1 | 个 | / |  | A28-16C/DN40 |
|  |  | 2 | 个 | / |  | A27W-10T/DN25 |
|  |  | 2 | 个 | / |  | A27W-10T/DN40 |
|  |  | 8 | 个 | / |  | A27W-16T/DN15 |
| 14 | 压力表 | 6 | 个 | / |  | Y-100铜质压力表 |
|  |  | 12 | 个 | / |  | Y-60铜质压力表 |
| 15 | 气体报警器 | 1 | 台 | 捷锐 |  | 三气 |
| 16 | 配电柜 | 2 | 个 | / |  | / |
| 17 | 空压机组 | 1 | 套 | 复盛 | 功率37KW 流量5.6m³/min | 1号楼 |
| 18 | 空压机组 | 1 | 套 | 佳力士 | 功率37KW 流量5.6m³/min | 1号楼 |
| 19 | 吸附式干燥机 | 2 | 套 | 汉粤 | 流量2m³/min | 1号楼 |
| 20 | 一级过滤器 | 2 | 台 |  |  | 1号楼 |
| 21 | 二级过滤器 | 4 | 台 |  |  | 1号楼 |
| 22 | 流量计 | 1 | 台 | RCM |  | 1号楼 |
| 23 | 空气储罐 | 2 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 1号楼 |
| 24 | 压缩空气减压阀 （7公斤） | 1 | 只 |  |  | 1号楼 |
| 25 | 压缩空气减压阀 （4公斤） | 1 | 只 | 英国EHC |  | 1号楼 |
| 26 | 一体式医用空气压缩机组 | 1 | 套 | 必康美德 | 流量 13.8Nm³/h | 2号楼 |
| 27 | 空气储罐 | 1 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 2号楼 |
| 28 | 空压机组 | 2 | 套 | 上海复盛 | 功率7.5KW 流量1m³/min | 体检中心 |
| 29 | 吸附式干燥机 | 2 | 套 | 汉粤 |  | 体检中心 |
| 30 | 空气储罐 | 1 | 台 | 上海申江 | 1m³ | 体检中心 |
| 31 | 维保设备 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 技术参数 | 备注 |
| 32 | 液环真空泵 | 2 | 台 | 佶缔纳士 | 功率15KW | 1号楼 |
| 33 | 液环真空泵 | 1 | 台 | 佶缔纳士 | 功率11KW | 1号楼 |
| 34 | 爪式真空泵 | 1 | 台 | 莱宝 | 功率6.7KW | 1号楼 |
| 35 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.5m³ | 1号楼 |
| 36 | 一体式负压机组 | 1 | 套 | 必康美德 | 功率2.2KW*4 | 2号楼 |
| 37 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.5m³ | 2号楼 |
| 38 | 液环真空泵 | 1 | 台 | 佶缔纳士 | 功率0.81KW | 体检中心 |
| 39 | 储气罐 | 2 | 台 |  | 1.0m³ | 体检中心 |
| 40 | 氧气终端 | 1117 | 个 | 英国EHC/捷锐 |  | 1号楼 |
| 41 | 负压终端 | 1110 | 个 | 英国EHC/捷锐 |  | 1号楼 |
| 42 | 空气终端 | 182 | 个 | 英国EHC/捷锐 |  | 1号楼 |
| 43 | 二氧化碳终端 | 16 | 个 | 捷锐 |  | 1号楼 |
| 44 | 笑气终端 | 16 | 个 | 捷锐 |  | 1号楼 |
| 45 | 氮气终端 | 3 | 个 | 捷锐 |  | 1号楼 |
| 46 | 氧气流量表 | 300 | 个 | 捷锐 |  | 1号楼 |
| 47 | 湿化瓶 | 300 | 个 | 捷锐 |  | 1号楼 |
| 48 | 电源插座 | 2096 | 个 | 松本 |  | 1号楼 |
| 49 | 床头灯 | 991 | 个 | 国产 |  | 1号楼 |
| 50 | 气体报警器 | 8 | 套 | 必康美德 |  | 1号楼 |
| 51 | 气体报警器 | 2 | 套 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 52 | 氧气终端 | 731 | 个 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 53 | 负压终端 | 904 | 个 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 54 | 空气终端 | 312 | 个 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 55 | 二氧化碳终端 | 74 | 个 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 56 | 阀门箱 | 19 | 台 |  |  | 2号楼 |
| 57 | 区域报警器 | 18 | 台 | 捷锐 |  | 2号楼 |
| 58 | 电源插座 | 1606 | 个 | 松本 |  | 2号楼 |
| 59 | 床头灯 | 1296 | 个 |  |  | 2号楼 |
| 60 | 显示屏 | 75 | 套 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 61 | 护士呼叫总台 | 27 | 个 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 62 | 呼叫分机 | 1192 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 63 | 卫生间呼叫制 | 412 | 个 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 64 | 病区对讲信息管理服务器 | 13 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 65 | 医护对讲系统主机 | 16 | 套 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 66 | 数据处理器 | 292 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 67 | 彩色大显示屏 | 12 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 68 | 中文信息显示屏 | 25 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 69 | 病床工作站 | 680 | 套 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 70 | 病房工作站 | 250 | 套 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 71 | 卫生间紧急呼叫分机 | 230 | 个 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |
| 72 | 24口网络交换机 | 13 | 台 | 佛山飞星 |  | 1号楼 |

表2  黄埔院区医用气体及呼叫对讲系统设备清单

| 序号 | 设备 | 数量 | 单位 | 品牌 | 技术规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温液氧储罐 | 2 | 台 | 川牌 | 5.0m3 |
| 2 | 液氧汽化器 | 2 | 台 | 川牌 | 200m3/h |
| 3 | 稳压装置 | 2 | 套 | 萨伯美格 |  |
| 4 | 分气缸 | 1 | 台 | 盛鑫 |  |
| 5 | 一体式无油空气压缩机机组 | 1 | 套 | 萨伯美格 |  |
| 6 | 储气罐1.5m3 | 2 | 台 | 申江 | 1.5m3 |
| 7 | 分气缸（空气分气缸） | 1 | 台 |  |  |
| 8 | 一体式液环真空泵机组 | 1 | 套 | 萨伯美格 |  |
| 9 | 储气罐2.0m3 | 2 | 台 | 申江 | 2.0m3 |
| 10 | 负压分汽缸 | 1 | 台 |  | φ273，L=1200mm |
| 11 | 储气罐 | 1 | 台 | 申江 | 分气缸φ800直径，0.8m3 |
| 12 | 集污罐 | 3 | 台 |  | 0.3m3 |
| 13 | 水箱 | 1 | 个 | 萨伯美 | 304不锈钢φ800*1000mm |
| 14 | 除菌过滤器 | 1 | 套 |  | 灭菌<500个/m3，G=250m3/h |
| 15 | 空压机 | 2 | 台 | 佳力士 | OGWB11F-1.6/8.5 |
| 16 | 冷冻式干燥机 | 1 | 台 | 汉粤 | HAD-2MZ |
| 17 | 储气罐 | 1 | 台 | 申江 | 1m3 |
| 18 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 10+10 |
| 19 | 氧气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 5+5 |
| 20 | 二氧化碳汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 |
| 21 | 氮气汇流排 | 1 | 套 | 捷锐 | 3+3 |
| 22 |  |  |  |  |  |
| 23 | 氧气流量计 | 25 | 台 | 杭州利华 |  |
| 24 | 区域报警箱 | 23 | 个 | 捷锐 |  |
| 25 | 阀门箱 | 29 | 个 | 捷锐 |  |
| 26 | 氧气终端 | 799 | 个 | 捷锐 |  |
| 27 | 空气终端 | 105 |  | 捷锐 |  |
| 28 | 负压终端 | 789 |  | 捷锐 |  |
| 29 | 氮气终端 | 16 |  | 捷锐 |  |
| 30 | 二氧化碳终端 | 25 |  | 捷锐 |  |
| 31 | 废气终端 | 27 |  | 捷锐 |  |
| 32 | 负压瓶挂座 | 635 |  |  |  |
| 33 | 电源插座 | 2499 |  | 罗格朗 |  |
| 34 | 床头灯 | 719 |  | 飞力 |  |
| 35 | 护士工作站 | 17 | 台 | 飞星 |  |
| 36 | 医护工作站 | 17 | 台 | 飞星 |  |
| 37 | 系统数据处理器 | 17 | 台 | 飞星 |  |
| 38 | 病床工作站 | 772 | 台 | 飞星 |  |
| 39 | 紧急呼叫分机 | 287 | 部 | 飞星 |  |
|  | 呼叫控制器 | 398 | 台 | 飞星 |  |
|  | HIS系统服务器 | 1 | 套 | 飞星 |  |
|  | 信息发布器 | 16 | 套 | 飞星 |  |

## 附件3：医用气体主机设备保养耗材更换清单

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 更换周期 | 预估数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、越秀院区 |  |  |  |  |  |
| 1 | 空压机专用机油 | CompAir4000 oil | 4000h | 8桶 | 制氧系统 |
| 2 | 空压机油气分离器 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 4000h | 8支 | 制氧系统 |
| 3 | 空压机风隔 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 1000h | 32支 | 制氧系统 |
| 4 | 空压机油隔 | ES45-7.5A/ BLE45-7.5A | 2000h | 16支 | 制氧系统 |
| 5 | 空气压缩机皮带 | 1600/1900 | 4000h或者按需 | 24条 | 制氧系统 |
| 6 | 专用精密过滤器F级滤芯 | c-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 7 | 专用精密过滤器U级滤芯 | T-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 8 | 专用主路过滤器滤芯 | A-007 | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 9 | 制氧主机预过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 10 | 制氧主机组合过滤器芯 | AS-L(1300) | 4000h | 4支 | 制氧系统 |
| 11 | 活性碳过滤器K级滤芯 | H-007(活性炭) | 4000h | 2支 | 制氧系统 |
| 12 | 专用除菌过滤器滤芯 | 除菌过滤器 | 4000h | 2支 | 制氧系统 |
| 13 | 空气滤芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 14 | 滤水杯 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 15 | 水过滤器芯 | 复盛ZWV37A | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 16 | 水位计 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 17 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 18 | 泄放电磁阀 | 复盛ZWV37A | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 19 | 管路过滤器芯 | 汉粤C-T-A-007 | 4000h | 6支 | 1号楼 |
| 20 | 空气滤芯 | 佳力士37KW | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 21 | 水过滤器芯 | 佳力士37KW | 2000h | 2支 | 1号楼 |
| 22 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 23 | 泄水阀 | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 24 | 软水器吸附树脂 | 佳力士37KW | 4000h | 1支 | 1号楼 |
| 25 | 吸附式干燥机活性氧化铝干燥剂 | 汉粤 | 8000h | 250Kg | 1号楼 |
| 26 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATION)8000/10000小时油腔泵设备（枪）（包含一支专业加油枪） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 27 | A级保养（8000/10000 HOURS COMPRESSOR LUBRICATIIO) N8000/10000 更换添加转子油脂） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 28 | A级保养（1-YEAR UNIT BASIC SERVICE KITSL 1年单位基本服务包）（空气滤芯和皮带） | 必康美德 | 8000h | 1套 | 2号楼 |
| 29 | 爪式真空泵更换 O 型密封圈 | 莱宝 | 2000h | 1支 | 1号楼 |
| 30 | 爪式真空泵更换润滑油 | 莱宝 | 10000h | 1套 | 1号楼 |
| 31 | 真空泵油滤 | 必康美德 | 4000h | 4支 | 2号楼 |
| 32 | 真空泵油分芯 | 必康美德 | 4000h | 4支 | 2号楼 |
| 33 | 细菌进口过滤器滤芯 | 必康美德 | 8000h | 1支 | 2号楼 |
| 34 | 真空泵合成油 | 必康美德 | 8000h | 1桶（22L） | 2号楼 |
| 35 | 空气滤芯 | 佳力士11KW | 2000h | 4支 | 黄埔院区 |
| 36 | 水过滤器芯 | 佳力士11KW | 2000h | 4支 | 黄埔院区 |
| 37 | 电磁阀（进补水）1/2″ | 佳力士11KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 38 | 泄水阀 | 佳力士11KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 39 | 软水器吸附树脂 | 佳力士7.5KW | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 40 | 过滤消声器 | 汉粤HAD-2MZ | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 41 | 管路过滤器芯 | 汉粤T-A-002 | 4000h | 2支 | 黄埔院区 |
| 42 | 进气过滤器滤芯 | 萨伯美格IZVF32 | 1500h | 9支 | 黄埔院区 |
| 43 | 过滤器1滤芯 | 萨伯美格FC3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 44 | 过滤器2滤芯 | 萨伯美格FT3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 45 | 过滤器3滤芯 | 萨伯美格FA3-G | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 46 | 过滤器4滤芯 | 萨伯美格FH3 | 1500h | 2支 | 黄埔院区 |
| 47 | 空气压缩机皮带 |  | 4000h或者按需 | 9条 | 黄埔院区 |

## 附件4：医用气体及呼叫对讲系统500元以下（含500元）配件清单

| 1 | 名称 | 型号规格 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 电源插座 | 五孔插座，10A | 松本、罗格朗、公牛 |
| 3 | 电源开关 | 一开单控开关，10A | 松本、TCL、公牛 |
| 4 | 床头灯 | 嵌入式日光灯 10W | 国产优质 |
| 5 | 摇臂式床头灯 | 日光灯 10W | 国产优质 |
| 6 | 低压螺纹阀门 | DN15-DN50 | 埃美柯 |
| 7 | 气体终端胶垫 | 圆形 | 国产优质 |
| 8 | 对讲分机 | T-300B | 佛山飞星 |
| 9 | 对讲机手柄（含手持线） |  | 佛山飞星 |
| 10 | 对讲机电源 | 220v变12v | 国产优质 |
| 11 | 卫生间紧急呼叫分机 |  | 佛山飞星 |
| 12 | 负压机组进水电磁阀 |  | 国产优质 |
| 13 | 接触器 | 25A | 西门子、施耐德、ABB |
| 14 | 接触器 | 32A | 西门子、施耐德、ABB |
| 15 | 接触器 | 15A | 西门子、施耐德、ABB |
| 16 | 断路器 | 63A | 西门子、施耐德、ABB |
| 17 | 断路器 | 50wA | 西门子、施耐德、ABB |
| 18 | 中间继电器 | 24v | 西门子、施耐德、ABB |
| 19 | 空压机压力软管 | 3MM | 国产优质 |
| 20 | 空压机压力软管 | 6MM | 国产优质 |
| 21 | 空压机压力软管 | 8MM | 国产优质 |
| 22 | 空压机压力软管 | 10MM | 国产优质 |
| 23 | 空压机压力软管 | 12MM | 国产优质 |
| 24 | 空压机阀门 | DN15 | 国产优质 |
| 25 | 空压机阀门 | DN20 | 国产优质 |
| 26 | 空压机阀门 | DN25 | 国产优质 |
| 27 | 压缩机皮带 |  | 国产优质 |

## 附件5：医用气体及呼叫对讲系统零星修缮综合单价清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 推荐品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备带 | 1、材质：铝合金 2、包括设备带上所有开孔工作、插座开关灯具的布线接通 3、设备样式应与病区设备 带保持一致 | 1 | 米 |  | 上海可达、超捷、晴杨 |  |
| 2 | 氧气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 3 | 空气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 4 | 负压终端 | 规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 5 | 二氧化碳终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标/英标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 6 | 废气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 7 | 氮气终端 | 1、规格：Φ8 2、安装方式：嵌入式 3、德标 4、包含所有配件 | 1 | 个 |  | 捷锐 |  |
| 8 | 氧气流量计 | - 规格：LZR-200 - 2L/min～200L/min | 1 | 个 |  | 杭州利华 |  |
| 9 | 氧气流量计 | 1、规格：LZR-600 2、3L/min～999L/min | 1 | 个 |  | 杭州利华 |  |
| 9 | 电源插座 | 五孔插座，10A | 1 | 个 |  | 松本、罗格朗、公牛 |  |
| 10 | 电源开关 | 一开单控开关，10A | 1 | 个 |  | 松本、TCL、公牛 |  |
| 11 | 床头灯 | 嵌入式日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质 |  |
| 12 | 摇臂式床头 灯 | 日光灯 10W | 1 | 个 |  | 国产优质 |  |
| 13 | 电源线 | ZRBV-4mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、 南洋、双菱 |  |
| 14 | 电源线 | ZRBV-2.5mm2 | 1 | 米 |  | 广州电缆厂、南洋、双菱 |  |
| 15 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ8×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 16 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ10×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛 山华鸿、宁波永享 |  |
| 17 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ12×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 18 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ15×1mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ16×1.2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 19 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ19×1.2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 20 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ22×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 21 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ28×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 22 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ32×2mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波永享 |  |
| 23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ42×2.5mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 23 | 医用脱脂紫铜管 | 1、Φ48×2.5mm 2、含所有配件、管件制作、安装 | 1 | 米 |  | 浙江海亮、佛山华鸿、宁波 永享 |  |
| 24 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN15 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 25 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN20 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 26 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN25 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 27 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN32 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 28 | 低压螺纹阀门 | 1、类型:截止阀 2、材质:全铜 3、规格:DN50 4、工作压力:1.6MPa 5、连接形式:螺纹连接 | 1 | 个 |  | 埃美柯 |  |
| 29 | 对讲分机 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上 2、型号：TC-300B 3、应与病区对讲分机规格型号统一 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 30 | 护士呼叫总台 | 1、安装方式：桌面放置 2、型号：TC-2000A 3、应与病区护士呼叫总台规格型号统一 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 31 | 普通显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-4006 | 1 | 台 |  | 飞星 | 1 号楼 |
| 32 | 病床工作站 | 1、类型：嵌入式安装在设备带内或墙壁上。 2、规格型号：FX-6020 3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 33 | 病房工作站 | 1. 类型：嵌入式安装，与墙面平齐，配专用底盒 。 2. 规格型号：FX-6030 3、规格型号应当与病区其他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 34 | 对讲分机手 持呼叫器（含手持线） | 1、名称：对讲分机手持呼叫器（含手持线） 2、配套 FX-6020 型号病床 工作站使用 | 1 | 个 |  | 飞星 | 2 号楼 |
| 35 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-6060 | 1 | 台 |  | 飞星 | 2号楼 |
| 36 | 病床工作站 | 1、安装方式：设备带嵌入式安装 2、规格型号：FX-3010 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 37 | 医护对讲副机 | 1、安装方式：明装 2、规格型号：FX-3020C 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 38 | 护士工作站 | 1、安装方式：桌面放置或通过配件墙面固定安装 2、规格型号：7 寸彩色液晶屏，FX-3021C 3、规格型号应当与病区其 他工作站保持一致。 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 39 | 中文信息显示屏 | 1、安装方式：病区走廊悬挂安装 2、规格型号：FX-4108 | 1 | 台 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 40 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机FX-2003P 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 黄埔院区 |
| 41 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机NC-203M 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀2号楼 |
| 42 | 卫生间紧急呼叫分机 | 1、名称：紧急呼叫分机TC-203k 2、安装方式：墙上明装 3、功能：带紧急呼叫指示灯，呼叫成功时为闪烁状态。配防水垫片，确保在潮湿的环境下能正常工作。 | 1 | 个 |  | 飞星 | 越秀1号楼 |
| 43 | 超五类网络线 | 超五类网络线 | 1 | 米 |  | 安普 |  |
| 44 | 配线 | 1、名称：导线 2、规格型号：RVV2*0.75 3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式 | 1 | 米 |  | 南洋 |  |
| 45 | 配线 | 1、名称：导线 2、规格型号：RVV2*1.5 3、配线形式：桥架、线槽、线管等敷设方式 | 1 | 米 |  | 南洋 |  |
| 46 | 线槽 | 24×14mm2 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 47 | 线槽 | 39×19mm2 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 48 | PVC 线管 | 材质：PVC 管φ 20 | 1 | 米 |  | 联塑 |  |
| 49 | 显示屏 | 数字显示屏 型号：TC-403 | 1 | 个 |  | 佛山飞星 |  |
| 50 | 压缩空气7公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只 |  |  |  |
| 51 | 压缩空气4公斤紧急负压阀门 | （ 22mm ) | 1 | 只 |  |  |  |
| 52 | 压缩空气输出口 | （ 7/4 公斤） | 1 | 只 |  |  |  |
| 53 | 二气传感器连报警器 | （空气7/4公斤） | 1 | 只 |  |  |  |
| 54 | 负压机组真空电磁阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 55 | 真空机组单向阀 | DN80 | 1 | 只 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 56 | 汇流排压力传感器 | 型号：B-103 用于氧气、二氧化碳汇流排传感器 | 1 | 只 |  | 美国 | 越秀1号楼 |
| 57 | 汇流排连接钢瓶软管 | 1.适用于捷锐氧气汇流排、二氧化碳汇流排、氮气汇流排 | 1 | 条 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 58 | 空压机控制器 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 59 | 螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 60 | 大修螺杆机头 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 61 | 风冷却总成 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 62 | 散热风扇 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 63 | 空压机马达 | 空压机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 64 | 卸载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 65 | 加载电磁阀 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 66 | 热膨胀阀 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 67 | 温度传感器 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 68 | 压力传感器 |  | 1 | 个 |  |  | 越秀1号楼 |
| 69 | 压缩机密封件 | 空压机专用 | 1 | 个 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 70 | 冷干机压缩机 | 冷干机专用 | 1 | 台 |  | 登福/国产 | 越秀1号楼 |
| 71 | 制氧机控制器 | 制氧机专用 | 1 | 个 |  | 美国 | 越秀1号楼 |
| 72 | 制氧机电磁阀 | ASCO | 1 | 个 |  | 进口 | 越秀1号楼 |
| 73 | 过滤器电磁阀 | 水过滤器专用（MIC-A） | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 74 | 冷干机温度传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 75 | 冷干机压力传感器 | GD冷干机专用 | 1 | 个 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 76 | 冷干机风扇 | GD冷干机 | 1 | 台 |  | 国产 | 越秀1号楼 |
| 77 | 压力传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 78 | 温度传感器 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 个 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 79 | 空压机机头 | 萨伯美格空压机组用 | 1 | 台 |  | 国产 | 黄埔院区 |
| 二、拆除工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 设备带拆除、重装 |  | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 81 | 气体终端拆除 | 包含氧气、空气、负压、二氧化碳等 | 1 | 个 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 82 | 管道拆除 | 管径Φ8-Φ16 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 83 | 管道拆除 | 管径Φ20-Φ42 | 1 | 米 |  | 包含拆除、搬运、二次运输、清理、无害化处理 |  |
| 备注： 1.以上综合单价包含材料安装费、运输费、税费等项目执行过程中的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件6：医气设备、制氧设备及呼叫系统维护保养考核评分表

| 序号 | 考评内容 | 考核对细则 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员素质及配备 | 驻场值班人员未按照合同相关条款要求持证上岗 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 乙方未按要求为驻场人员缴纳社会养老保险、工伤保险等社保基金（查验合同及解缴凭证）。 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 驻场项目负责人不具备合同要求一致的工作经验、技术能力，不具备处理故障的能力。 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 未按合同要求配备驻场人员或常驻医院值班人员未按约定在岗 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 乙方在未征求甲方同意更换驻场人员 | 每次扣10分 |  |
| 2 | 质保体系 | 乙方质量管理制度及考核措施不健全、不完善。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 乙方事故应急预案不健全、不完善，未按照要求组织应急演练。 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 乙方维修机具、计量器具和检验测试的仪器设备不完善、与业务项目不相适应。 | 每次扣5分 |  |
| 3 | 维保工作质量 | 未按照合同内容及时提交季度工作总结 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 未按照要求建立完整的维保台帐和年度维保计划。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 设备故障原因、维修措施以及处理结果等情况记录不完善，有缺失。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 乙方未按维护保养范围、内容要求完成维护保养工作而造成主机房故障影响医疗用气 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 未按照年度/季度巡检任务按时完成巡检任务，巡检率不满足要求 | 每次扣5分 |  |
| 4 | 维修响应 | 接到一般故障通知后，未能于15分钟到达现场处理 | 每次扣10分 |  |
|  |  | 设备故障未在合同约定的时间内完成（甲方原因，乙方经书面申请并得到甲方批准的延长维修时间项目除外） | 每次扣10分 |  |
| 5 | 维修质量 | 偶有设备返修记录，但未造成影响。 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 3次以上设备返修记录，对使用造成较大影响或引起科室投诉。 | 每次扣10分 |  |
| 6 | 人员纪律 | 驻场人员偶有1次违反相关管理规定，但没有造成影响。 | 每次扣2分 |  |
|  |  | 驻场人员多次（1次以上）违反相关管理规定或其行为造成较大影响。 | 每次扣10分 |  |
| 7 | 客户投诉 | 着装不整齐，待人不礼貌，维修质量差等原因引起科室投诉。 | 每次扣10分 |  |
| 8 | 安全措施 | 有安全工作监督机制，（偶有1次）操作不符合安全要求，但无安全隐患。 | 每次扣5分 |  |
|  |  | 安全意识较低，经常有操作不符合安全要求，有安全隐患。 | 每次扣10分 |  |

## 附件7：廉洁购销合同

廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）：中山大学附属肿瘤医院

乙方（企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《合同法》及合同约定购销货物（药品、设备、物资）、服务和工程等。

二、甲方应当严格执行合同验收、入库等管理制度，对采购合同清单及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定                        作为企业代表洽谈业务。企业代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、平台科室等推销产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生健康部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为双方合同的重要组成部分，与合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：                   法定代表人（负责人）：

经办人签名：                             经办人签名：

2022年   月   日                        2022年   月  日

## 附件8：工程质量保修协议

工程质量保修协议

甲方：（全称）中山大学附属肿瘤医院

乙方：（全称）

为保证工程（工程名称）在合理使用期限内正常使用，甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，签订工程质量保修协议。乙方在质量保修期内应按照有关规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、质量保修范围：

质量保修范围包括乙方为本项目提供的所有设备、材料及配套安装等所有合同施工的内容。

二、质量保修期

2.1 质量保修期从竣工验收合格之日起计算。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期为1年。

三、 质量保修责任

属于保修范围的项目发现问题，乙方在接到甲方报障电话时，应按以下规定时间到达现场予以处理，确保甲方使用部门的正常工作不受影响。乙方不在约定期限内派人保修，甲方可自行或指派第三方保修，费用从质量保修金内扣除。。

3.1一般情况下保修范围的项目发现问题，乙方应在接到甲方通知后的24小时内派人保修。

3.2 保修范围的项目发现的问题影响到医疗正常工作的，乙方应在接到通知后4小时内到达现场保修。

3.3 保修范围的项目发生紧急抢修事故的，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

3.4在国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保主体结构的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。

3.5质量保修完成后，由甲方组织验收。

四、质量保修费用

凡因质量问题引起的保修及材料费用，包括因乙方响应不及时而由第三方进行的保修费用，全部由乙方承担。

五、其它

5.1  双方约定的其它工程质量保修事项：

5.2  本工程质量保修协议，作为合同附件，其有效期限至保修期满。

甲方 （公章）：                   乙方 （公章）：

法定代表人（签字）：              法定代表人（签字）：

授权代理人：                      授权代理人：

2022年    月    日                2022年    月    日

## 附件9：安全责任书

安全责任书

甲方：（全称）：中山大学附属肿瘤医院

乙方：（全称）：

为在中山大学附属肿瘤医院医气设备、制氧设备及呼叫系统零星维修的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目建设单位中山大学附属肿瘤医院，以下简称“甲方”）与                    （以下简称“乙方”），特此签订安全生产书：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产和安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批；同时施工；同时验收，投入使用。

4、定期召开安全生产调度会，及时转达中央及地方有关安全生产的精神。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

二、乙方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、坚持“安全第一、预防为主”和 “管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理规则和安全生产制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

3、建立健全安全生产责任制，从派住项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到位，人人有责，项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构：应按施工人员的1%-3%配备安全员，专职负责所有的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

4、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生各种违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格后方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员、经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种行业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

6、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不能将任何种类的爆炸物给予、易货以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7、操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签名记录，保证其经常处于完好状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

9、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

10、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急求援预案；如果发生安全事故，即按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及进上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严格处理相关责任人。

三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将合同约定依法追究责任。

由双方法定代表或授权代表签署加盖公章后生效。全部工程竣工验收后失效。

甲方（公章）：中山大学附属肿瘤医院     乙方（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：           法定代表或授权代表（签字）：

2022年  月  日                        2022年  月  日

## 附件10：安全文明施工承诺书

安全文明施工承诺书

甲方：中山大学附属肿瘤医院

乙方：

为了使甲方顺利进行各项新建、改建、扩建、修缮及装饰等施工活动，避免在施工过程中出现违规现象，损坏医院设备设施和他人利益，乙方承诺严格执行本承诺书所有内容，并接受使用科室及总务处的监督。对于一切违反规定的行为，乙方自愿接受甲方合法合理处置。

- 安全文明施工总体要求

1、乙方施工期间所有工程必须符合国家有关施工安全规范的要求，严格执行中山大学肿瘤防治中心安全文明施工相关制度及规定，确保安全文明施工。

2、所有工程须遵守房屋结构安全的有关规定，梁、柱、楼板、承重墙等不得钻、凿、锯和打掉，不得影响结构安全。

3、工程施工应尽量保护原有设备、设施及园林绿化。对于在施工中未采取有效保护措施造成损害的，须由乙方负责修复，否则可在工程费中扣除相应发生的费用，并予以处罚。

4、工程涉及总用水、用电量的增加、更改及施工临时用水、临时用电的，须向总务处物业管理科申报批准后，按指定的入管、入线位置及核准的容量进行施工，否则物业管理科有权对其用水、用电进行控制。

5、乙方须按总务处保卫科及政府消防管理部门的审核意见及审核后的设计图纸进行施工。工程施工期间，不得擅自改变原设计方案和审核意见。如确需改变，须由原设计单位出具变更方案，送原审核部门复审。

6、工程施工期间，乙方须接受甲方各职能管理部门的检查监督，一旦出现突发事件、火灾隐患、违规用水用电、环境污染等须立即整改。

- 安全文明施工保证金

- 乙方缴纳的履约保证金可作为安全文明施工保证金使用，不再另外缴纳。

- 施工过程中如有违章行为发生，按照《安全文明施工处罚表》扣款，如扣款金额超出履约保证金，多出部分在工程款中扣减。

- 施工垃圾清运

1、不得将施工垃圾及其他杂物倒入厕所或排水沟内，如违反规定造成管道堵塞的，由乙方承担全部责任，并予以赔偿。

- 施工垃圾须用袋装，工作日不得堆放施工垃圾，周末凭《施工垃圾临时堆放证》运到指定地点。

- 乙方未能自行清运施工垃圾的，按实际产生量，支付施工垃圾清运费，由甲方统一安排清运。

- 如因乙方堆放施工垃圾，导致非施工垃圾堆放此处，所产生的垃圾清运费一律由乙方承担。

- 电梯安全使用与管理

- 施工材料、垃圾只能使用货梯搬运，不得进入洁净梯及工作梯。

- 施工人员在甲方上下班高峰时段（周一至周五：7:30—8:10；17:30-18:00），不得乘坐职工工作电梯。

- 货梯运行时间在非工作时间段（周一至周五：晚上8:00—次日06:00，周六日及节假日），若需要在其他工作时段使用，须向物业管理科申请，批准后方可使用。

- 如有特殊运输需求申请专梯服务，需提前2个工作日向物业管理科提出申请，批准后方可使用，物业管理科将安排电梯司机协助运输。

- 水电的安全使用与管理

1、任何时候不得改变楼宇的主体结构，上下水管道、电路等，如确需改动，应向物业管理科提出申请，批准后方可施工。

2、施工过程不得损坏原有节能设施，降低节能效果；施工过程中拆除的各类设备设施归甲方所有，乙方无条件交回甲方。

3、电源线应采用非燃型或阻燃型套管，乙方安装电器设备不得超过限定额度，电力、照明系统需要增加用电容量，需向物业管理科提出书面申请，批准后方可施工。

4、乙方在施工过程中需要铺设水电管道，须提交设计图及竣工图纸，方便甲方日后检修需要。

5、乙方施工人员未经批准不得进入强电管井等用房，如需勘查现场须由本院职能部门项目负责人向物业管理科申请。

6、大型施工项目必须接驳临时用电，与正常医疗工作用电严格分开。

7、因项目施工引起的用水用电故障，施工单位无条件协助应急抢修，甲方酌情追求乙方责任，并给予处罚。

- 环境与人员管理

1、施工时不得占用人行通道和损坏公共设施，防止碰伤和污染墙壁、楼梯及环境，如有污染，乙方负责清理或赔偿。

2、禁止因施工更改消防设施功能及位置，禁止将消防设备用任何物品盖上或防碍其功能行为。

3、施工时须采取足够防护措施以减少施工产生粉尘及噪音，避免对他人造成滋扰和不便。

4、施工现场作业区域必须设置全封闭围栏围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。根据工程实际情况选用合适围蔽材料，室内装修围蔽可选用优质pvc、木夹板、各类彩钢板等；室外装修工程围蔽选用彩条布、各类彩钢板、彩钢瓦等。

5、根据高处作业坠落半径的相关要求，15米以下作业的坠落半径为3米，因此高处作业区域3米外应设置围栏或拉设警戒线，防止地面作业人员及行人进人坠落半径内发生高处坠物伤人。

6、存在高处作业的施工现场，必须在作业区域内设置全封闭围栏，并在高处作业区域3米外设置两道围栏或拉设警戒线，一道在高处作业区域3米外，防止地面作业人员进入坠落半径内发生高处坠物伤人，一道对整个作业区域进行全封闭围蔽，防止无关人员误入作业区域发生伤害事故。

7、乙方施工人员应配合保安部做好人员身份核实、物品出入等出入工作。

- 安全与保卫

1、乙方指定       为施工现场治安保卫责任、防火责任人。具体负责工地的安全保卫工作，并按要求开展以防火、防盗、防事故为主要内容的安全检查，经常对施工人员进行遵纪守法、防火、防盗、防工伤事故的教育，及时整改不安全因素，抓好现场管理，经常督促施工人员，现场工作做到时安全、整齐、清洁； 甲方主管科室指定      为甲方施工现场治安保卫责任人、防火责任人，负责督促乙方执行有关安全、防火的法规、规定；负责施工现场的安全检查等工作。甲乙双方应经常联系，相互协助，检查和处理工程施工中有关的安全、防火工作，共同预防事故的发生。

2、乙方施工人员进场前凭中华人民共和国居民身份证及复印件，到甲方总务处保卫科，领取《中山大学肿肿瘤防治中心临时出入证》。

3、根据甲方的安全要求，乙方施工人员进出大院时，应主动出示《中山大学肿瘤防治中心临时出入证》，接受有关人员检查，临时出入证不得涂改、转借或冒名顶替。

4、特种作业必须遵守国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》。如焊接动火等特种作业岗位必须持证上岗，严禁违章、无证操作； 严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

5、施工现场严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气焊等明火作业应按规定到甲方总务处保卫科办理动火审批手续，经保卫科审批取得“施工现场动火证”后方可动火，严禁无证动火。

6、为确保甲方的建设、装修工程符合消防要求，按照《消防法》要求，乙方应负责工程的消防报建、报验工作，并确保验收合格。

- 施工责任

- 乙方及所聘施工人员施工期间，其人身安全、工伤事故、相关第三者责任保险均由乙方自行负责，与甲方无关。

- 乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全防火管理规定，接受甲方的监督检查。对检查出的隐患，乙方必须在期限内整改，执行谁施工谁负责的原则。在施工期间，造成火灾、机械等事故，乙方负责事故上报、经济赔偿、善后处理及相应法律责任。

- 乙方在施工过程中造成甲方单位设备设施、基础建设、环境卫生等造成损坏的，乙方必须负责修复或予以相应赔偿责任。

- 乙方出现安全文明施工违规行为，甲方按下表处罚乙方，对危害人身安全作业程序和作业条件经提示、警告后乙方执意不改，并导致事故发生，由此产生的后果由乙方承担，除承担损失外，甲方有权根据调查结果情节轻重，加倍处罚。

甲方（公章）：                       乙方（公章）：

法定代表或授权代表（签字）：         法定代表或授权代表（签字）：

2021年   月   日                     2021年   月   日

安全文明施工违规项目及处罚金额一览表

| 序号 | 违规项目内容 | 金额（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时用电线、电缆没有按规范进行整理架设； | 1000 |
| 2 | 材料的堆放，没有分种类、分区域，没有按规范做保护防护措施者； | 500 |
| 3 | 临时用电的防漏设施，配电系统不完善，没有按照操作规范进行配置；使用电气、电动、电源等没有按规范接地，设备没有做保护、防护设施，没有安排专人监管； | 500 |
| 4 | 电工在进行施工时，没有佩戴绝缘防护用具，在带电作业时没有工人看护； | 100 |
| 5 | 在登高作业时，没有做防护、保护措施； | 100 |
| 6 | 水暖工在进行施工时，没有先切断主水源，没按操作规范进行施工者； | 200 |
| 7 | 木工在进行施工时，特别在使用电动带刃工具时，没有按操作规范进行施工者； | 200 |
| 8 | 油工在进行喷涂施工时，没有做到通风、换气、没有佩戴防护用具和进行防护措施； | 200 |
| 9 | 施工现场使用碘钨灯； | 200 |
| 10 | 在进行隐蔽工程、防水工程施工时需要开槽、切割，必须佩戴保护、防护用具，没有按规范进行使用和施工视为违章； | 300 |
| 11 | 施工现场有气割、焊接工程，必须严格按规范进行操作，否则视为违章； | 200 |
| 12 | 施工现场有拆除工程，并进行拆除时，必须有专人进行现场指挥和疏通，否则视为违章； | 300 |
| 13 | 施工现场和施工人员没有配备保护、防护用具，没有设立专护人、责任人的视为违章； | 200 |
| 14 | 施工现场必须配备有效数量的灭火器，按规范标准实行摆放，如出现过期或配备不够数量，或摆放位置不对，视为违章； | 200 |
| 15 | 危险区域应设专人看护，或做警告标志，没有按规范进行做到提示，视为违章； | 200 |
| 16 | 作业停止时间过长，没有切断电源处理； | 200 |
| 17 | 电气、电动机械进行修理，没有做保护、防护措施视为违章 | 200 |
| 18 | 外露线头、灯口四周没做绝缘、防火处理视为违章 | 200 |
| 19 | 配电设施和消防器材未设责任人和未张贴责任人姓名，或未设专人看护的视为违章 | 200 |
| 20 | 施工现场吸烟者； | 300 |
| 21 | 未经许可私自动火者，动火无看火者；焊工在场他人随意动火者； | 300 |
| 22 | 未经许可乱挪动消防设施者； | 200 |
| 23 | 施工现场违反“安全用电制度”者，按情节处理； | 300-500 |
| 24 | 施工中损坏消防设施、设备器材者，除照价赔偿外，视情节处罚； | 300-500 |
| 25 | 故意浪费材料，破坏工具，损坏成品者，除照价赔偿外，视情节处罚； | 300-800 |
| 26 | 工程中不服从甲方管理人员正确指挥者； | 500 |
| 27 | 对原成品，已有成品、半成品、现场设施未进行保护或其他防护措施而施工，若有损坏，除照价赔偿外，视情节处罚； | 300-800 |
| 28 | 施工现场要求工完场地清，活完脚下清，当日作业当日清。工具机具整理清、材料归类，摆放整齐、垃圾运至指定地点，未达到要求或违反者，视为违规； | 500 |
| 29 | 禁止违章作业，当生产与安全发生冲突时，必须服从安全需要，野蛮施工者； | 500 |
| 30 | 盗窃工地财物或工程材料者处以5倍罚款，情节严重者送交公安机关处理。； | 800 |